- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- 项目名称：中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场

渗滤液全量化处理项目

建设单位（盖章）：岳阳市城市管理事务中心

编制日期：         2022年11月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

建设项目污染物排放量汇总表	71

附件：

- 事业单位法人证书

- 关于《岳阳市花果畈垃圾处理场项目环境影响报告书》的批复

- 关于《花果畈垃圾处理场防渗提质改造工程环境影响报告书》的批复

- 关于《岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目环境影响报告表》的批复

- 岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目竣工环保验收备案登记表

- 关于岳阳市花果畈垃圾处理场封场工程建设项目的预审意见

- 关于《请求岳阳市花果畈垃圾处理场封场工程环境影响报告书批复的函》的复函

- 关于协同处理市大型垃圾中转站渗滤液处理过程中产生的浓缩液的函及复函

- 项目类比的汉川生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理相关资料

附图：

- 项目所在地理位置图

- 项目平面布置图

- 岳阳市生态红线图

4、项目周边环境保护目标图

5、项目及周边环境现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液全量化处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王超升 | 联系方式 | 13895610947 |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：113°11′52.48″，北纬29°23′42.39″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | “四十三、水的生产和供应业”中的“95污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）” |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2900 | 环保投资（万元） | 2900 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2140 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），表1专项评价设置原则表判定本项目需设置环境风险专项评价。具体如下： 表1-1 项目专项评价设置判定表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不含《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，不含二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目对中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液全量处理。目前项目的浓缩液拉到焚烧厂协同处理，项目建成后浓缩液经处理后引至中心城区大型垃圾中转站污水排放口排放。花果畈垃圾处理场目前已封场，浓缩液经处理后排放不再倒灌垃圾填埋场，渗滤液产生总量将逐渐减少。因此，项目外排污水总量将逐年减少，不新增废水排放，不新增废水排放口。且不新增废水污染物总量控制指标。其中，项目改扩建前后废水处理排放情况详见表1-2。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存超过临界量的建设项目; 项目硫酸最大储存量超过临界量; 是. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目供水来源于市政自来水管网，不涉及取水工程; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不向海洋排放污染物; 否. 表1-2 项目改扩建前后废水排放情况 污水处理设施; 污水处理设施设计处理规模（m3/d）; 本次改扩建前环评阶段相应废水处理排放量情况; 本次改扩建后项目整体平均废水处理排放情况（污水处理设施处理量为目前实际处理量）. 污水处理设施处理量（m3/d）; 排放量（m3/d）; 污水处理设施处理量（m3/d）; 排放量（m3/d）. 花果畈渗滤液处理系统; 200; 200; 140（其中约60m3/d进入污泥，浓缩液回灌花果畈垃圾处理场）; 100; 100. 岳阳市大型垃圾中转站渗滤液处理系统（处理垃圾中转站渗滤液并协同处理花果畈垃圾处理场渗滤液）; 400; 400; 280（其中约120m3/d浓缩液回灌花果畈垃圾处理场）; 380; 265（其中约115m3/d进入浓缩液处理系统）. 浓缩液处理设施; 0; 0; 0; 115（岳阳市大型垃圾中转站渗滤液处理系统产生的浓缩液）; 110. 合计; 600; 600; 420; 480（不含浓缩液处理系统处理的浓缩液量）; 475. 由表1-2可知，由于花果畈垃圾处理场封场原因，且原有渗滤液处理设施处理产生的浓缩液不再回灌花果畈垃圾处理场，目前，花果畈垃圾处理场渗滤液产生量已呈减少状态。本项目升级改造花果畈渗滤液处理设施，新建浓缩液处理设施对原环评阶段回灌垃圾处理场的浓缩液进行处理后排放，可造成短时间内花果畈填埋场及岳阳市大型垃圾中转站外排废水总量有所增加。实际上项目目前处理的是存量渗滤液以及垃圾中转站垃圾渗滤液，由于中转站垃圾中转规模不变，产生的渗滤液变化较小。因此，渗滤液处理设施处理渗滤液总量不会发生变化，然后又由于随着花果畈垃圾处理场封场，渗滤液逐年减少，外排废水总量会不断减少，但随时间的增长，由于填埋场渗滤液产生量减少，外排废水总量将不断减少，直至垃圾处理站渗滤液不再产生。故项目废水最终处理排入环境的废水总量较原环评阶段不变。 |
| 规划情况 | 《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》、《岳阳市胥家桥片区控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）项目与《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》相符性 根据《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》，本项目属于“岳—临—荣”城镇经济区；指以岳阳市区为中心， 临湘长安和岳阳荣家湾为副中心的经济区。该区重点发展以农业商品化为中心， 建立多品种的现代近郊农业商品基地；建立沿长江走向、连接岳阳纸业——华能电厂——巴陵石化、松阳湖临港产业区及云溪精细化工工业园——长岭炼化——临湘生化工业园的沿江工业带， 发展石油化工、电力、造纸、机械制造、生物医药、电子信息、新能源新材料研发、生物化工工业；建立洞庭湖和长江航运物流带， 重点建设名楼名水、神秘临湘和民俗古村等三大旅游景区。本项目属于垃圾渗滤液处理项目，项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场用地范围内，不新增用地，主要进行中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液的处理，符合岳阳市城市发展规划。 （2）与《岳阳市胥家桥片区控制性详细规划》相符性 胥家桥片区以花果畈垃圾处理场为界，规划功能结构为“二心、二带、三区”。“二心”： 即两个居住小区级公共服务中心，规划在两个居住小区中心位置布置公共设施用地，形成小区级公共服务中心。“二带”：长康路东侧道路绿化景观带和柳家畈路北侧防护绿化景观带。“三区”：花果畈垃圾处理场东西两侧两个居住小区和北部物流仓储区。南区以一类物流仓储用地为主，配套居住区功能，并在胥家桥路以南、春阳路以北区域规划少量配套服务和公共服务中心，安排必要的办公、商业、文娱、学校等公共设施；北区以二类物流仓储用地为主，依托荆岳铁路和杭瑞高速公路的交通优势，带动整个片区的发展。 根据岳阳市胥家桥片区控制性详细规划总图布置，项目所在地为环卫用地，本项目为中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场配套的渗滤液处理系统技术改造及扩建渗滤液处理浓缩液处理系统；因此，项目建设符合《岳阳市胥家桥片区控制性详细规划》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）与产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目为生活垃圾渗滤液处理项目，项目属于“四十三 环境保护与资源节约综合利用”中的“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，属于鼓励类，本项目所涉及的工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类和限制类。因此，本项目的建设与国家产业政策不冲突。 （2）与“三线一单”要求相符性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 ①生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场 ，根据《岳阳市生态保护红线初步划定方案》中有关内容，岳阳楼区（含岳阳楼区、经开区、南湖新区）生态保护红线划定总面积为3.95平方公里，红线比例占全岳阳楼区国土总面积的0.97%，主要分布在金凤水库、麻布山森林公园区域，本项目建设地点不涉及岳阳楼区生态保护红线范围。 ②环境质量底线 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知(岳政发[2002]18号)，对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目所在地环境空气质量控制要求为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量控制要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量控制要求为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《岳阳市2021年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM2.5。根据岳阳市大气污染防治行动计划等要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 本项目废水通过渗滤液处理设施处理后最终排入芭蕉湖。项目所在水域芭蕉湖断面2021年的常规监测数据，各监测因子指标监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，地表水环境质量状况较好。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④生态环境准入清单 项目岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村内，原属于洛王街道所在街道，2022年1约24日梅溪街道正式揭牌成立梅溪街道，花果畈村划入梅溪街道所属范围。由于《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中尚未将梅溪街道纳入其中。 本次评价主要分析项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中项目原属街道洛王街道管控要求相符性分析。 根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目原属街道洛王街道属于重点管控单元。与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中洛王街道相符性分析详见下表： 表1-2 与岳政发〔2021〕2号符合性分析（摘录） 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性分析. 城陵矶街道/东 茅岭街道/洞庭 街道/枫桥湖街 道/郭镇乡/湖滨 街道/金鹗山街 道/洛王街道/吕 仙亭街道/南湖 街道/奇家岭街 道/求索街道/三 眼桥街道/王家 河街道/望岳路 街道/五里牌街 道/西塘乡/岳阳 楼街道/站前街 道等; 空间布局约束; - 洞庭街道/洛王街道：城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出 - 城陵矶街道：1.2.1 对环洞庭湖区（包括岳阳市地区）对制浆和落后造纸产能进行退出 1.2.2 岳阳楼洞庭湖风景名胜区城陵矶景点：1.2.2.1以恢复植被和风景建设为主，要保护和管理好有价值的风景资源。可以适当设置为风景区游览服务的配套设施，并做好详细规划， 禁止破坏风景环境的其他工程建设与生产活动 1.2.2.2 严格控制现状村庄的建设规模、人口规模，保持原有村庄的整体风貌，建筑高度限制在3层以下 - 洞庭街道/岳阳楼街道/望月街道：依法关停或取缔东风湖周边违法建设的畜禽养殖场、豆腐加工作坊、洗衣坊和砖厂，严禁生活污水、 工业废水直排入湖和向湖内倾倒垃圾 - 引导工业企业向集聚区内集中，推进有色、化工重点行业进入专业工业园区发展。严格环境准入，凡不符合集聚区准入条件的企业， 一律不予审批; 项目为垃圾渗滤液处理项目，生产工艺较为简单，不属于危险化学品生产企业，不涉及该条内容。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 南湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖水体及滨岸带、上游集雨范围内的河塘沟汊禁止排放未达到排放标准或者超过规定控制总量的废水、 污物、废油等、禁止倾倒土、石、尾矿、垃圾、废渣等固体废弃物 2.2 强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调 蓄和治理等措施。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；东风湖、吉家湖、王家河、南湖等重点水域的城镇污水处理设施达到一级 A 排放标准 2.3 建立日常监测和养护制度，落实相关措施，接受公众监督，确保东风湖等城市黑臭水体整治效果的长效保持 2.4 严禁在岳阳楼区内所有天然湖泊和小Ⅱ型以上水库内进行投肥（化肥、生物有机肥等）、投粪（生活垃圾、各类畜禽养殖废弃物、沼 气池废液废渣等）、投饵等污染水体的行为; 项目实施雨污分流，雨水排入雨水边沟，场内渗滤液、生活污水、废气喷淋废水、实验室废水经场内污水处理设施处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》标准后经尾水排放管道排入芭蕉湖; 符合. 环境风险防控; 3.奇家岭街道/洛王街道/湖滨街道/西塘镇/郭镇乡：明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险; 项目不属于养殖类别，不涉及农业面源污染。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1、水资源：2020年，岳阳楼区万元国内生产总值用水量51m3/万元，万元工业增加值用水量150m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.57。 4.2、能源：岳阳楼区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标35万吨标准煤。 4.3、土地资源：岳阳楼区耕地保有量7300公顷，基本农田保护面积3300公顷。2020年岳阳楼区建设用地总规模15222.27公顷，城乡建设用地规模11782.76公顷，城镇工矿用地规模10084.84公顷，人均城镇工矿105公顷。; 本项目不属于工业建设项目，不会影响工业能耗增加值。项目属于垃圾渗滤液处理项目，消耗主要能源为电能，不新增用地; 相符. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析如下： 本项目西面约6.7km为长江水系洞庭湖水域，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，对照分析与本项目有关的政策要求相符性分析见表1-3。 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 与本项目有关的政策要求; 项目情况; 相符性. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及自然保护区、风景名胜区。; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不新增占地，项目属于垃圾渗滤液处理项目，不属于不符合主体功能定位的投资建设项目; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目属于垃圾渗滤液处理项目，拟建地距离洞庭湖6.7km，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区。; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于垃圾渗滤液处理项目，拟建地距离洞庭湖6.7km，本项目在原有场地内进行，不新增场地。; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于高耗能高排放项目; 相符. 根据表1-3可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》有关的政策要求。 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析如下： 表1-4 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 相符性分析 实施细则要求; 本项目情况; 相符性分析. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，不涉及港口岸线; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目∶ （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设 （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段; 符合. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内，不涉及相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内，不涉及风景名胜区; 符合. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物禁止设置油库禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目废水经处理达标后排入芭蕉湖，不涉及一级饮用水源保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目废水经处理达标后排入芭蕉湖，不涉及二级饮用水源保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内，项目废水经处理达标后排入芭蕉湖，不涉及水产种质资源保护区; 符合. 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动∶ - 开（围）垦、填埋或者排干湿地。 - （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内，不涉及国家湿地公园的岸线和河段; 符合. 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内现有空地，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 符合. 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为垃圾渗滤液处理项目，拟建地距离长江水系洞庭湖水域6.7km，不涉及湖泊岸线，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区。; 符合. 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目依托现有排放口排入芭蕉湖，不新建入河排污口; 符合. 第十四条 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目为垃圾渗滤液处理项目，位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内，不涉及捕渔活动; 符合. 第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为垃圾渗滤液处理项目，拟建地距离长江水系洞庭湖水域6.7km，不涉及化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目为垃圾渗滤液处理项目，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目为垃圾渗滤液处理项目，不属于石化、现代煤化工等产业; 符合. 第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《产业结构调整指导目录》，本项目为垃圾渗滤液处理项目，项目为鼓励类“四十三 环境保护与资源节约综合利用”中的“三废”综合利用与治理技术、装备和工程；不属于落后产能、过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目; 符合. 根据表1-4，项目《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求相符。 （4）选址合理性分析 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场内，用地性质为环卫用地，本项目为垃圾填埋场配套渗滤液处理项目，主要用于处理中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液。项目不新增用地，选址符合当地的相关规划要求。 根据现场调查，项目所在地交通便利，且项目所在地水、电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，在采取本报告提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。综上可知，本项目选址合理可行。 根据区域环境质量现状情况，本项目所在区域2021年为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。本项目废气不产生PM2.5，对区域PM2.5环境质量影响较小。 项目所在水域芭蕉湖断面2021年的常规监测数据，各监测因子指标监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本项目废水主要为员工生活污水、垃圾渗滤液废水、岳阳市大型垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液，经处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》标准经依托现有排放口尾水管道排入芭蕉湖，对周边环境影响较小。 本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响。总体而言，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 （5）平面布置合理性分析 本项目在岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场场区范围内进行改扩建。其中花果畈填埋场渗滤液污水处理系统改造在现有渗滤液处理基础上进行改造，主要为在场区中部空地新建PCR高级氧化，现有厂区北侧新增BAF深度脱氮设施。浓缩液处理系统设置在花果畈填埋场渗滤液处理系统西侧，自东向西分别为膜处理车间、DTRO系统、废水池、除臭设施、软化设施（预处理）、蒸发车间、母液固化系统、固化产污堆场。此外，浓缩液输送至浓缩液处理后的出水管道主要沿填埋场西侧→北侧→东侧布置。 项目平面布局根据实际情况和污水处理工艺的需求进行布置，项目总体依托现有渗滤液处理场集中布置。厂区平面布置各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便场区内物料及废水的输送，平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 花果畈垃圾处理场封场项目是中央环保督查和长江经济带生态环境警示片主要问题之一，按项目设计要求和垃圾处理方式转型要求，该场不再接纳任何生活垃圾进场，包括垃圾渗滤液、岳阳市中心城区大型垃圾中转站处理过程中产生的浓缩液不能再沿袭原有回灌方式，须进行单独处理达标排放。花果畈垃圾处理场封场项目已于2020年12月5日正式启动，通过一年时间建设，已于2021年12月24日花果畈垃圾处理场封场项目已通过省级验收。 目前，花果畈垃圾处理场及岳阳市中心城区大型垃圾中转站现有两套垃圾渗滤液处理设施： 一是岳阳市大型垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施，设计处理能力400m3/d，采用“均衡池+两级A/O+MBR+NF+RO”处理工艺，负责处理市大型垃圾中转站压滤液、冲洗水、生活污水并协同处理花果畈垃圾处理场存量垃圾渗滤液，出水执行GB16889-2008表3排放标准； 二是原花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施，实际处理能力200m3/d，采用“水解生化+两级A/O+MBR+NF+RO”处理工艺，负责处理花果畈垃圾处理场存量垃圾渗滤液，出水执行GB16889-2008表2排放标准。 由于花果畈垃圾处理场目前已进行封场，现有两套污水处理系统浓缩液均不再回灌至花果畈垃圾处理场。现有两套系统产生的浓缩液均无法在场内处理，在场区内浓缩液处理系统未建成前，两套处理系统的浓缩液均外运岳阳锦能环境绿色能源有限公司垃圾焚烧场浓缩液处理系统协同处理。花果畈垃圾处理场现有渗滤液处理设施在产生浓缩液的同时，渗透系统整体清水回收率低，需要对现有渗滤液处理工艺进行升级改造。 岳阳市城市管理事务中心为解决项目因花果畈垃圾处理场封场中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液处理问题，拟投资2900万元在岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场建设中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液全量化处理项目对花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行升级改造，处理规模不变，仍为200m3/d；并新增浓缩液处理系统一套，处理规模150m3/d，主要处理市大型垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施产生的浓缩液。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的要求，本项目属于《建设项目环境保护管理分类名录（2021年版）》中“四十三、水的生产和供应业”中的“95污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”，由于项目新增浓缩液处理系统，根据《建设项目环境保护管理分类名录（2021年版）》，项目需编制环境影响报告表。岳阳市城市管理事务中心特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司（以下简称“我公司”）编制《中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液全量化处理项目环境影响报告表》。我公司在接受委托后，立即成立了项目技术小组，组织有关人员进行现场调查和资料收集。在对项目相关资料进行认真分析的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，按照环境影响评价技术导则要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2.2项目概况 项目名称：中心城区大型垃圾中转站和花果畈垃圾处理场渗滤液全量化处理项目。 建设单位：岳阳市城市管理事务中心。 建设地点：岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场。 建设性质：改扩建。 项目投资：总投资为2900万元，环保总投资2900万元，占建设总投资的100%。 建设规模：（1）新增浓缩液处理系统一套，处理规模150m3/d；（2）对原花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行升级改造，处理规模200m3/d；（3）改造浓缩液输送及浓缩液处理后的出水管道共约1800m。 服务范围：（1）浓缩液处理系统主要用于岳阳市中心城区大型垃圾中转站渗滤液处理系统产生的浓缩液处理；（2）花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施主要用于花果畈垃圾处理场渗滤液处理。 劳动定员及工作制度：本项目不新增员工，三班制，每班8小时，每年工作365天。 建设周期：项目建设期3个月，2022年12月至2023年2月，2023年3月投入运行。 2.3项目组成 本项目依托花果畈垃圾处理场现有空地进行改扩建。项目主要建设内容为新增浓缩液处理系统一套、对原花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行升级改造、对岳阳市大型垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施浓缩液输送及排放管道进行改造及其配套设施建设。 具体项目组成情况见表2-1。 表2-1 工程建设内容一览表 序号; 名称; 内容; 备注. 1; 主体工程; 浓缩液处理系统; 新增浓缩液处理系统一套，处理规模150m3/d，由预处理混凝沉淀单元（180m3/d）、DTRO浓缩减量单元（200 m3/d）、特种膜分离单元（90 m3/d）以及蒸发单元（120 m3/d）组成，其出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008表3标准; 出水依托岳阳市中心城区大型垃圾中转站现有污水总排口排放，最终经尾水排放管进入芭蕉湖. 填埋场渗滤液改造系统; 对原花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行升级改造，处理规模200m3/d，将“水解生化+两级A/O+MBR+NF+RO”处理工艺改造为“水解生化+两级A/O+MBR+高级氧化+BAF深度脱氮”处理工艺；其出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008表2标准; 出水依托花果畈垃圾处理场现有污水总排口排放，最终经尾水排放管进入芭蕉湖. 浓缩液输送及排放管道进行改造; 改造浓缩液输送及浓缩液处理后的出水管道共约1800m; 市大型垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施浓缩液由回灌垃圾填埋场改为经浓缩液处理系统处理后排放，出水经管道输送与市大型垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施一同外排. 2; 辅助工程; 办公室; 1、新建办公室1间，位于渗滤液处理系统西侧，约15m2 2、1间位于浓缩液处理系统楼，面积约50m2. 化验室; 新建化验室1间，位于渗滤液处理系统西侧，面积约50m2; 项目建成后，原化验室将不再使用. 3; 储运工程; 硫酸储罐; 新增1个直径2.8m硫酸储罐，容积为15m3; 位于场区东北侧. 储药间; 利用现有储药间进行改造，面积约80m2; 位于场区. 4; 依托工程; 给水; 本工程用水利用厂区现有供水系统; 现有，可依托. 供电; 本工程用电负荷等级为三级负荷，单电源供电。处理场10kV外部供电电源引自地区供电网。场内设30kVA/10kV杆上变电站一座，低压输出0.4/0.23kV。. 污泥处理; 污泥处理设施依托渗滤液处理系统现有污泥处理间; 现有，可依托. 排水; 1、浓缩液处理系统依托岳阳市大型垃圾中转站总排口及尾水排放管排放； 2、项目填埋场渗滤液依托花果畈处理场污水总排口、尾水排放管网排放。; 现有，可依托. 5; 公用工程; 给水; 新鲜水利用厂区现有供水系统提供，由市政供水管网供水。. 排水; 1、采用雨、污分流制； 2、岳阳市大型垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液、废气喷淋废水经浓缩液处理系统处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准引至岳阳市大型垃圾中转站总排口依托现有总排口、尾水管道排入芭蕉湖； 3、花果畈垃圾处理场渗滤液经花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施处理后达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后依托填埋场现有污水总排口、尾水排放管最终排入芭蕉湖. 供电; 本工程用电负荷等级为三级负荷，单电源供电。依托厂区现有供电系统接入. 供热; 项目供热均采用电能. 6; 环保工程; 废气; 浓缩液处理系统恶臭采用化学酸碱洗涤塔处理达标后经1根15m排气筒排放. 废水; - 新增浓缩液处理系统一套，处理规模150m3/d； 2、对原花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行升级改造，处理规模200m3/d； 3、改造浓缩液输送及浓缩液处理后的出水管道共约1800m. 固体废物; 项目浓缩液处理系统北侧设置1间固化样堆场，面积75m2，采取防渗防风防雨设计，用于堆存母液固化产物及结晶盐；. 噪声; 合理布局、低噪声设备、隔声、基础减振等措施. 2.3 主要设备 本项目主要设备情况见表2-2。 表2-2 主要污水处理设备 序号; 分项项目名称（条目号/品目名称）; 主要技术参数或规格; 数量; 单位; 备注. 浓缩液处理系统主要工艺设备. 1; 浓液罐; V=30m3，PE材质; 1; 套. 2; 软化进水泵; Q=8.5m3/h，H=20m，N=1.5KW； 过流部件不锈钢316L; 2; 台; 1用1备，新增. 3; 氢氧化钠加药装置; V=1m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.75KW； 机械隔膜计量泵：泵头PVC；Q=25L/h，H=40m，N=0.37KW; 1; 套; 新增. 4; 碳酸钠加药装置; V=5m3，罐体PE材质； 搅拌器N=3W； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=500L/h，H=35m，N=1.1KW; 1; 套; 新增. 5; 石灰加药装置; V=5m3，罐体PE材质； 搅拌器N=3W； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=500L/h，H=35m，N=1.1KW; 1; 套; 新增. 6; 石灰料仓; V=20m3，材质：碳钢；配套输送系统,N=1.5KW; 1; 套; 新增. 7; 混凝沉淀装置; V=40m3，配套搅拌机2台，搅拌器功率3KW，含反应区、沉淀区、清水区；碳钢防腐; 1; 套; 新增. 8; 排泥泵; 螺杆泵，Q=10m3/h，H=20m，N=1.5kW； 转子316L+定子丁腈橡胶; 1; 台; 新增. 9; PAC加药装置; V=1m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.75W； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=100L/h，H=40m，N=0.75KW; 1; 套; 新增. 10; PAM加药装置; V=1m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.75W； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=50L/h，H=40m，N=0.37KW; 1; 套; 新增. 11; 砂滤反洗泵; Q=45m3/h，H=32m，N=15KW； 过流部件不锈钢304; 1; 台; 新增. 8; 砂滤罐; Q=8.5m3/h，ø1000mmx2400mm（H）；材质：碳钢衬塑; 1; 套; 新增. 二; DTRO系统. 1; DTRO进水泵; Q=8.5m3/h，H=32m，N=3KW； 过流部件不锈钢316L; 2; 台; 新增. 2; DTRO集成设备; 处理量Q=200m3/d，回收率50%。含保安过滤器、高压泵、循环泵、膜架、膜元件、控制系统等。; 1; 套; 新增. 3; 清液罐; V=5m3，PE材质; 1; 个; 新增. 4; 清液提升泵; Q=6.3m3/h，H=20m，N=1.1KW； 过流部件不锈钢316L; 2; 台; 新增. 5; 浓液罐; V=5m3，PE材质; 1; 个; 新增. 6; 清洗罐; V=1m3，PE材质; 1; 个; 新增. 7; 清洗罐加热器; N=6.5kW; 1; 套; 新增. 8; 清洗水泵; Q=8.5m3/h，H=32m，N=3KW； 过流部件不锈钢304; 1; 台; 新增. 9; 冲洗水泵; Q=8.5m3/h，H=32m，N=3KW； 过流部件不锈钢304; 1; 台; 新增. 10; 氢氧化钠加药装置; V=1m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.75KW； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=25L/h，H=40m，N=0.37KW; 1; 套; 新增. 11; 酸计量泵; 机械隔膜计量泵：泵头PVDF； Q=100L/h，H=40m，N=0.55KW ；; 1; 台; 新增. 12; 阻垢剂加药装置; V=0.5m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.37KW； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=0.79L/h，H=50m，N=0.12KW ；; 1; 套; 新增. 三; 反渗透系统. 1; RO进水泵; Q=8.5m3/h，H=32m，N=3KW； 过流部件不锈钢304; 2; 台; 新增. 2; 反渗透集成装置; 处理量Q=160m3/d，回收率90%。含保安过滤器、高压泵、循环泵、膜架、膜元件、控制系统等。; 1; 套; 新增. 3; 清液罐; V=10m3，PE材质; 1; 个; 新增. 4; 清液提升泵; Q=10.4m3/h，H=22m，N=1.5KW； 过流部件不锈钢304; 2; 台; 新增. 5; 化学清洗装置 加药装置; 清洗流量Q=8.5m3/h；清洗水箱V=3m3，PE材质；清洗水泵：Q=8.5m3/h，H=32m，N=3KW；; 1; 套; 新增. 6; 浓液罐; V=5m3,PE材质; 1; 个; 新增. 7; 浓液提升泵; Q=6.3m3/h，H=20m，N=1.1KW； 过流部件不锈钢304; 2; 台; 新增. 8; 酸计量泵; 机械隔膜计量泵：泵头PVDF； Q=50L/h，H=40m，N=0.55KW ；; 2; 台; 新增. 9; 阻垢剂加药装置; V=0.5m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.37KW； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=0.79L/h，H=50m，N=0.12KW ；; 1; 套; 新增. 四; 特种膜系统. 1; 特种膜进水泵; Q=5.5m3/h，H=24m，N=1.1KW； 过流部件不锈钢316L; 2; 台; 新增. 2; 特种膜集成装置; 处理量Q=90m3/d，回收率96%。含保安过滤器、高压泵、循环泵、膜架、膜元件、控制系统等。; 1; 套; 新增. 3; 清液罐; V=5m3，PE材质; 1; 个; 新增. 4; 清液提升泵; Q=5.5m3/h，H=24m，N=1.1KW； 过流部件不锈钢316L; 2; 台; 新增. 5; 浓液罐; V=5m3，PE材质; 1; 个; 新增. 6; 浓液提升泵; Q=5.5m3/h，H=24m，N=1.1KW； 过流部件不锈钢316L; 2; 台; 新增. 7; 酸计量泵; 机械隔膜计量泵：泵头PVDF； Q=50L/h，H=40m，N=0.55KW ；; 2; 台; 新增. 五; 蒸发系统. 1; 原料缓冲罐; φ800×1000mm,材质316L; 1; 套; 新增. 2; 进料泵; Q=6m³/h，H=32m，N=1.5KW； 过流部件2205; 2; 台; 新增. 3; 蒸馏水预热器; F=30m2，板式；材质：TA1+EDPM; 1; 套; 新增. 4; 生蒸汽预热器; F=7m2，板式；材质：TA1+EDPM; 1; 套; 新增. 5; 冷凝器; 面积：6m2，列管式，316L ； 换热管：Φ38×1.5×1500mm； TA1+EDPM; 1; 套; 新增. 6; 一级加热器; 管壳式蒸发器，换热面积：240㎡ 换热管： Φ38×1.2×6000mm， 上下为椭圆封头，双管程 支撑、加强环：碳钢喷涂；换热管TA2，壳程316L，复合管板316L+TA2; 1; 套; 新增. 7; 一级分离器; φ2000×6000mm，上椭圆封头，内置：喇叭口，折流板，除沫器，支撑板等；材质：TA2; 1; 套; 新增. 8; 一级强制循环泵; Q=1200m³/h，H=4 m；过流部件：TA2; 1; 台; 新增. 9; 一级蒸汽压缩机; Q=3t/h，温升20℃，离心式,进口温度：75℃；过流部件：TC4; 1; 套; 新增. 10; 二级加热器; 管壳式蒸发器，换热面积：100㎡ 换热管： Φ38×1.2×6000mm， 上下为椭圆封头，双管程 支撑、加强环：碳钢喷涂；换热管TA2，壳程316L，复合管板316L+TA2; 1; 套; 新增. 11; 二级分离器; φ1200×6000mm，上椭圆封头，内置：喇叭口，折流板，除沫器，支撑板等；材质：TA2; 1; 套; 新增. 12; 二级强制循环泵; Q=400m³/h，H=4m；过流部件：TA2; 1; 套; 新增. 13; 二级蒸汽压缩机; Q=1t/h，温升20℃,进口温度：75℃；过流部件：TC4; 1; 套; 新增. 14; 蒸馏水罐; φ100×1500×6mm；材质：316L; 1; 个; 新增. 15; 蒸馏水泵; Q=6m³/h，H=32m；过流部件：316L; 2; 台; 新增. 16; 出料泵; Q=10m³/h，H=25m；过流部件：316L; 2; 台; 新增. 17; 冷却釜; φ2200×2000mm，带搅拌；材质：TA2; 1; 套; 新增. 18; 压滤机; 100m2；过流部件：316L; 1; 套; 新增. 19; 母液罐; φ800×1000mm带搅拌；材质：TA2; 1; 套; 新增. 20; 母液泵; Q=8m³/h，H=25m；过流部件：TA2; 2; 台; 新增. 21; 电蒸汽发生器; 300kg/h; 1; 套; 新增. 22; 消泡剂加药桶; V=200L，PE材质; 1; 台; 新增. 23; 消泡剂加药泵; 0-3.8L/h,7bar; 2; 台; 新增. 24; 凉水塔; 循环水量：Q=80m3/h，32-40℃； 玻璃钢; 1; 套; 新增. 25; 冷却循环水泵; Q=80m³/h，H=32m；过流部件：304; 2; 台; 新增. 六; 母液固化系统. 1; 水泥料仓; V=20m3，碳钢; 1; 套; 新增. 2; 粉煤灰料仓; V=20m3，碳钢; 1; 套; 新增. 3; 混合搅拌系统; 25m3/d; 1; 套; 新增. 4; 吨袋打包机; 3m3/d; 1; 套; 新增. 5; 称重系统; 测量范围：0〜100t; 4; 套; 新增. 七; 污泥脱水系统. 1; 污泥储罐; V=5m3，PE材质; 1; 套; 新增. 2; 污泥储罐搅拌机; N=0.75KW，带减速机; 1; 套; 新增. 3; 压滤机进料泵; 螺杆泵，Q=12m3/h，H=60m，N=11kW； 转子316L+定子丁腈橡胶; 2; 台; 新增. 4; 板框压滤机; 过滤面积30m2，带液压泥斗、压榨水罐、压榨泵、控制柜等,N=7.5KW; 1; 套; 新增. 5; PAC加药装置; V=1m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.75W； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=100L/h，H=40m，N=0.75KW; 1; 套; 新增. 6; PAM加药装置; V=1m3，罐体PE材质； 搅拌器N=0.75W； 机械隔膜计量泵：泵头PVC； Q=50L/h，H=40m，N=0.37KW; 1; 套; 新增. 7; 压滤液提升泵; Q=11m3/h，H=16m，N=1.5KW； 过流部件不锈钢316L; 1; 台; 新增. 8; 压滤液罐; V=5m3，PE材质; 1; 个; 新增. 9; 压滤液罐搅拌机; N=0.75KW，带减速机; 1; 套; 新增. 八; 除臭系统. 1; 除臭风机; Q=3600m³/h,全压3kPa，N=4KW，变频；电机防爆; 2; 套; 1用1备，新增. 2; 化学酸碱洗涤塔; Q=3600m³/h，N=1.5KW， ø800x6000(H); 1; 套; 新增. 九; 附属设施. 1; 仪用压缩空气; 空压机系统参数： Q=0.8Nm3/min，N=7.55Kw；含空压机、冷干机0.6KW、空气储罐、阀门、仪表等; 2; 套; 新增. 2; 硫酸储罐; V=15m3，材质：Q235; 1; 个; 新增. 3; 管道、阀门; 按需配置; 1; 套; 新增. 花果畈填埋场渗滤液处理系统技术改造主要设备. 1; 芬顿催化氧化设备; 处理能力≥200m3/d; 1; 套; 新增. 2; 反应池内部组件; 成套组件，非标定做; 12; 套; 新增. 3; 沉淀池内部组件; 成套组件，非标定做; 12; 套; 新增. 4; 芬顿进水泵; Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kW; 2; 台; 新增. 5; 缓冲池提升泵; Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kW; 2; 台; 新增. 6; BAF回流泵; Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kW; 2; 台; 新增. 7; 反冲洗水泵; Q=432m3/h，H=10m，N=22kW; 2; 台; 新增. 8; 反洗水提升泵; Q=5m3/h，H=10m，N=0.55kW; 2; 台; 新增. 9; BAF池体; 240m3，碳钢防腐; 1; 套; 新增. 10; DN-BAF内部组件; 含布水布气系统、反冲洗布气装置、级配承托层、高效生物载体、出水装置、防堵塞装置等; 2; 套; 新增. 11; DC-BAF内部组件; 含布水布气系统、反冲洗布气装置、级配承托层、高效生物载体、出水装置、防堵塞装置等; 2; 套; 新增. 12; 深度处理曝气风机; Q=5m3/min，H=6m，N=11kW变频; 2; 套; 新增. 13; BAF反冲洗风机; Q=18m3/min，H=8m，N=37kW; 1; 套; 新增. 14; 卸料泵; Q=12m3/h，H=12.5m，N=1.1kW; 3; 台; 新增. 15; 双氧水储罐; V=20m3，黑色立式PE储罐，带液位计; 套; 新增. 16; 双氧水投加泵; Q≥25L/h，N=0.18kW; 1; 台; 新增. 17; 硫酸亚铁储罐; V=20m3，白色立式PE储罐，带液位计; 1; 套; 新增. 18; 硫酸亚铁加药泵; Q≥1500L/h，N=0.55kW; 2; 台; 新增. 19; 液碱储罐; V=20m3，白色立式PE储罐，带液位计; 1; 套; 新增. 20; 液碱投加泵; Q≥50L/h，N=0.37kW; 2; 台; 新增. 21; PAM加药罐; V=3m3，白色PE立式储罐; 1; 套; 新增. 22; PAM溶药搅拌机; N=0.55kW，浆式搅拌机; 1; 套; 新增. 23; PAM加药泵; Q≥100L/h，N=0.37kW; 2; 台; 新增. 24; BAF碳源加药泵; Q≥25L/h，N=0.37kW; 3; 台; 新增. 25; 超声波液位计; 量程0~6m; 5; 套; 新增. 26; 电磁流量计; DN40，量程0~23m3/h，输出信号4~20mA，一体式，防护等级IP65; 4; 套; 新增. 27; 电磁流量计; DN25，量程0~8.8m3/h，输出信号4~20mA，一体式，防护等级IP65; 1; 套; 新增. 28; 在线pH计; 量程0~14，精度0.01pH，输出信号4~20mA，防护等级IP65; 4; 套; 新增. 2.4主要原辅材料 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 品名; 最大储存量; 单位; 年用量; 备注. 改扩建前; 改扩建后. 浓缩液系统. 1; 醚类消泡剂; 0.5; 吨; 0; 9.2; 分离器消泡，袋装，储药间储存. 2; 阻垢剂; 0.01; 吨; 0; 0.3; 反渗透阻垢，袋装，储药间储存. 3; 氨基磺酸; 0.05; 吨; 0; 3; 设备清洗. 4; 水泥; 50; 吨; 0; 1200; 母液固化，料仓储存. 5; 粉煤灰; 50; 吨; 0; 1200; 母液固化，料仓储存. 6; 特殊固化剂; 5; 吨; 0; 140; 母液固化，袋装，固化产物堆场储存. 7; PAC; 1; 吨; 0; 20; 混凝沉淀，袋装，储药间储存. 8; PAM; 0.01; 吨; 0; 0.2; 混凝沉淀，袋装，储药间储存. 9; 碳酸钠; 0.1; 吨; 0; 20; 混凝沉淀，袋装，储药间储存. 10; 硫酸（98%）; 20; 吨; 0; 45; 调节PH，储罐储存. 花果畈填埋场渗滤液处理系统. 1; 硫酸亚铁; 10; 吨; 0; 200; PCR，袋装，储药间储存. 2; 双氧水; 1; 吨; 0; 120; PCR，桶装，储药间储存. 3; 硫酸; 40; 吨; 0; 50; PCR，储罐储存. 4; PAM; 0.05; 吨; 6; 6; 脱泥，袋装，储药间储存. 5; 复合碳源; 5; 吨; 500; 500; 生化，袋装，储药间储存. 6; 碳酸氢钠; 1; 吨; 15; 15; 生化. 7; 葡萄糖; 1; 吨; 20; 20; 生化. 8; 消泡剂; 0.1; 吨; 1.5; 1.5; 生化. 9; 酸性清洗剂; 0.05; 吨; 2; 2; 设备清洗. 10; 碱性清洗剂; 0.08; 吨; 5; 5; 设备清洗. 11; 阻垢剂; 0.01; 吨; 0.5; 0.5; 设备清洗. 12; 次氯酸钠; 0.02; 吨; 1; 1; 设备清洗. 13; 还原剂; 0.01; 吨; 0.5; 0.5; 设备清洗. 14; EDTA; 0.01; 吨; 0.5; 0.5; 设备清洗. 15; 非氧化性杀菌剂; 0.01; 吨; 0.5; 0.5; 设备清洗. 化验室. 1; 硫酸亚铁铵; 200; g; 200; 200; 瓶装，化验室储存. 2; 邻菲啰啉; 10; g; 10; 10; 瓶装，化验室储存. 3; 重铬酸钾; 100; g; 100; 100; 瓶装，化验室储存. 4; 邻苯二甲酸氢钾; 100; g; 100; 100; 瓶装，化验室储存. 5; 纳氏试剂; 1000; ml; 2000; 2000; 瓶装，化验室储存. 6; 氢氧化钾; 200; g; 200; 200; 瓶装，化验室储存. 7; 氢氧化钠; 500; g; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 8; 氯化铵; 50; g; 50; 50; 瓶装，化验室储存. 9; 硫代硫酸钠; 30; g; 30; 30; 瓶装，化验室储存. 10; 硫酸锌; 20; g; 20; 20; 瓶装，化验室储存. 11; 酒石酸钾钠; 500; g; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 12; 过硫酸钾; 500; g; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 13; 硝酸钾; 30; g; 30; 30; 瓶装，化验室储存. 14; 硝酸银; 50; g; 50; 50; 瓶装，化验室储存. 15; 磷酸二氢钾; 50; g; 50; 50; 瓶装，化验室储存. 16; 钼酸铵; 50; g; 50; 50; 瓶装，化验室储存. 17; 三乙醇胺; 200; ml; 200; 200; 瓶装，化验室储存. 18; 乙二胺四乙酸二钠; 100; g; 100; 100; 瓶装，化验室储存. 19; EDTA二钠镁盐; 20; g; 20; 20; 瓶装，化验室储存. 20; 碳酸钙; 100; g; 100; 100; 瓶装，化验室储存. 21; 硫酸; 1000; ml; 2500; 2500; 瓶装，化验室储存. 22; 盐酸; 1000; ml; 1000; 1000; 瓶装，化验室储存. 23; 硝酸; 500; g; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 24; 磷酸; 500; g; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 25; 乙醇; 1000; g; 1000; 1000; 瓶装，化验室储存. 26; 饱和氯化钾溶液; 500; g; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 27; 氨水; 500; ml; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 28; 无水碳酸钠; 100; g; 100; 100; 瓶装，化验室储存. 29; 碳酸氢钠; 100; g; 100; 100; 瓶装，化验室储存. 30; 硫酸亚铁; 300; g; 300; 300; 瓶装，化验室储存. 31; 双氧水; 10; ml; 10; 10; 瓶装，化验室储存. 32; 三氯化铁; 20; g; 20; 20; 瓶装，化验室储存. 33; 硅油; 1000; g; 1000; 1000; 瓶装，化验室储存. 34; PH缓冲溶液4; 500; ml; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 35; PH缓冲溶液7; 500; ml; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 36; PH缓冲溶液10; 500; ml; 500; 500; 瓶装，化验室储存. 37; 氯化钠; 50; g; 50; 50; 瓶装，化验室储存. 本项目使用的主要药剂物化性质见下表2-4。 表2-4 主要试剂理化性质一览表 序号; 化学试剂名称; 物化性质; 是否是危化品. 1; 硫酸; 化学式H2SO4，无水硫酸为无色油状液体，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。熔点10.37℃，沸点337℃，密度1.83 g/cm3。易制毒。; 是. 2; 次氯酸钠; 白色粉末（固体），有似氯气的气味，熔点(℃)：-6；沸点(℃)：102.2；相对密度为1.10；溶于水；燃烧性：不燃，不稳定性：不稳定，见光分解。燃烧分解物：氯化物。 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。; 是. 3; EDTA; 乙二胺四乙酸，分子式：C10H16N2O8，白色无臭无味、无色结晶性粉末，熔点240℃(分解)。不溶于冷水、醇及一般有机溶剂，微溶于热水，溶于氢氧化钠，碳酸钠及氨的溶液中，能溶于160份100℃沸水。其碱金属盐能溶于水，微溶于冷水，溶于乙醇、丙酮及部分有机溶剂。密度1.566 g/cm3。; 否. 4; 硫酸亚铁; 硫酸亚铁 （绿矾）分子式 FeSO4•7H₂O 一种无机化合物，无水硫酸亚铁是白色粉末，溶于水、甘油，不溶于乙醇，水溶液为浅绿色，常见其七水合物（绿矾）。具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。燃爆危险:该品不燃，具刺激性。毒理学数据(LD50):(小鼠，经口)1520mg/kg。熔点64℃，沸点：330℃，密度1.898 g/cm3。; 否. 5; 双氧水; 化学式为H2O₂，蓝色黏稠状液体（水溶液通常为无色透明液体），溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。其水溶液因水解而呈微碱性。闪点（ºC）：107.35 。熔点-0.43℃，沸点：158℃，密度1.13 g/cm3。危险性：X（有害），C（腐蚀性），O（氧化）; 是. 6; 碳酸氢钠; 分子式CHNaO3，白色粉末或超级闪光点晶体，无臭，无毒，味咸，可溶于水，微溶于乙醇。其水溶液因水解而呈微碱性。 分解温度（ºC）：100～140 ， 发气量：267L/kg。熔点270℃，密度2.2 g/cm3。; 否. 7; 葡萄糖; 化学式为C6H12O6，白色至浅黄色黏稠状液体，味甜，溶于水,微溶于乙醇。闪点（ºC）：202.243。熔点153~158℃，沸点：410.797℃，密度1.544 g/cm3。; 否. 8; 氨基磺酸; 化学式为H3NO3S，白色结晶体，无臭无味，溶于水、液氨，不溶于乙醇、乙醚，微溶于甲醇。闪点（ºC）：205。熔点215-225℃，沸点：247℃，密度1.9 g/cm3。强氧化剂; 是. 9; 碳酸钠; 化学式为Na2CO₃，白色粉末或细粒，溶解性易溶于水，水溶液呈弱碱性。在35.4℃其溶解度最大，每100g水中可溶解49.7g碳酸钠（0℃时为7.0g，100℃为45.5g）。微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。熔点851℃，沸点：1600℃，密度2.532 g/cm3。溶液呈碱性（能使酚酞溶液变浅红）。高温能分解，加热不分解。; 否. 2.5公用工程 2.5.1.给排水 （1）水源 本工程新鲜水利用厂区现有供水系统，水源由市政自来水管网接入。 （2）给水 本项目不新增员工，不新增员工用水，项目新建化验室用于出水水质检测，项目化验室建成后，填埋场现有化验室不再使用，因此，项目不新增化验室用水。 则项目新增用水主要为废气喷淋用水。项目浓缩液处理系统恶臭气体主要采用化学喷淋除臭系统，酸洗脱除氨气等碱性臭味气体，碱洗脱除硫化氢、臭味有机物等处理系统刺激性气体。喷淋用水循环使用，产生的废液定期更换。项目臭气喷淋用水量约为1m3，每周更换1次，则废气喷淋用水产生量约为53m3/a。 - 排水 项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水管网，废气喷淋废水进入本项目浓缩液蒸发系统处理排放。 项目恶臭喷淋用水每周更换1次，每次更换1m3，废气喷淋废水产生量约为53m3/a。 2.5.2供电 现有工程供电电源引自地区供电网，场内设250kVA土建变电站一座，位于渗滤液处理车间内。项目用电由现有工程供电系统接入。 2.5.3供热 项目供热均采用电蒸汽发生器，不采用燃料制热。 2.6项目实施进度计划 项目于2022年12月开工建设，于2023年3月建成投运。 2.7劳动定员及工作制度 项目场区劳动定员共15人，本次不新增员工。年工作365天。 2.8厂区平面布置 本项目在岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场场区范围内进行改扩建。其中花果畈填埋场渗滤液污水处理系统改造在现有渗滤液处理基础上进行改造，主要为在场区中部空地新建PCR高级氧化，现有厂区北侧新增BAF深度脱氮设施。浓缩液处理系统位于设置在花果畈填埋场渗滤液处理系统西侧，自东向西分别为膜处理车间、DTRO系统、废水池、除臭设施、软化设施（预处理）、蒸发车间、母液固化系统、固化产污堆场。此外，浓缩液输送及浓缩液处理后的出水管道主要沿填埋场西侧→北侧→东侧布置。具体详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9工艺流程和产排污环节 2.9.1 施工期工艺流程和产排污环节 项目在花果畈垃圾处理场渗滤液处理中心场区内现有空地进行建设改扩建，项目施工期主要土地平整，进而依次进行基础施工，结构施工、设备安装，设备安装完毕便可进入试运行阶段。 项目施工期主要工艺流程及产污节点详见图2-1。 图2-1 项目施工期工艺流程图 根据图2-1 可知：施工期产生的废气主要为场地平整、基础施工、结构施工过程中产生的扬尘和基础施工过程中燃油机械产生的燃油废气；废水主要为基础施工、结构施工产生的施工废水；固体废物主要为基础施工产生的建筑垃圾；噪声主要为基础施工、结构施工过程中产生的设备噪声、装卸噪声、设备安装噪声等。 2.9.2 运营期工艺流程和产排污环节 本项目污水处理系统根据废水分类原则按清污分流、按质分流原则进行收集和处理。岳阳市大型垃圾中转站垃圾渗滤液处理设施浓缩液及废气喷淋废水进入项目浓缩液处理系统处理后达标排放；花果畈填埋场渗滤液及场区生活污水经项目花果畈填埋场渗滤液处理系统后排放。 岳阳市大型垃圾中转站及花果畈垃圾处理场废水处理整体流程详见图2-2。 图2-2 场区内废水处理整体流程图 其中，本项目新建浓缩液处理系统污水处理工艺流程详见图2-3。 图2-3 浓缩液处理系统主要工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）浓缩液处理设施规模及设计进水水质要求 浓缩液处理设施设计处理规模为150m3/d，设计进水水质要求如下： 表2-5 浓缩液处理系统设计进水水质要求 序号; 污染物; 单位; 进水水质. 1; pH; 无量纲; 6.0-9.0. 2; 电导率; μs/cm; 40000～60000. 3; 氨氮; mg/L; 300～800. 4; 总氮; mg/L; 500～1000. 5; COD; mg/L; 3000～6000. 6; Ca2+; mg/L; 300～800. 7; Mg2+; mg/L; 500～100. （1）预处理：本项目浓缩液预处理采用“混凝沉淀+砂滤”工艺。浓缩液通过提升泵提升至预处理系统，预处理系统包括混凝沉淀设备、砂滤设备。混凝沉淀设备主要针对性去除渗滤液中硬度，通过依次投加生石灰、碳酸钠，去除浓缩液中的Mg2+和Ca2+，出水自流进入絮凝沉淀池，通过投加PAC、PAM使化学絮体加速沉淀；混凝沉淀出水自流进入到中间水池进而进入砂滤器进行进一步处理。预处理系统规模为180m3/d。 （2）DTRO膜是反渗透膜技术的创新性产品，它为反渗透在更多领域的拓展提供了可能。它专门用来处理高浓度污水，克服了一般反渗透系统在处理渗滤液时容易堵塞、回收率低的缺点，使系统更加稳定、运行费用更低。膜组件的使用寿命可长达三年以上。 DTRO采用集成化装置设备，即所有系统相关的水泵、膜柱等设备均集成在集成架上，所有系统管路和设备在出厂前已经完成设备运转测试、管路压力测试以及电气测试，运至现场后只需连接进出口管线、动力电源以及自控电缆即可投入使用，节省现场施工和调试周期。 - 特种膜系统 DTRO浓缩液82m3/d，含大量难生化降解的有机污染物，进入分离膜进行分离，产生高浓度有机废液为3.23m3/d，与蒸发母液一起固化后填埋；78.77m3/d透过液进入蒸发系统处理，经过蒸发后的冷凝液与DTRO清液进入RO深度处理系统进行处理。 - MVR蒸发系统 蒸发工艺通过电蒸汽发生器进行加热，使废水中大部分水分受热蒸发，起到进一步浓缩污染物的作用。对于浓缩液而言，在进行蒸发处理时，水从浓缩液中蒸发，污染物残留在母液中。所有的重金属和无机物及大部分的有机物挥发性均比水弱，因此会保留在蒸发母液中。部分硫化氢和NH3等污染物会进入蒸汽，最终保存在冷凝液及不凝汽中。蒸发系统设计处理能力为120m3/d。 （5）RO深度处理系统 低温负压两级强制循环蒸发系统产生的冷凝液及DTRO减量浓缩单元产生的清液中含有少部分COD和氨氮等污染物，直接排放有超标风险，系统设计卷式反渗透膜（RO）过滤作为深度处理单元对蒸发产水进一步过滤提升水质，保证系统产水稳定达标排放，RO浓液返回前端混凝沉淀系统处理。实践经验证明，采用反渗透作为渗滤液处理后段的深度处理，可以稳定保证系统产水水质以及要求的产水回收率。 本项目采用的反渗透为卷式反渗透，其属于致密膜范畴，为卷式有机复合膜，其分离粒径一般为0.1nm，其分离粒子级别可达到离子级别。反渗透机理和纳滤机理差不多，一般认为其机理为选择性吸附－毛细管流机理：由于膜表面的亲水性，优先吸附水分子而排斥盐分子，因此在膜表皮层形成两个水分子（1nm）的纯水层，施加压力，纯水层的分子不断通过毛细管流过反渗透膜。控制表皮层的孔径非常重要，影响脱盐效果和透水性，一般为纯水层厚度的一倍时，称为膜的临界孔径，可达到理想的脱盐和透水效果。 在膜型号的选择上考虑采用适应较高压力、抗污染性能较强的苦咸水膜，其单支膜面积为37m2，耐受最大运行压力为40bar。 反渗透集成系统采用浓水循环式膜系统，反渗透系统计膜面积544m2。系统处理进水量为152.8m3/d。 根据反渗透系统的运行工况分析，反渗透系统的运行压力一般在25～40bar，系统运行工况良好。 反渗透采用集成化装置设备，即所有反渗透相关的水泵、膜壳等设备均集成在集成架上，所有系统管路和设备在出厂前已经完成设备运转测试、管路压力测试以及电气测试，运至现场后只需连接进出口管线、动力电源以及自控电缆即可投入使用，节省现场施工和调试周期。 （6）母液固化系统 蒸发系统产生的母液及物料膜分离出的浓缩液进入母液存储罐，母液存储罐由2个5m3的罐体（带搅拌系统同）组成。蒸发母液通过专用水泵通过流量计计量定量转入专用固化搅拌设备，搅拌设备体积为2方，单批次处理蒸发母液及浓缩液量约1200～1500kg，单批次处理时间3～5min，母液处理能力2m3/h。母液进入搅拌系统的同时，加入4种固化材料（水泥、粉煤灰、特性固化剂、组合固化剂），固液比控制在1.1～1.4。 搅拌成型的固化体浆料装入搅拌设备下方罐车或泵送系统转运至垃圾堆体指定固化成型区域（区域进行防渗膜和覆盖膜）。该部分母液固化产物经场内固化产物堆场暂存后运输至指定填埋场填埋处理。 项目花果畈填埋场渗滤液处理设施改造后的主要工艺流程及产污节点图详见图2-4。 图2-4 花果畈垃圾处理场渗滤液处理系统主要工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）调节：花果畈填埋场渗滤液经厂区内现有11200m3调节池收集均质调节后泵入水解酸化系统。 （2）水解酸化：渗滤液在水解酸化池中主要利用厌氧菌和兼性菌的共同作用，可将废水中成分复杂、不容易生物降解的长链型大分子有机物降解为小分子有机物，降低废水的毒性，提高废水的可生化性，同时去除部分有机物。 （3）超滤 超滤膜通常是指不对称多孔膜，表面孔径在20~50 nm，可截留分子质量范围较宽，超滤是一种筛孔分离过程，其中溶剂和小分子溶质透过膜被收集，而大分子溶质被膜截留成为浓缩液。被截留物质主要为蛋白质、各类酶、细菌、病毒、胶体、微粒子等。超滤后的浓液回流至两级AO处理。 （4）高级氧化 经超滤后的废水进入高级氧化系统，高级氧化系统采用光催化氧化（PCR）工艺，废水经光催化氧化处理装置→臭氧氧化处理装置→催化微电解处理装置→新型生化处理装置→吸附过滤处理装置→新型膜过滤装置→复合消毒处理装置。 （5）深度脱氮（曝气生物滤池BAF） 项目深度脱氮采用一体化曝气生物滤池深度脱氮的方法，适合于污废水深度脱氮。主要由进水系统、一体化曝气生物滤池、碳源。投加系统和反冲洗系统组成；一体化曝气生物滤池采用上向流运行，通过气水分离器分为硝化区和反硝化区。其方法为∶含氮污废水经过曝气生物满池下部的硝化区将氨氮氧化；气体通过中间水层后经分离排放；在反硝化区内利用外加碳源提供的电子供体完成氮的深度去除。该系统占地面积小，流程简单，易形成一体化设备。 2.9.3项目产排污环节汇总 本项目营运期会产生一定废气、废水、噪声和固废。 具体产排污环节汇总见表2-6。 表2-6 项目产排污环节汇总表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 浓缩液处理系统; 预处理、蒸发、母液固化、水解酸化、两级AO; 硫化氢、氨、臭气浓度. G2; 浓缩液处理系统; 母液固化; 颗粒物. G3; 硫酸储罐; 硫酸储存; 硫酸雾. G4; 化验室; 化验; 硫酸雾、硝酸雾等. 2; 废水; W1; 恶臭处理废水; 恶臭酸碱喷淋; pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物等. W2; 花果畈垃圾处理场渗滤液及员工生活污水; 垃圾填埋; pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物等. W3; 岳阳市大型垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液; 渗滤液处理; pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物等. 3; 固废; S1; 浓缩液处理系统; 母液固化; 母液固化产物. S2; 浓缩液处理系统; MVR蒸发系统; 结晶盐. S3; 浓缩液处理系统; 预处理; 污泥. 4; 噪声; /; 机械设备; 设备运行; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）场区现有工程概况及环境影响情况 1）环保手续履行情况 项目场区先后筹建了3个项目，其环保手续履行情况如下： 表2-7 花果畈垃圾处理站及岳阳市大型垃圾中转站环保手续履行情况一览表 序号; 生产项目名称; 规模; 环保手续履行情况; 项目建设及“三同时”验收情况; 排污许可情况. 1; 花果畈垃圾处理场; 垃圾日处理量500t/d；其中污水处理规模为200m3/d; 岳环管[2000]6号，2000年12月28日; 岳场建字(2004)04号，2004年10月; 12430600G01310605U001V. 2; 花果畈垃圾场防渗提质改造工程; 增容77.3万m3，其中污水处理站规模200m3/d; 岳环评【2017】88号，2017年10月20日; 已进行封场验收，未进行花果畈垃圾场防渗提质改造工程验收. 3; 岳阳市大型垃圾中转站项目; 垃圾日处理量1200t；其中污水处理规模为400m3/d; 岳环评【2017】97号，2017年11月22日; 已于2021年10月进行自主验收并取得备案，备案编号：430602-2021-039; 12430600G01310605U002U. - 现有工程目前运行现状 项目现有工程运行现状如下： 表2-8 花果畈垃圾处理站及岳阳市大型垃圾中转站目前运行情况一览表 序号; 生产项目名称; 目前运行情况; 其中污水处理情况及去向; 存在主要问题. 1; 花果畈垃圾处理场; 花果畈垃圾处理场已于2021年12月封场，并于2021年12月9日通过岳阳市花果畈垃圾处理场封场工程竣工验收; 填埋场渗滤液、生活污水、化验室废水经场区垃圾渗滤液处理系统处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准经填埋场总排口排入芭蕉湖；此外另有约200m3/d渗滤液进入岳阳市大型垃圾处理中心渗滤液处理系统处理; 由于花果畈垃圾处理场目前已进行封场，花果畈填埋场渗滤液处理系统浓缩液不再回灌至花果畈垃圾处理场。渗滤液处理系统产生的浓缩液场区内无法处理，在场区内浓缩液处理系统未建成前，浓缩液外运岳阳锦能环境绿色能源有限公司垃圾焚烧场浓缩液处理系统协同处理。花果畈垃圾处理场现有渗滤液处理设施在产生浓缩液的同时，整体膜处理系统清水回收率低，需要对现有渗滤液处理工艺进行升级改造。. 2; 岳阳市大型垃圾中转站项目; 垃圾日处理量1200t；其中污水处理规模为400m3/d，目前实际处理量约300m3/d（含花果畈填埋场渗滤液约200m3/d）; 垃圾中转站渗滤液及部分花果畈垃圾处理场渗滤液、生活污水、场地冲洗水等经厂区内渗滤液处理设施处理后达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表3标准后经垃圾中转站总排口排入芭蕉湖; 由于花果畈垃圾处理场目前已进行封场，垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液不再回灌至花果畈垃圾处理场。现有渗滤液系统产生的浓缩液无法处理，在场区内浓缩液处理系统未建成前，浓缩液外运岳阳锦能环境绿色能源有限公司垃圾焚烧场浓缩液处理系统协同处理。. （二）项目现有工程主要环境影响及环保措施情况 （1）现有工程废水产生及处置情况 1）花果畈垃圾处理场废水产生及处置情况 项目花果畈填埋场现有场区废水主要为员工填埋场渗滤液、生活污水、化验室废水。 ①生活废水 项目场区内员工约15人，不在厂区内食宿。花果畈填埋场现有场区生活污水产生量约0.8m3/d，主要为污染因子为COD、氨氮、SS、BOD5等，产生的生活废水经填埋场渗滤液处理系统调节池均质调节后进入渗滤液处理系统处理后达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准经填埋场污水总排口排入芭蕉湖。 ②化验废水 项目现有工程化验室废水约0.05m3/d，主要污染因子为pH、COD、氨氮、SS、BOD5，经填埋场渗滤液处理系统调节池均质调节后进入渗滤液处理系统处理后达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准经填埋场污水总排口排入芭蕉湖。 ③填埋场渗滤液 花果畈填埋场已于2021年12月封场，目前填埋场垃圾渗滤液较封场前日益减少。目前花果畈填埋场渗滤液产生量平均约380m3/d，其中约280m3/d渗滤液进入岳阳市大型垃圾中转站渗滤液处理设施处理，剩余约100m3/d渗滤液进入花果畈填埋场渗滤液处理设施处理。 现有工程产生的以上废水均进入花果畈垃圾处理场渗滤液调节池均质调节后进入花果畈填埋场渗滤液处理系统处理达标后最终进入芭蕉湖。花果畈垃圾处理场现有渗滤液处理系统处理工艺为：水解生化+两级A/O+MBR+NF+RO，设计处理规模为200m3/d，目前实际处理废水量约为100m3/d。 根据本次收集的花果畈填埋场渗滤液处理设施出口水质监测数据可知，项目花果畈填埋场现有渗滤液处理设施出口废水可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值要求。具体详见下表。 表2-9 废水监测结果统计与评价 采样时间; 采样地点; 检测项目; 检测结果; 标准值; 执行标准. 2021年10月8日; 花果畈垃圾场废水出口; pH; 7.53; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2标准限值. 色度; 16; 40. 化学需氧量; 9; 100. 五日生化需氧量; 4.4; 30. 氨氮; 0.136; 25. 总氮; 0.261; 40. 总磷; 0.086; 3. 六价铬; ND; 0.05. 铅; ND; 0.1. 镉; ND; 0.01. 汞; 6.8×10-5; 0.001. 砷; ND; 0.1. 铬; ND; 0.1. 粪大肠菌群; 360; 10000. 2）岳阳市大型垃圾中转站废水产生及处置情况 根据大型垃圾中转站运行实际情况可知，目前垃圾中转站废水主要为中转站垃圾渗滤液、场地冲洗水、车辆容器冲洗水、除臭系统废水以及员工生活污水。 ①渗滤液 根据垃圾中转站运行实际情况，项目垃圾中转站渗滤液产生量约94m3/d，其各主要污染因子为pH、CODCr、色度、NH3-N、SS、BOD5、总氮、总磷、粪大肠菌群。 ②场地冲洗水 每天作业完成后需对作业场地进行清洗，项目场地冲洗废水产生量为6.8t/d，其主要污染因子为：CODCr、BOD5、SS、石油类。该部分废水进入厂区渗滤液处理系统进行处理。 ③车辆、容器冲洗水 垃圾收集车、运输车及站内的搬运车每天均需冲洗一次，废水产生量与洗车方式、洗车装置及垃圾性质有关，一般需10～500L/辆。车辆及容器清洗废水量为10m3/d。其主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、石油类。 ④除臭系统废水 本项目采用化学洗涤除臭工艺，该洗涤过程中水进行循环使用，每月定期排放一次，每次排放的废水量约为5m3/次， 其污染物主要为pH、盐类。 ⑤生活污水 对于生活污水，站内工作人员53名，设站内厕所，但不设食堂、宿舍和洗浴设施，生活污水产生量约为2m3/d，其主要污染物浓度约为：COD、BOD5、SS、NH3-N。 岳阳市大型垃圾中转站废水污染源及防治措施见下表。 表2-10 废水主要废水治理措施 污染源; 主要污染因子; 处理方式; 排放情况. 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、粪大肠菌群等; 化粪池+渗滤液处理设施; 经现有废水管网排入芭蕉湖. 场地冲洗水、车辆容器 冲洗水、除臭系统补充冲洗水、垃圾渗滤液等; 渗滤液处理设施. 大型垃圾中转站渗滤液处理设施采取“膜生物反应器+纳滤+反渗透+DTRO”处理工艺，其工艺流程见下图： 图 2-5垃圾中转站渗滤液处理工艺流程示意图 根据本次评价收集的《岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中对场区渗滤液处理设施进出口水质监测数据可知，岳阳市大型垃圾中转站渗滤液处理设施出口废水可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准限值要求。具体详见下表。 表2-11 废水监测结果统计与评价 采样时间; 检测因子; 单位; 进口; 出口. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次; 标准. 2021年6月29日; pH 值; 无量纲; 7.8; 7.8; 7.8; 6.5; 6.7; 6.8; /. 水温; ℃; 29.5; 29.4; 30.2; 26.5; 26.9; 26.9; /. 色度; 倍; 512; 512; 512; 2; 2; 2; 30. COD; mg/L; 4.66 ×103; 4.97 ×103; 4.52 ×103; 6.0; 10.5; 7.5; 60. BOD5; mg/L; 890; 1.18 ×103; 998; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 20. 悬浮物; mg/L; 149; 154; 150; 4; 5; 4; 30. 总氮; mg/L; 2.73 ×103; 2.72 ×103; 2.74 ×103; 19.9; 19.0; 18.4; 20. 氨氮; mg/L; 2.37 ×103; 2.36 ×103; 2.34 ×103; 0.554; 0.565; 0.531; 8. 总磷; mg/L; 33.3; 32.4; 33.1; 0.06; 0.06; 0.07; 1.5. 粪大肠菌 群; MPN/L; 1.1×102; 90; 1.3×102; 20L; 20L; 20L; 1000. 六价 铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 总铬; mg/L; 0.12; 0.13; 0.16; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.1. 总砷; mg/L; 0.155; 0.142; 0.138; 0.0007; 0.0008; 0.0009; 0.1. 总镉; mg/L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 0.01. 总铅; mg/L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 0.1. 总汞; mg/L; 0.00211; 0.00286; 0.00320; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.001. 流量; m3/s; /; /; /; 50.4; 48.2; 46.2; /. 2021年6月30日; pH 值; 无量纲; 7.8; 7.7; 7.7; 6.5; 6.6; 6.4; /. 水温; ℃; 29.3; 28.2; 28.3; 25.4; 25.7; 25.3; /. 色度; 倍; 512; 512; 512; 2; 2; 2; 30. COD; mg/L; 2.98 ×103; 2.90 ×103; 2.92 ×103; 3.0; 3.0L; 10.5; 60. BOD5; mg/L; 790; 785; 770; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 20. 悬浮 物; mg/L; 156; 153; 150; 4; 5; 5; 30. 总氮; mg/L; 2.77 ×103; 2.78 ×103; 2.78 ×103; 14.5; 14.3; 13.8; 20. 氨氮; mg/L; 2.40 ×103; 2.41 ×103; 2.44 ×103; 0.061; 0.041; 0.035; 8. 总磷; mg/L; 15.2; 16.2; 17.3; 0.02; 0.02; 0.02; 1.5. 粪大肠菌 群; MPN/L; 80; 1.0×102; 90; 20L; 20L; 20L; 1000. 六价 铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 总铬; mg/L; 0.17; 0.19; 0.18; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.1. 总砷; mg/L; 0.152; 0.153; 0.152; 0.0009; 0.0009; 0.0009; 0.1. 总镉; mg/L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 1×10-4L; 0.01. 总铅; mg/L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 1×10-3L; 0.1. 总汞; mg/L; 0.00275; 0.00150; 0.00159; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.001. 流量; m3/s; /; /; /; 44.3; 42.6; 42.6; /. 综上所述，项目现有工程产生的各类废水均可经花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施、岳阳市大型垃圾中转站渗滤液污水处理设施处理达标最终进入芭蕉湖。但由于花果畈垃圾处理场目前已进行封场，现有两套污水处理系统浓缩液均不再回灌至花果畈垃圾处理场。现有两套系统产生的浓缩液均无法在场内处理，在场区内浓缩液处理系统未建成前，两套处理系统的浓缩液均外运岳阳锦能环境绿色能源有限公司垃圾焚烧场浓缩液处理系统协同处理。花果畈垃圾处理场现有渗滤液处理设施在产生浓缩液的同时，整体系统膜处理系统回收率低，需要对现有渗滤液处理工艺进行升级改造。 （2）现有工程废气产生及处置情况 1）花果畈垃圾处理场现有工程废气产生及处置情况 花果畈垃圾处理场废气主要为填埋场填埋废气以及渗滤液处理系统恶臭。 ①垃圾填埋场填埋废气 垃圾填埋废气主要是由于生活垃圾在填埋处理过程中其有机废物经厌氧降解产生的混合气体，目前花果畈垃圾处理场已封场，目前已覆土覆绿，其产生量较小。主要成份包括CH4、CO2、H2、N2、CO、O2，还有一些微量气体，如H2S、NH3等。产生的填埋废气呈无组织排放。 ②渗滤液处理系统废气 渗滤液处理系统运行会产生一定的恶臭气体，其主要为H2S、NH3；花果畈填埋场渗滤液处理系统调节池采用浮动盖密闭，各处理工艺段采取密闭处理，产生的恶臭较小，呈无组织排放。 ③化验室废气 现有工程设1间化验室，主要对渗滤液处理水质进行检验，主要会产生一定的实验废气等，如硫酸雾、硝酸雾等，其产生量较小，经通风橱收集，引至室外无组织排放。 根据本次评价收集2021年12月厂区废气监测报告可知，项目西北厂界、硫化氢、氨可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物排放厂界标准值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。具体详见下表。 表2-12 现有工程（垃圾中转站）废气监测结果 检测点位; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 厂界西北; 2021年12月27日; 硫化氢; mg/m3; 0.009; 1.5. 氨; mg/m3; 0.363; 0.06. 颗粒物; mg/m3; 0.279; 1.0. 备注：颗粒物标准限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，硫化氢、氨标准限值来源于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级标准。 2）岳阳市大型垃圾中转站废气产生及处置情况 垃圾装卸、压缩等过程与污水处理系统运行产生的恶臭气体、大件垃圾破碎过程产生的粉尘。 ① 恶臭 恶臭主要产生于垃圾装卸、压缩的过程和污水处理系统运行，中转站厂区内不暂存垃圾。恶臭废气中主要污染物为NH3、H2S。通过采用植物液喷淋和负压抽风化学洗涤除尘除臭工艺相结合的臭气处理工艺，经处理后的废气经15m排气筒排放。无组织恶臭废气通过在作业工作区设置植物液喷淋除臭系统。垃圾收集转运车均采用密闭式收集箱，运输过程中垃圾不外露，不遗撒垃圾及滤液而引发大气污染。 ②粉尘 采取环保措施选择布袋除尘装置，在破碎机上方安装集气罩，经集气罩收集后通过管道送至布袋除尘装置处理后通过与15m排气筒高空排放。 岳阳市大型垃圾中转站废气处理及排放汇总详见下表。 表2-13 岳阳市大型垃圾中转站废气处理及排放汇总表 废气名称; 来源; 污染物种类; 治理设施; 产生规律. 垃圾中转站废气; 垃圾转运、卸料等; 硫化氢、氨、臭气浓度; 自动喷洒植物液除臭剂; 连续. 大件垃圾破碎间; 颗粒物、硫化 氢、氨、臭气浓度; 布袋除尘+化学洗涤除尘除臭工艺; 连续. 垃圾转运房; 硫化氢、氨、臭 气浓度; 化学洗涤除尘除臭工艺; 连续. 污水处理站废 气; 生化反应池; 硫化氢、氨、臭 气浓度; 连续. 根据本次评价收集的《岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中对场区厂界无组织废气监测数据可知，场区上下风向硫化氢、氨、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物排放厂界标准值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。具体详见下表。 表2-14 现有工程（垃圾中转站）废气监测结果 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2021/06/30; 2021/07/01. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 厂界上风向 G1（厂界大门外5m）; 硫化氢; mg/m3; 0.009; 0.006; 0.007; 0.005; 0.005; 0.005; 0.06. 氨; mg/m3; 0.07; 0.06; 0.06; 0.08; 0.07; 0.09; 1.5. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.024; 0.043; 0.036; 0.030; 0.034; 0.026; 1.0. 厂界下风向 G2（厂区西北方向边界处）; 硫化氢; mg/m3; 0.007; 0.006; 0.005; 0.005; 0.008; 0.007; 0.06. 氨; mg/m3; 0.08; 0.09; 0.08; 0.11; 0.12; 0.12; 1.5. 臭气浓度; 无量纲; 13; 12; 13; 12; 11; 12; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.039; 0.043; 0.051; 0.039; 0.041; 0.032; 1.0. 厂界下风向 G3（厂区西北方向边界处）; 硫化氢; mg/m3; 0.008; 0.006; 0.005; 0.005; 0.006; 0.007; 0.06. 氨; mg/m3; 0.10; 0.12; 0.11; 0.13; 0.12; 0.10; 1.5. 臭气浓度; 无量纲; 12; 11; 11; 13; 11; 12; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.038; 0.039; 0.041; 0.045; 0.052; 0.041; 1.0. 备注：颗粒物标准限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的标准，硫化氢、氨、臭气浓度标准限值来源于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级标准。. ③噪声产生情况及处理措施 厂区噪声主要来源于设备运行噪声，通过采取基础减振和安装消声器等措施进行控制，根据企业2022年8月厂界噪声检测报告以及《岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中对场区厂界噪声监测结果可知，项目现有工程厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体如下： 表2-15 2022年8月厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 监测点位; 监测时段; 监测值; 标准值. 2022年8月16日; 花果畈填埋场厂界东; 昼间; 55; 60. 夜间; 44; 50. 花果畈填埋场厂界南; 昼间; 58; 60. 夜间; 46; 50. 花果畈填埋场厂界西; 昼间; 53; 60. 夜间; 43; 50. 花果畈填埋场厂界北; 昼间; 57; 60. 夜间; 41; 50. 2021年6月29日; 垃圾中转站厂界东; 昼间; 51; 60. 夜间; 42; 50. 垃圾中转站厂界南; 昼间; 44; 60. 夜间; 45; 50. 垃圾中转站厂界西; 昼间; 50; 60. 夜间; 43; 50. 垃圾中转站厂界北; 昼间; 55; 60. 夜间; 45; 50. 2021年6月30日; 垃圾中转站厂界东; 昼间; 52; 60. 夜间; 48; 50. 垃圾中转站厂界南; 昼间; 52; 60. 夜间; 44; 50. 垃圾中转站厂界西; 昼间; 56; 60. 夜间; 45; 50. 垃圾中转站厂界北; 昼间; 53; 60. 夜间; 45; 50. ④固体废物产生及处理情况 项目现有工程产生的固体废物为生活垃圾、污泥、危险废物等。污水处理站污泥收集池污泥清掏、压滤后同生活垃圾一并压缩处理后运至岳阳市垃圾焚烧发电厂进行处置。产生的废液压油、废机油、废试剂及废试剂包装材料属于危险固废，经厂区内暂存，交有资质单位处理。 表2-16固体废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 单元名称; 固废项目; 产生量(t/a); 储存方式及地点; 处置去向. 1; 填埋场污水处理站; 污泥脱水; 污水处理站污泥; 150; 污泥暂存间; 送岳阳市垃圾焚烧处理场处理. 2; 中转站污水处理站; 污泥脱水; 污水处理站污泥; 210; 污泥暂存间; 送岳阳市垃圾焚烧处理场处理. 3; 化验室; 填埋场化验检验 中转站填埋场化验检验; 废试剂、废试剂包装材料; 0.3; 危废暂存间; 交有资质单位处理. 废试剂、废试剂包装材料; 0.2; 危废暂存间; 交有资质单位处理. 4; 机修车间; 维修; 废机油、废液压油; 0.1; 危险废物暂存间; 交由有资质单位处理. 5; 办公生活; 办公生活（填埋场）; 生活垃圾; 19.345; 垃圾桶收集; 定期清运至垃圾中转站压缩中转，送岳阳市垃圾焚烧处理场处理. 办公生活（中转站）; 生活垃圾; 5.475; 垃圾桶收集; 定期清运至垃圾中转站压缩中转，送岳阳市垃圾焚烧处理场处理. 根据现场勘查，现有其他工程固体废物均采取分类收集暂存，各类固体废物均可得到妥善处置，对外环境影响较小，符合环保要求。 结合现有工程环评、竣工环境保护验收以及排污许可等相关资料以及厂区实际生产情况，以及建设单位提供的相关资料计算现有工程污染因子，现有工程污染因子产生排放情况汇总如下： 表2-17 现有工程污染因子产排情况汇总表 项目; 污染物; 排放量 （t/a）; 备注. 废气; 中转站; 氨; 0.09459; 采用负压抽风化学洗涤除尘除臭工艺+15m排气筒排放. 硫化氢; 0.02763. 粉尘; 0.01921. CO、HC等污染物; 少量; 无组织排放. 硫酸雾、硝酸雾等; 少量. 填埋场; 氨; 少量; 无组织排放. 硫化氢; 少量. 硫酸雾、硝酸雾等; 少量. 废水; 中转站; 废水量; 96725; 垃圾中转站渗滤液处理设施尾水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准经垃圾中转站污水总排口排入芭蕉湖. COD; 5.8035. 氨氮; 0.7738. 填埋场; 废水量; 36500; 花果畈填埋场渗滤液处理设施尾水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准经花果畈垃圾处理场污水总排口排入芭蕉湖；. COD; 3.65. 氨氮; 0.9125. 固废; 中转站; 生活垃圾; 19.345（产生量）; 送岳阳市垃圾焚烧处理场处理. 沉渣和污泥; 210（产生量）. 废试剂、废包装材料; 0.3; 危险废物暂存间暂存，交有资质单位处理. 废机油、废液压油; 0.1. 填埋场; 生活垃圾; 5.475; 送岳阳市垃圾焚烧处理场处理. 沉渣和污泥; 150. 废试剂、废包装材料; 0.2; 危险废物暂存间暂存，交有资质单位处理. （三）现有工程存在的环境问题及整改方案 （1）现有工程存在的主要环境问题 由于花果畈垃圾处理场目前已进行封场，现有两套污水处理系统浓缩液均不再回灌至花果畈垃圾处理场。现有两套系统产生的浓缩液均无法在场内处理，在场区内浓缩液处理系统未建成前，两套处理系统的浓缩液均外运岳阳锦能环境绿色能源有限公司垃圾焚烧场浓缩液处理系统协同处理。花果畈垃圾处理场现有渗滤液处理设施在产生浓缩液的同时，膜处理系统清液回收率低，需要对现有渗滤液处理工艺进行升级改造。 （2）本项目环境污染整改措施 新增浓缩液处理系统一套，处理规模150m3/d处理浓缩液，处理后的浓缩液达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准引至岳阳市大型垃圾中转站总排口依托现有总排口、尾水管道排入芭蕉湖；（2）对原花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行升级改造，处理规模200m3/d，经处理后的渗滤液达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后依托填埋场现有污水总排口、尾水排放管最终排入芭蕉湖。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子 本项目位于岳阳楼区，为了解建设项目所在地的大气环境状况，本环评收集了岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2021年度生态环境质量公报》，符合技术指南要求。2021年度城区环境空气质量达标率为90.7%，轻度污染占全年8.8%，中度污染占0.8%，无重度及以上污染天气。细颗粒物为首要污染物占超标天数48.6%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占超标天数42.8%。2021年城区环境空气质量综合指数为3.73。岳阳市2021年空气质量现状评价见下表。 表3-1 2021年岳阳市环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 55.55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.18; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.86; 超标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数最大8小时平均浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 注：达标天数 332 天，有效天数 366 天，年达标率 90.7%，综合指数 3.79。. 由上表结果可知，项目评价范围内基本污染物 SO2 、NO2 、PM10 、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求，PM2.5 超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。故本项目所在区域2021年为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内，各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目其他特征污染物主要为硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物、硫酸雾，本次评价引用岳阳市环境卫生科研所委托湖南汨江检测有限公司对花果畈垃圾处理场厂界北侧（上风向）2022年8月20日对硫化氢、氨、颗粒物的监测数据对项目其他污染物环境质量现状进行说明。具体详见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标 情况. 经度; 纬度. A1 花果畈垃圾处理场厂界北（上风向）; 113.19598238; 29.39688958; 硫化氢; 0.01; 0.005~0.006; 60%; 达标. 氨; 0.2; 0.04; 20%; 达标. TSP; 0.3; 0.214~0.253; 84.33%; 达标. 由上表的结果可知，花果畈垃圾处理场厂界北硫化氢、氨监测浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求；TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 3.1.2地表水环境 本项目纳污水体为芭蕉湖，为了解项目评价区域地表水环境质量现状，本评价收集了2021年1月~12月岳阳市环境监测中心对芭蕉湖例行监测数据进行说明。具体详见表3-3。 表 3-3 芭蕉湖断面常规监测数据 单位：mg/L，pH 为无量纲 项 目 监测因子; 最小值; 最大值; 平均值; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 标准值 （Ⅲ类）. 芭蕉湖断面. pH 值; 8; 9; /; /; /; 6~9. 溶解氧; 6.2; 9.3; 7.8; /; /; ≥5. 高锰酸盐指数; 2.4; 3.9; 3.0; /; /; ≤6. 化学需氧量; 4; 16; 11.7; /; /; ≤20. 五日生化需氧量; 0.8; 2.6; 1.7; /; /; ≤4. 氨氮; 0.02; 0.23; 0.12; /; /; ≤1.0. 总磷; 0.03; 0.05; 0.04; /; /; ≤0.1. 铜; 0.0005; 0.08; 0.05; /; /; ≤1.0. 锌; 0.025; 0.025; 0.025; /; /; ≤1.0. 氟化物; 0.18; 0.53; 0.384; /; /; ≤1.0. 硒; 0.002; 0.002; 0.002; /; /; ≤0.01. 砷; 0.0002; 0.0032; 0.0012; /; /; ≤0.05. 汞; 0.00002; 0.00002; 0.00002; /; /; ≤0.0001. 镉; 0.00005; 0.00005; 0.00005; /; /; ≤0.005. 六价铬; 0.002; 0.002; 0.002; /; /; ≤0.05. 铅; 0.001; 0.001; 0.001; /; /; ≤0.05. 氰化物; 0.0005; 0.0005; 0.0005; /; /; ≤0.2. 挥发酚; 0.0002; 0.0002; 0.0002; /; /; ≤0.005. 石油类; 0.005; 0.005; 0.005; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.02; 0.02; 0.02; /; /; ≤0.2. 硫化物; 0.002; 0.002; 0.002; /; /; ≤0.2. 由上表可知，项目所在水域芭蕉湖断面2021年的常规监测各监测因子指标监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。地表水环境质量较好。 3.1.3声环境 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘可知，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场场区内，不新增占地，用地范围内不含生态环境保护目标，无古树名木、濒危野生植物物种，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。周边不涉及自然保护区、饮用水源地等环境敏感目标，地下水、土壤环境敏感程度为不敏感。因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目位于岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场场区内，根据对建设项目周边环境的调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、学校、医院等特殊敏感点，主要大气环境保护目标为周边散户居民点。 项目评价范围内主要环境保护目标详见表3-4，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图4。 表3-4 环境空气保护目标 名称; 坐标（经纬度）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 胥家桥居民点; 113.18966409; 29.39467507; 零散居民; 110户，380 人; 二类区; W、NW; 300～500m. 花果畈零散居民; 113.18902155; 29.39413380; 居民; 200户，640人; 二类区; W; 260~500m. 株木冲居民点; 113.19849885; 29.39438808; 零散居民; 25 户，96人; 二类区; E、SE; 100～500m. 易家咀零散居民点; 113.20128349; 29.39548694; 零散居民; 约30户，115人; 二类区; E; 240~500m. 3.2.2声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4地表水环境 表3-5 地表水环境保护目标 名称; 保护对象; 保护要求; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离/m. 长江; 大河; 地表水; GB3838-2002 III类; 西面; 5600. 芭蕉湖; 湖泊; 地表水; GB3838-2002 III类区; 北面; 1800. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水排放标准 项目花果畈垃圾处理场渗滤液污水处理设施出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准；项目浓缩液处理设施出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准。具体标准限值见表3-6。 表3-6 项目废水排放标准限值 单位：mg/L 指标 标准; （GB16889-2008）表2标准; （GB16889-2008）表3标准. 色度; 40; 30. 悬浮物; 30; 30. 化学需氧量; 100; 60. 五日生化需氧量; 30; 20. 氨氮; 25; 8. 总氮; 40; 20. 总磷; 3; 1.5. 六价铬; 0.05; 0.05. 铅; 0.1; 0.1. 镉; 0.01; 0.01. 汞; 0.001; 0.001. 砷; 0.1; 0.1. 铬; 0.1; 0.1. 粪大肠菌群; 10000; 10000. 3.3.2废气排放标准 硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；恶臭废气排放执行《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩厂界无组织标准及表2有组织标准限值要求。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫酸雾; 1.2. 氮氧化物; 0.12. 氯化氢; 0.2. 表3-8 恶臭污染物排放标准 污染物项目; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 硫化氢; 15; 0.33; 0.06. 氨; 15; 4.9; 1.5. 臭气浓度; 15; 2000; 20. 3.3.3声环境排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表3-9。 表3-9 噪声排放标准值表 时段项目; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70dB(A); 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 2类; 60dB(A); 50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3.3.4固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物经处理后，按照H/T300制备的浸出液中危害成分质量浓度低于表1规定的限值，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。固化后的母液及结晶盐执行《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中入场要求后外运至岳阳市罗家坳飞灰垃圾填埋场进行填埋处置。生活垃圾及渗滤液处理系统污泥执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目环境保护管理条例》中规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物的排放总量控制的要求。” 纳入约束性考核的4项污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫及氮氧化物。本工程为垃圾站渗滤液处理设施技改项目。无二氧化硫、氮氧化物产生。 项目花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施主要对花果畈垃圾处理场部分渗滤液进行处理，处理后的尾水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后经花果畈渗滤液处理厂污水总排口最终排入芭蕉湖。本项目仅对花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行改造，不增加渗滤液处理规模，不新增废水排放量，则花果畈填埋场不新增总量控制指标。 本项目新增岳阳市中心城区大型垃圾中转站渗滤液浓缩液处理设施，浓缩液处理系统尾水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准经岳阳市中心城区大型垃圾中转站污水总排口与垃圾中转站渗滤液处理设施处理后的尾水一起排放，最终排入芭蕉湖。根据工程分析，本项目建成后，岳阳市中心城区大型垃圾中转站污水总排口废水总排放量约375m3/d，出水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准，最终排入芭蕉湖。则项目建成后岳阳市中心城区大型垃圾中转站外排废水总量指标为： COD：375×365×60÷1000000=8.2125t/a； NH3-N：375×365×8÷1000000=1.095t/a。 根据原岳阳市环境保护局《关于岳阳市中心城区大型垃圾中转站建设项目环境影响报告表的批复》（岳环评[2017]97 号），本项目建议项目总量控制指标为： COD≤12.74t/a、氨氮≤3.12t/a。则项目建成后，岳阳市中心城区大型垃圾中转站外排COD、NH3-N总量均小于原环评批复总量指标。因此，项目不新增总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 4.1.1、施工期废气环境保护措施 施工期大气污染主要为扬尘污染、 施工机械和运输车辆排放的尾气，为了避免和缓解施工期废气对周边环境的影响，建设单位在施工过程中应严格按照《湖南省大气污染物防治条例》、《岳阳市扬尘污染防治条例》等相关文件规定，严格落实扬尘污染防控措施。在施工阶段应采取废气治理的措施如下： （1）严格执行建筑施工扬尘污染防治，建筑施工100%围挡、路面硬化100%、洒水抑尘100%、裸土覆盖100%、进出车辆100%清洗、建筑垃圾100%规范管理。 （2）整个施工期设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度控制施工扬尘。 （3）施工工地周围按要求设置2.5m高的围挡，设置1个进出口，围挡底端应设置防溢座。 （4）在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许爆破、拆迁、土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 （5）使用清洁的车用能源、安装消烟装置、控制车速平稳等措施减少汽车尾气和燃油机械废气。 （6）运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生；租赁运行良好的施工机械和运输车辆，设备和车辆应达到相应环保排放标准要求；采用优质轻柴油作为施工机械和运输车辆燃料，加强设备和车辆保养。 采用上述处理措施后，施工扬尘能得到有效控制。同时，施工期废气还有施工机械及运输车辆排放的尾气，但由于是移动源分散排放，对周围环境空气影响不大。因此，本项目施工废气对周围环境的影响不大，措施可行。 4.1.2、施工期废水环境保护措施 本项目不设施工营地，施工期主要水污染源是施工废水及施工人员生活废水，以及花果畈渗滤液。 （1）工程宜设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，施工废水经沉淀处理后回用于施工生产中，禁止将施工废水未经处理直接排入周边水体。 （2）合理选择施工工期，尽量避免雨季。科学规划、合理安排施工程序，在施工完成后，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。 （3）施工区生活污水经场内污水处理设备处理后经总排口排入芭蕉湖。 （4）花果畈填埋场渗滤液污水处理设施改造期间，租用渗滤液应急处理设备应急处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准引至岳阳市大型垃圾中转站总排口依托现有总排口、尾水管道排入芭蕉湖。 经上述措施处理后，本项目施工废水可做到达标排放，对周边水环境影响较小。措施可行。 4.1.3、施工期噪声环境保护措施 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。为进一步减少施工噪声对周围居民日常生活的影响，建议建设方做到以下几点。 尽可能选择低噪声的机械设备，一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。合理安排施工计划，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。施工过程中避免在同一时间集中使用高噪声设备。 通过采取以上措施可有效控制施工噪声对周边居民的影响，措施可行。 4.1.4施工期固体废物环境保护措施 根据现场调查，项目区域场地为平整的土地，项目基本不需要进行大量土石方开挖或回填，建设场地内的土石方可以达到平衡，项目无弃方产生。施工期间固体废物主要来自工程建设过程产生的施工建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。通过采取如下措施进行控制： （1）工程建设过程中产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。如多余土方通过平整场地利用和填筑道路等措施，进行土石方平衡，避免固废进入环境，从根本上减少固体废物的处理量和固废运输对环境的影响。 （2）要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （3）施工人员的生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，送至垃圾中转站中转处理。 （4）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载建筑垃圾的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土和垃圾。 （5）施工结束后，及时清理施工现场，废弃的建筑材料送到指定地点处置。 采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气 本项目大气污染物主要为（1）浓缩液及渗滤液处理恶臭（2）母液固化工序产生的粉尘、（3）硫酸储罐呼吸气、（4）化验室废气 （1）废气源强核算 1）浓缩液及渗滤液处理恶臭 花果畈填埋场渗滤液处理恶臭污染源主要是格栅、各种处理池、污泥脱水间等。根据现场勘查，项目渗滤液处理系统均采用密闭储罐及加盖污水处理池进行处理，恶臭无组织排放量较小，本次仅对渗滤液处理系统进行改造，新增的高级氧化及深度脱氮均在密闭车间及设施内进行，不会新增恶臭气体排放，因此本次评价不再重复分析。 根据垃圾渗滤液浓缩液处理过程，臭气产生源主要分为浓缩液预处理系统、污泥处理系统以及蒸发系统。预处理系统中的臭气源主要分布在浓缩液原液罐、混凝沉淀池等；污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥罐、脱水滤液罐等；蒸发系统中臭气来源主要分布在蒸发系统不凝汽以及蒸发母液等。 本项目浓缩液采用“预处理+DTRO+特种膜+MVR蒸发系统+母液固化”处理浓缩液废水，浓缩液处理设施产生的废气主要是污水处理过程中散发出来的恶臭气体，其主要来源于有机物在生物降解过程产生的一些还原性气态物质，包括氨、硫化氢等。 根据本项目浓缩液处理工艺流程，DTRO、特种膜处理均为密闭设施。产生臭气的单元主要为预处理部分（混凝沉淀+砂滤）、MVR蒸发系统和母液固化过程。项目浓缩液经MVR系统蒸发，由于经过前端岳阳市中心城区大型垃圾中转站垃圾渗滤液处理系统的厌氧、好氧等工序处理后废水中有机物浓度已很低，浓缩液处理、蒸发过程中主要产生不凝气，夹带少量的H2S和NH3。 根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报，第35卷，第3期，2011年9月），污水主要处理设施臭气产生强度见下表。 表4-1 污水处理设施NH3和H2S产生强度 构筑物名称; NH3产生强度（mg/s·m2）; H2S产生强度（mg/s·m2）. 粗格栅及进水泵房; 0.610; 1.068×10-3. 细格栅及沉砂池; 0.520; 1.091×10-3. 生化池; 0.0049; 0.26×10-3. 二沉池; 0.007; 0.029×10-3. 储泥池/脱水机房; 0.103; 0.03×10-3. 本次评价根据上表中恶臭产生强度及各构筑物面积计算出浓缩液各处理单元恶臭源强如下： 表4-2 本项目恶臭污染物排放源强核算结果 构筑物名称; 占地面积（m2）; NH3产生情况; H2S产生情况. 产生强度（mg/s·m2）; 产生量（kg/h）; 产生强度（mg/s·m2）; 产生量（kg/h）. 混凝沉淀池; 12; 0.52; 0.022464; 1.091×10-3; 0.000047. MVR蒸发车间; 300; 0.0049; 0.005292; 0.26×10-3; 0.000281. 母液固化; 30; 0.103; 0.011124; 0.03×10-3; 0.000003. 合计; /; /; 0.03888; /; 0.00033. 根据项目设计方案，本工程浓缩液处理系统混凝沉淀、MVR蒸发系统以及母液固化系统恶臭经负压收集后经化学酸碱洗涤塔处理后经15m排气筒排放。项目废气处理设施风量3600m3/h，废气收集效率95%，处理效率可达90%。则浓缩液处理系统有组织恶臭气体产生量约为NH3:0.32356t/a，H2S：0.00275t/a；产生速率分别为：NH3:0.03694kg/h，H2S：0.00031kg/h；产生浓度分别为：NH3:10.36111mg/m3，H2S：0.08611mg/m3。经处理后的有组织排放量约为NH3:0.03236t/a，H2S：0.00028t/a；排放速率分别为：NH3:0.00369kg/h，H2S：0.00003kg/h；排放浓度分别为：NH3:1.03611mg/m3，H2S：0.00861mg/m3。无组织恶臭污染物排放量约为NH3:0.01703t/a、H2S：0.00014t/a；排放速率分别为：NH3:0.00194kg/h，H2S：0.00002kg/h。 （2）母液固化粉尘 项目浓缩液处理系统蒸发母液采用水泥、粉煤灰、固化剂进行处理，其中水泥、粉煤灰采用料仓储存，搅拌设施密闭；粉尘产生量取粉质原料的0.05%，则母液固化粉尘产生量约0.77t/a，约0.088kg/h。项目粉尘产生量较小，呈无组织排放。 （3）硫酸储罐呼吸气 项目新增1个15m3硫酸储罐，现有工程原有2个15m3硫酸储存过程中将以大小呼吸形式排放少量废气。 ①、小呼吸损失 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起体积的膨胀和收缩而产生蒸汽排出，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可采用下列公式估算其污染物排放量： LB=0.191×M×[P/(100910-P)]0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×Kc 式中： LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； D——罐的直径（m）； H——平均蒸汽空间高度（m）； △T——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的，C=1； KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其它的有机液体取1.0）。 ②、大呼吸损失 大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空间容纳的能力。固定顶罐的大呼吸排放可由下列公式估算： Lw=4.188×10-7×M×P×Kn×Kc 式中： LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36时，KN=1；36＜K＜220时，KN=11.467×K-0.7026；K＞220时，KN=0.26。 W ＝ Lw×V 式中：W——大呼吸排放量（kg/a）； V ——物料投入量（m3/a）。 本项目储罐区新增1个15m3的浓硫酸贮罐，现有工程2个15m3，直径为2.8m。储罐填度约80%，浓硫酸的最大储量约60t。本项目98%浓硫酸年用量为95t/a，硫酸贮罐周转次数为2次/年，小于36。本项目储罐呼吸废气计算过程详见下表。 表4-3 本项目储罐呼吸废气主要参数及计算结果一览表 储罐; M; P; H; △T; FP; C; KN; KC; D; 密度; 大呼吸; 小呼吸. 硫酸罐; 98; 106.4; 1.5; 10; 1.25; 0.5272; 1; 1; 2.8; 1.84; 0.0132; 7.2045. 由表5.13-5可知，本项目储罐区浓硫酸小呼吸损失量为7.2045kg/a，大呼吸损失量为0.0132kg/a，合计7.2177kg/a，合计产生速率约为0.00082kg/h。其产生量较小，呈无组织排放。 （4）化验室废气 项目化验室主要用于检验渗滤液处理系统及浓缩液处理系统出水水质情况。本次项目新建化验室，现有化验室将不再使用。根据建设单位提供的化验室内化学试剂使用情况可知，项目化验室运行过程中将产生一定量的硫酸雾、硝酸雾、氯化氢、磷酸雾、乙醇、氨等。根据项目化验室原辅料使用情况，其中化验室硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、乙醇、氨水年使用量分别为2500mL、1000mL、500g、500g、1000g、500mL，其挥发量极少，本次评价不进行定量，只进行定性分析。经通风橱收集后引至屋外呈无组织排放。 表4-4 废气产排污节点、污染物信息表 序号; 主要工艺名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 污染物; 排放形式; 污染治理设施名称; 污染物; 排放标准. 烟气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1; 浓缩液处理系统; 浓缩液处理系统恶臭; 氨; 3600; 10.36111; 0.32356; 有组织; 化学酸碱洗涤塔; 1.03611; 0.00369; 0.03236; /; 4.9. 硫化氢; 0.08611; 0.00275; 0.00861; 0.00003; 0.00028; /; 0.33. 氨; /; /; 0.01703; 无组织; /; /; 0.00194; 0.01703; 1.5; /. 硫化氢; /; 0.00014; /; 0.00002; 0.00014; 0.06; /. 2; 母液固化; 颗粒物; /; /; 0.77; 无组织; /; /; 0.088; 0.77; 1.0; /. 3; 化验室; 检验化验废气; 硫酸雾; /; /; 少量; 无组织; /; /; 少量; 少量; 1.2; /. HCl; /; /; 少量; 无组织; /; /; 少量; 少量; 0.2; /. NOx; /; /; 少量; 无组织; /; /; 少量; 少量; 0.12; /. 4; 硫酸储罐; 储罐大小呼吸; 硫酸雾; /; /; 7.2177kg/a; 无组织; /; /; 0.00082; 7.2177kg/a; 1.2; /. （2）大气环境影响分析： 本项目新增废气主要为浓缩液处理系统恶臭、母液固化粉尘、硫酸储罐呼吸气以及化验室废气。项目母液固化系统料仓密闭，搅拌系统密闭，无组织排放的粉尘量较小，对周边环境影响较小。根据工程分析，硫酸储罐大小呼吸气合计产生量7.2177kg/a，产生量较小，呈无组织排放对周边大气环境影响较小。化学检验室易挥发的试剂使用量较小，废气产生量极少，经通风橱引至室外无组织排放对周边大气环境影响较小。根据上表，浓缩液处理系统恶臭气体采用化学酸碱洗涤塔进行处理，恶臭气体通过风机抽吸进入收集管道进行收集，收集到的臭气通过化学酸碱洗涤塔，在化学洗涤过程中通过酸碱洗涤剂的化学作用达到无害化处理的目的。酸碱洗涤法是通过气-液接触，使气相臭味成分转移至液相，并借化学药剂与臭味成分的中和、氧化或其它反应去除臭味物质。化学洗涤设备内部多放置大表面积的充填物，以增加气、液接触效果，吸收液从塔顶往下流，废气向上喷，臭气与吸收液经充分接触而反应去除，臭味去除率可达90%以上。去除原理为硫化氢去除反应式：H2S+Na0H —→ Na2S+H2O； 氨去除反应式NH3 + H2SO4—→NH4HSO4。处理后排放浓度及排放速率均低于《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）排放限值要求。且化学洗涤为《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）渗滤液收集处理恶臭气体处理的可行性技术，因此，项目废气处理措施可行。对周边环境影响较小。 根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996相关规定，排气筒高度不应低于15m，且排气筒应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上。项目粉尘排气筒周围200m范围内最高的建筑物为低矮楼层，约高10m，因此，该排气筒设计几何高度（15m）是可行的。 （3）污染防治措施及废气监测计划 表4-5 污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 工艺; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术; 其他信息. 1; 化学酸碱洗涤塔; 酸碱喷淋; 3600m3/h; 95%; 90%; 是; 1套，位于蒸发车间南侧. 表4-6 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）. 经度; 纬度. 1; DA001; 恶臭废气排放口; 硫化氢、氨、臭气浓度; 113.19782154; 29.39502873; 15; 0.3. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017），并参照《排污许可申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），设置大气环境监测计划，本项目的环境自行监测点位、监测项目与监测频率见下表。 表4-7 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; 厂界; 厂界; 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物; 1次/月; 否. 2; DA001; 恶臭废气排放口; 硫化氢、氨、臭气浓度; 1次/半年; 否. 4.2.2 废水 （1）废水源强核算 本项目为垃圾渗滤液处理系统改扩建项目，不新增员工生活污水及化验室废水，仅新增浓缩液处理系统恶臭喷淋废水。因此项目废水主要为浓缩液处理系统恶臭喷淋废水、花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施尾水、浓缩液处理设施尾水。 - 花果畈填埋场渗滤液处理设施尾水 花果畈填埋场渗滤液处理设施尾水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准经花果畈填埋场现有污水总排口通过尾水排放管排入芭蕉湖。根据设计资料，项目花果畈填埋场渗滤液处理设施处理规模为200m3/d。根据项目现有工程渗滤液处理情况，目前，花果山填埋场渗滤液处理系统处理量为100m3/d，且花果畈垃圾处理场目前已封场，渗滤液处理系统浓缩液不再回灌花果畈填埋场，因此，花果畈垃圾处理场渗滤液将会逐年减少，本项目渗滤液处理设施为技术改造，不新增废水排放，则本次评价垃圾渗滤液处理设施尾水排放量按100m3/d计。项目主要污染因子出水浓度为：色度：40、悬浮物：30mg/L、COD：100mg/L、BOD5：30mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：40mg/L、总磷：3mg/L、六价铬：0.05mg/L、铅：0.1mg/L、镉：0.01mg/L、汞：0.001mg/L、砷：0.1mg/L、铬：0.1mg/L、粪大肠菌群：10000个/L。 2）浓缩液处理设施尾水 根据项目设计资料，项目浓缩液处理设施主要用于处理岳阳市中心城区大型垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液，浓缩液经处理后达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准经岳阳市中心城区大型垃圾中转站现有污水总排口通过尾水排放管排入芭蕉湖。根据设计资料，项目浓缩液设施处理规模为150m3/d。根据目前垃圾中转站渗滤液产生情况，浓缩液产生量小于150m3/d，且花果畈垃圾处理场目前已封场，渗滤液处理系统浓缩液不再回灌花果畈填埋场，因此，花果畈垃圾处理场渗滤液将会逐年减少，则中转站渗滤液处理系统浓缩液也将不断减少，根据现有工程岳阳市中心城区大型垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液产生量约115m3/d，其中母液产生量约5%，则本次评价浓缩液处理设施尾水排放量以110m3/d计。浓缩液处理系统尾水主要污染因子出水浓度为：色度：30、悬浮物：30mg/L、COD：60mg/L、BOD5：20mg/L、氨氮：8mg/L、总氮：20mg/L、总磷：1.5mg/L、六价铬：0.05mg/L、铅：0.1mg/L、镉：0.01mg/L、汞：0.001mg/L、砷：0.1mg/L、铬：0.1mg/L、粪大肠菌群：10000个/L。 3）浓缩液处理系统恶臭喷淋废水 项目恶臭喷淋用水每周更换1次，每次更换1m3，废气喷淋废水产生量约为53m3/a。该部分废水主要污染因子为pH值、SS、无机盐类。其产生浓度约为pH:5~10、SS:60mg/L、硫化物：1mg/L、氨氮：50mg/L。该部分废水进入浓缩液处理设施处理达标后排放。 表4-8 水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 工艺; 处理能力; 治理除率; 是否可行技术; 其他信息. 1; 渗滤液处理设施; 水解生化+两级A/O+MBR+高级氧化+BAF深度脱氮; 200m3/d; COD:98%、NH3-N:99%; 是; 本项目改造. 2; 浓缩液处理设施; 预处理+DTRO+特种膜+MVR蒸发+母液固化; 150m3/d; COD:99%、NH3-N:99%; 是; 本项目新增. 表4-9 废水排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排口类型; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂/水体名称. 经度; 纬度. 1; DW001; 花果畈垃圾处理场废水总排放口; 废水; 113.19813748; 29.39523277; 直接排放; 进入地表水体; 连续; 芭蕉湖. 2; DW002; 中心城区大型垃圾中转站废水总排放口; 废水; 113.19190733; 29.39280980; 直接排放; 进入地表水体; 连续; 芭蕉湖. （2）渗滤液处理措施及工艺可行性分析 本项目废水处理原则为：雨污分流、污污分流。雨水进入区现有雨水边沟排入地表水体。项目浓缩液系统恶臭喷淋废水、岳阳市中心城区大型垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液进入项目浓缩液处理系统处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准经岳阳市中心城区大型垃圾中转站现有污水总排口通过尾水排放管排入芭蕉湖；花果畈垃圾处理场渗滤液部分（约100m3/d）进入本项目改造的花果畈垃圾处理场渗滤液处理系统处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准经花果畈填埋场现有污水总排口通过尾水排放管排入芭蕉湖。 根据本次收集的花果畈填埋场渗滤液处理设施出口水质监测数据可知，项目花果畈填埋场现有渗滤液处理设施出口废水可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值要求。本项目在花果畈生活垃圾填埋场现有渗滤液处理系统基础上进行改造，增加高级氧化及深度脱氮工序，进一步提高渗滤液污染因子处理效率，可见本项目渗滤液处理系统能够满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值要求。且根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），本项目改造后的花果畈垃圾处理场渗滤液处理工艺“水解生化+两级A/O+MBR+高级氧化+BAF深度脱氮（生物接触氧化）”属于参考的可行性技术。因此，花果畈垃圾处理场渗滤液处理系统改造后措施工艺可行。 （3）浓缩液处理措施及工艺可行性分析 本次评价收集了湖北省孝感市汉川垃圾填埋场渗滤液蒸发母液固化工艺处理DTRO浓缩液。其设计处理规模为400m3/d，其浓缩液处理工艺与本项目相同，具有可类比性。根据收集的北京高能时代环境技术股份有限公司委托武汉谱尼科技有限公司对该项目浓缩液处理系统出水水质检测数据（详见附件9）可知，浓缩液经预处理+DTRO+特种膜+MVR蒸发+母液固化处理后的尾水可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值要求，处理措施及工艺可行。 （3）项目外排废水对地表水环境影响预测 1）预测因子及评价标准 预测因子：根据项目废水污染物以及受纳水体水环境质量情况，选取COD、NH3-N作为预测因子。 评价标准：项目废水受纳水体为芭蕉湖，芭蕉湖为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2）预测时期及预测情景设定 根据建设单位提供的设计资料，项目污水排放性质为连续排放，本次预测叠加花果畈垃圾处理场污水总排口及岳阳市中心城区大型垃圾中转站污水总排口污染总量作为污染因子排放量进行预测。其中①花果畈垃圾处理场污水总排口废水排放量取100m3/d，COD、NH3-N排放浓度分别取100mg/L、25mg/L；②根据垃圾中转站现有污水总排口废水排放情况，垃圾中转站污水总排口排水量=现有工程目前实际排放量约265m3/d+本次浓缩液处理设施排放量110m3/d=375m3/d，COD、NH3-N排放浓度分别取60mg/L、8mg/L。 预测时期考虑为最不利水文条件下的枯水期，具体情景设定如下： 表4-10 项目正常排放预测情景一览表 排放方式; 本项目排放流量（m3/s）; 预测情况. 连续排放; 0.0055; 项目正常排放条件下，叠加花果畈垃圾处理场及垃圾中转站污染源，项目尾水排放对芭蕉湖的影响. 3）预测模型 本项目废水受纳水体为芭蕉湖，其枯水期水深约1.8m，面积约为7.3平方公里，水量平衡时流入与流出湖（库）的流量约为1.5m3/s。 考虑最不利情况，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次评价芭蕉湖数学模型采用湖库均匀混合模型。 1）芭蕉湖湖库均匀混合模型 湖库均匀混合模型用于预测湖库均匀混合的污染物浓度，预测模式如下： 式中：C——混合后污染物浓度，mg/L； W——单位时间内污染物排放量，g/s； Q——水量平衡时流入与流出湖（库）的流量，m3/s； V——水体体积，m3；1.314×107m3。 k——污染物综合衰减系数，1/s，采用经验数据，COD取0.22/d、NH3-N为0.014/d。 4）污染源计算清单 表4-11 污染源计算清单 污染源; 污水排放量（m3/d）; 污染物排放浓度（mg/L）; 污染物排放量（g/s）. COD; NH3-N; COD; NH3-N. 花果畈垃圾处理场+垃圾中转站; 475; 68.421; 11.579; 0.37157; 0.06366. 注：污染源强以花果畈垃圾处理场与岳阳市中心城区大型垃圾中转站污水排放后完全混合计。 5）预测结果 表4-12 项目废水排放情况对芭蕉湖影响预测结果表 预测情景参数; 预测参数及结果. 废水排放量m3/s; 0.0055. 背景浓度mg/L; COD; 16. NH3-N; 0.23. 正常排放混合浓度贡献mg/L; COD; 0.01082. NH3-N; 0.01767. 预测浓度mg/L; COD; 16.01082. NH3-N; 0.24767. 评价标准mg/L; COD; 20. NH3-N; 1.0. 根据预测结果可知，正常排放情况下，考虑区域污染源的叠加影响，污染物混合后的浓度分别为：COD:16.01082mg/L、NH3-N:0.24767mg/L，低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目运行后废水经处理达标后排入芭蕉湖影响较小。 - 废水监测计划 《排污许可申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），设置项目废水监测计划，本项目的环境自行监测点位、监测项目与监测频率见下表。 表4-13 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DW001; 花果畈垃圾处理场废水排放口; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮; 1次/季度; 否. pH、色度、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 1次/年; 否. 2; DW002; 中心城区大型垃圾中转站废水总排放口; pH、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 1次/年; 否. 4.2.3噪声 - 噪声源强 本项目营运后噪声主要来源于风机、水泵等机械设备。项目水泵、风机布置在各车间外的水池、车间内，主要设备噪声值见表4-14。 表4-14 噪声源强及防治措施一览表 单位：dB(A) 序号; 设备; 设备数量; 噪声源强; 防护措施; 降噪后源强; 布置位置. 1; 水泵; 28台; 80~90; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 车间内. 2; 排泥泵; 1台; 80~90; 选用低噪声设备、消声; 65; 车间内. 3; 加药泵; 11台; 80~90; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 车间内. 4; 冲洗泵; 7台; 80~90; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 车间内. 5; 蒸汽压缩机; 1台; 85~90; 选用低噪声设备、基础减振; 70; 车间内. 6; 压滤机; 2套; 65~80; 选用低噪声设备、消声; 50; 车间内. 7; 压滤液罐搅拌机; 1套; 70~80; 选用低噪声设备、基础减振; 55; 车间内. 8; 风机; 2套; 75~90; 选用低噪声设备、消声; 60; 车间内. （2）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的计算方法，并结合噪声源的空间分布形式以及预测点的位置，本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。具体方式如下所述： ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，S； ti——声源在T时间段内的运行时间，S。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Legb——预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 距离源点r处的A声级的计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）-（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中：Lp（r）——距声源r处的A声级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处的A声级，dB； AdiV——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agy——地面效应衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应，dB； 本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。 本项目为改扩建项目，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），选择贡献值及叠加现状噪声值的预测值作为评价量。由于项目50m范围内无声环境保护目标，本次不对敏感点噪声进行预测。 预测及计算结果见下表所示。 表4-15 本项目厂界噪声预测值结果 单位：Leq[dB(A)] 点位; 贡献值; 现状背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 39.18; 39.18; 55; 44; 55.11; 45.24; 2类：昼间：60，夜间50; 达标. 厂界南; 46.51; 46.51; 58; 46; 58.3; 49.27; 达标. 厂界西; 17.86; 17.86; 53; 43; 53; 43.01; 达标. 厂界北; 33.36; 33.36; 57; 41; 57.02; 41.69; 达标. 由上表可知，在采取隔声降噪减振措施的情况下，经距离衰减后，项目厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。叠加现状噪声值后的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目对周边环境及敏感点的噪声影响较小。 为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： 1）选用低噪声设备，采取合理安装工艺，并适当进行减振和降噪处理，合理布置噪声源，做好隔声及基础减震，做好相应的隔声措施，加上自然距离的衰减作用，使机械噪声得到有效的衰减，最大程度避免生产噪声对周围声环境的影响。 2）加强设备维护和保养，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，减少运转时产生的噪声。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划。 表4-16 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; 厂界四周; 厂界外1m处; 等效A声级; 1次/季度; 否. 4.2.4固体废物 （1）固体废物产排情况 项目不新增员工，不新增渗滤液污水处理量，本项目运营期后新增固体废物主要为浓缩液处理系统预处理污泥、母液固化产物、蒸发系统结晶盐。 1）浓缩液预处理污泥 根据建设单位提供的资料及类比湖北省孝感市汉川垃圾填埋场渗滤液全量处理情况，项目浓缩液预处理过程会产生一定的污泥，经脱水后其含水率约60%，年产生量约66t/a。该部分污泥经压缩后暂存于现有工程污泥间，定期运至岳阳市垃圾焚烧厂处理。对周边环境影响较小。 - 母液固化产物 项目浓缩液蒸发系统母液经母液暂存收集，通过加入水泥、粉煤灰、固化剂等进行固化。类比湖北省孝感市汉川垃圾填埋场渗滤液全量处理情况，项目母液固化产物产生量约为4600t/a。母液固化产物经固化样堆场暂存，拟运送至罗家坳飞灰垃圾填埋场进行安全填埋处理。本次评价要求该部分固废在运送至罗家坳飞灰垃圾填埋场前，需对母液固化产物进行浸出检验，确保外送母液固化产物满足罗家坳飞灰垃圾填埋场进场要求。 3）蒸发系统结晶盐 项目浓缩液蒸发过程会产生一定的结晶盐类，主要为钙盐、镁盐。类比湖北省孝感市汉川垃圾填埋场渗滤液全量处理情况，该部分盐类产生量约100t/a。经HDPE膜袋密封经固化样暂存间暂存，拟运送至罗家坳飞灰垃圾填埋场进行填埋处理。本次评价要求该部分固废在运送至罗家坳飞灰垃圾填埋场前，需对其进行成分检验，确保满足外送母液固化产物满足罗家坳飞灰垃圾填埋场进场要求。 表4-17 固体废物产生和处置情况一览表 固废名称; 来源; 类别; 产生量 （t/a）; 性状; 处置方式. 污泥; 浓缩液预处理; 一般固废; 66; 固态; 现有污泥间暂存，定期运至岳阳市垃圾焚烧厂处理. 母液固化产物; 母液固化; /; 4600; 固体; HDPE膜袋封存，固化样堆场暂存，拟运送至罗家坳飞灰填埋场进行填埋处理. 结晶盐; 蒸发系统; /; 100; 固态; 固化样堆场暂存，拟运送至罗家坳飞灰填埋场进行填埋处理. 4.2.5环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中所列物质，本次评价识别出的突发环境事件风险物质见下表： 表4-18 项目涉及风险物质储存量与临界量一览表 序号; 名称; 临界量Q（t）; 最大储存量q（t）; q/Q. 1; 硫酸（98%）; 10; 60（含现有工程40）; 6. 2; 双氧水; 50; 1; 0.2. 3; 盐酸（≥37%）; 7.5; 0.001; 0.00013. 4; 硝酸; 7.5; 0.0005; 0.000066. 5; 磷酸; 10; 0.0005; 0.00005. 6; 次氯酸钠; 5; 0.02; 0.004. 合计; 6.204246. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），表1专项评价设置原则表判定本项目需设置环境风险专项评价。 项目环境风险影响具体详见风险专项评价。项目环境风险评价结论如下： 本次评价将最大可信事故定为：①泄漏事故风险源：硫酸罐泄漏事故；②项目废气事故排放。 预测结果表明：①泄漏事故：根据公式计算液体泄漏速率为6.68486kg/s，如果泄露30分钟，则泄露量为12.037t。单个硫酸储罐最大存储量为20t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)“8.2.2.1物质泄漏量的计算”内容“未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min”，根据物料泄漏速率进行计算，发生泄漏后49min51s时间内储罐的20t硫酸将全部泄漏。 ②废气事故泄漏发生事故最不利气象条件下，计算结果的硫化氢最小毒性浓度为:0mg/m³,最大毒性浓度为:2.09E-4mg/m3。 排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:38.0mg/m3，大气终点浓度(PAC-3)为:70.0mg/m3，计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图。计算结果的氨最小毒性浓度为:0mg/m3，最大毒性浓度为:9.20E-3mg/m3。 排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:110.0mg/m3，大气终点浓度(PAC-3)为:770.0mg/m3，计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)。 综合结论： 项目环境风险因素主要为硫酸泄漏、废气事故排放引起污染物直接排放对周围环境造成的环境污染等。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减小事故发生概率和事故发生后能及时采取有力措施，减小对环境污染。本项目在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。 4.3项目“三本账” 表4-19 项目建成后“三本账” 单位：t/a 项目; 污染因子; 现有工程; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂总排放量; 增减量变化. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废水; 废水量; 175200; 133225; /; 40150; 0; 173375; +40150（短期内新增，目前填埋场已经封场，处理的垃圾填埋场渗滤液为填埋场存量渗滤液，该部分渗滤液由于已封场会逐年减少，因此，故项目废水最终处理排入环境的量较原环评阶段不变）. 化学需氧量; /; 9.4535; /; 2.409; 0; 11.8625; +2.409（短期内新增，目前填埋场已经封场，处理的垃圾填埋场渗滤液为填埋场存量渗滤液，该部分渗滤液由于已封场会逐年减少，因此，故项目废水最终处理排入环境的量较原环评阶段不变）. 氨氮; /; 1.6863; /; 0.3212; 0; 2.0075; +0.3212（短期内新增，目前填埋场已经封场，处理的垃圾填埋场渗滤液为填埋场存量渗滤液，该部分渗滤液由于已封场会逐年减少，因此，故项目废水最终处理排入环境的量较原环评阶段不变）. 废气; NH3; /; 0.09459; 0.32356; 0.03236; 0; 0.12695; +0.03236. H2S; /; 0.02763; 0.00275; 0.00028; 0; 0.02791; +0.00028. 粉尘; /; 0.01921; 0.77; 0.77; 0; 0.78921; +0.77. CO、HC等污染物; /; 少量; 0; 0; 0; 少量; 0. 硫酸雾; /; 少量; 7.2177kg/a; 7.2177kg/a; 0; 少量; +7.2177kg/a. 氯化氢、硝酸雾、乙醇等; /; 少量; 少量; 少量; 0; 少量; +少量. 固废; 生活垃圾; 24.82; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 沉渣和污泥; 360; 0; 66; 0; 0; 0; 0. 废试剂、废包装材料; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废机油、废液压油; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 母液固化产物; 0; 0; 4600; 0; 0; 0; 0. 结晶盐; 0; 0; 100; 0; 0; 0; 0. 4.3环保投资 拟建项目总投资2900万元，全部为环保投资，占总投资100%。环保投资组成见下表。 表4-20 建设项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资(万元). 废水治理; 生活污水、生产废水、花果畈填埋场渗滤液、岳阳市中心城区大型垃圾中转站渗滤液处理浓缩液; （1）新增浓缩液处理系统一套，处理规模150m3/d； （2）对原花果畈垃圾处理场渗滤液处理设施进行升级改造，处理规模200m3/d； （3）改造浓缩液输送及浓缩液处理后的出水管道共约1800m; 2145. 废气治理; 浓缩液处理系统恶臭; （1）经负压多点收集+化学酸碱洗涤塔+1根15m排气筒排放； （2）水泥、粉煤灰经料仓密封储存，搅拌工艺密闭； （3）化验室废气经通风橱收集引至屋外无组织排放； （4）垃圾渗滤液处理系统各处理工艺加盖密闭；; 50. 噪声治理; 机械设备噪声; 隔声、减振; 5. 固废治理; 母液固化产物、蒸发结晶盐; 蒸发结晶盐采用HDPE膜袋封存与母液固化产物暂存于母液固化产物堆场，送罗家坳飞灰垃圾填埋场填埋处置; 600. 渗滤液浓缩液处理及浓缩液预处理污泥; 经污泥脱水后送岳阳市垃圾焚烧厂焚烧处理; 100. 合计; 2900. 4.5 竣工环境保护验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；建设完成后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目竣工环境保护验收清单如表4-21。 表4-21 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 监测因子; 验收标准. 废气; 浓缩液处理设施恶臭废气; 经负压多点收集+酸洗+碱洗+1根15m排气筒排放; 硫化氢、氨、臭气浓度; 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）标准. 母液固化粉尘; 水泥、粉煤灰经料仓密封储存，搅拌工艺密闭; 颗粒物; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 化验室废气; 经通风橱收集后引至室外排放无组织排放; 硝酸雾、盐酸雾、硫酸雾; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织标准. 废水; 花果畈垃圾处理场渗滤液; 进入渗滤液处理系统处理达标后经花果畈填埋场污水总排口排放; pH、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值. 除臭系统废水; 进入浓缩液处理系统处理达标后经垃圾中转站污水总排口排放; pH、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准限值. 岳阳中心城区大型垃圾中转站渗滤液处理系统浓缩液; 进入浓缩液处理系统处理达标后经垃圾中转站污水总排口排放. 固废; 污泥; 现有污泥间暂存，定期运至岳阳市垃圾焚烧厂处理; /; 厂区暂存后，合理处置，不外排. 母液固化产物; 固化样暂存间暂存，拟运送至罗家坳飞灰垃圾填埋场进行填埋处理; /. 结晶盐; HDPE膜袋封存，固化样暂存间暂存，拟运送至罗家坳飞灰垃圾填埋场进行填埋处理; /. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声; 等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001浓缩液处理系统恶臭废气排气筒 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 经负压多点收集+化学酸碱洗涤塔+1根15m排气筒排放 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）标准 |
|  | 厂界无组织废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 设备密闭 |  |
|  |  | 颗粒物、硝酸雾、盐酸雾、硫酸雾 | 密闭，化验室通风橱通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 |
| 地表水环境 | DW001废水排放口（花果畈填埋场污水总排口） | pH、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 渗滤液等废水经渗滤液处理系统处理后达标排放，处理规模为200m3/d | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值 |
|  | DW002废水排放口（垃圾中转站污水总排口） | pH、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 渗滤液等废水经渗滤液处理系统（400m3/d）处理后达标排放，浓缩液经本项目浓缩液处理系统处理后达标排放（处理规模为150m3/d） | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准限值 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 设备减振、降噪、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 新增污泥经现有污泥间暂存，定期运至岳阳市垃圾焚烧厂处理；母液固化产物、结晶盐固化样暂存间暂存，拟运送至罗家坳飞灰垃圾填埋场进行填埋处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、地面硬化等基础防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场场区内，不新增占地，不涉及动土，项目运行对生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 大气环境风险防范措施： ①、严格执行国家有关安全生产的规定，采取乙类生产、贮存的安全技术措施，遵守工业设计防火规定和规范； ②、建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对储罐各管道、阀门进行检修，及时发现事故隐患并迅速给以消除； ③、增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施； ④、储罐附近须严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，以及配备适当的消防器材。 ⑤为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气收集及放散系统应定期检修、保养。放散区放空处理设施应设相应的备用风机，一旦发生事故，立即启用备用风机等设备并及时抢修。 地表水环境风险防范措施： ⑥硫酸储罐区四周设置围堰，其他危化品放置于储药间、托盘上，一旦发生泄漏事故，则危险废物与危险化学品经过围堰或托盘收集，避免泄漏物向外界扩散。建设单位在进行整体设计时，应采取有效措施预防泄漏事件的发生，同时根据实际情况制定泄漏时的污染控制方案，减少环境风险的发生。另外，储罐区消防废水截留在围堰范围内，围堰容积约60m³，其中有效容积约为42.59m3，大于事故状态所需应急储存设施容积，且场内现有20000m3调节池完全可以满足厂区事故时产生的废水和雨水的储存容量。项目将对车间、母液固化产物暂存间、储罐区等地面进行防腐、防渗处理，槽体下方设置围堰，围堰大小不得小于槽体容积，一旦发生泄漏可有效收集泄漏液体。 （2）、厂区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集、监测监督和处理。 （3）、设立事故废水三级防控体系。在储罐区设置围堰、危废暂存库设置托盘、收集沟、泄漏收集池作为一级预防控制措施，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染事故；在场内排水系统事故状态下利用沙袋等修筑临时事故应急设施进行截留或引流至消防水池或调节池暂存作为二级预防控制措施，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水等造成的环境污染事故；厂区的雨水排放口、污水排放口均应设置截断阀门，作为三级预防控制措施，紧急状态下关闭雨、污排放口，截断污染物与外部的通道，避免事故状态下的污水通过雨水口、污水口直接外排而进入地表水体污染水质。 地下水环境风险防范措施： （1）、源头控制措施 加强厂区等潜在事故风险源的管理和隐患排查，降低其他环境风险产生事故废水的可能性； 将储罐区、渗滤液处理设施、浓缩液处理设施、固化样堆场、化验室、储药间作为地下水环境风险防范的重点进行管理，加强日常管理和风险隐患排查，降低环境风险。 （2）、分区防渗措施 按照项目地下水污染防治措施中分区防渗的相关要求，采取分区防渗措施，其中危险废物暂存间按照重点防渗区采取严格的防渗漏措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证制度 查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于垃圾填埋场配套渗滤液处理项目，企业应实行重点管理，企业应及时进行排污许可证的变更登记。 （2）自行监测 应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）和《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，对企业进行自行监测。自行监测应按照第四章主要环境影响和保护措施中要求的监测要求实施自行监测。 （3）竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。 企业需要根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对废水、废气、噪声、固体废物进行竣工环保验收，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的 权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 （4）其他 项目须按照规范要求变更建设项目排污许可证，修订突发环境事件应急预案并备案，运营期间加强环保设施维护、危险废物管理等环境管理内容，并做好台账记录工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果畈垃圾处理场场区内，项目为垃圾渗滤液处理项目，符合国家产业政策，选址合理，在认真落实报告提出的各项环保措施及风险防范措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，对环境影响较小，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.09459 | / | / | 0.03236 | 0 | 0.12695 | +0.03236 |
|  | H2S | 0.02763 | / | / | 0.00028 | 0 | 0.02791 | +0.00028 |
|  | 粉尘 | 0.01921 | / | / | 0.77 | 0 | 0.78921 | +0.77 |
|  | CO、HC等污染物 | 少量 | / | / | 0 | 0 | 少量 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 少量 | / | / | 7.2177kg/a | 0 | 少量 | +7.2177kg/a |
|  | 氯化氢、硝酸雾、乙醇等 | 少量 | / | / | 少量 | 0 | 少量 | +少量 |
| 废水 | 废水量 | 133225 | / | / | 40150 | 0 | 137240 | +40150（短期内新增，目前填埋场已经封场，处理的垃圾填埋场渗滤液为填埋场存量渗滤液，该部分渗滤液由于已封场会逐年减少，因此，故项目废水最终处理排入环境的量较原环评阶段不变） |
|  | 化学需氧量 | 9.4535 | / | / | 2.409 | 0 | 11.8625 | +2.409（短期内新增，目前填埋场已经封场，处理的垃圾填埋场渗滤液为填埋场存量渗滤液，该部分渗滤液由于已封场会逐年减少，因此，故项目废水最终处理排入环境的量较原环评阶段不变） |
|  | 氨氮 | 1.6863 | / | / | 0.3212 | 0 | 2.0075 | +0.3212（短期内新增，目前填埋场已经封场，处理的垃圾填埋场渗滤液为填埋场存量渗滤液，该部分渗滤液由于已封场会逐年减少，因此，故项目废水最终处理排入环境的量较原环评阶段不变） |
| 一般工业 固体废物 | 沉渣和污泥 | 360 | 360 | / | 66 | 0 | 426 | +66 |
|  | 母液固化产物 | 0 | / | / | 4600 | 0 | 4600 | +4600 |
|  | 结晶盐 | 0 | / | / | 100 | 0 | 100 | +100 |
| 危险废物 | 废试剂、废包装材料 | 0.5 | / | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废机油、废液压油 | 0.1 | / | / | 0 | 0 | 0.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①