岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）

入河排污口设置论证报告

建设单位：湖南省岳阳监狱

编制单位：湖南霖昇工程技术咨询有限公司

编制时间：二〇二四年四月

- 目 录

- 第一章 总则	1

1.1任务由来	1

1.2论证目的	1

1.3论证原则及依据	2

1.4论证范围	4

1.5论证规模	5

1.6论证工作等级	5

1.7论证工作程序	7

1.8论证的主要内容	9

1.9论证水平年	9

第二章 项目概况	10

2.1项目基本情况	10

2.2服务范围	10

2.3主要建设内容	10

2.4设计进出水水质	12

2.5污水处理厂情况	13

2.6区域环境概况	15

2.7环境敏感区分布	19

第三章 入河排污口基本情况	22

3.1污水来源及构成	22

3.2污水主要污染物排放浓度、总量	22

3.3入河排污口设置方案	23

第四章 论证范围内水功能区（水域）状况	25

4.1水功能区（水域）水质保护管理与目标要求	25

4.2论证范围内取排水现状	26

4.3水功能区（水域）水环境质量现状	26

4.4水功能区（水域）纳污能力	29

4.5项目实施的削减情况	30

第五章 入河排污口设置影响分析	32

5.1影响范围	32

5.2对水生态的影响分析	35

5.3对地下水影响分析	35

5.4对第三者影响分析及补偿方案	36

5.5浇灌可行性分析	36

第六章 入河排污口设置可行性、合理性分析	39

6.1入河排污口设置可行性分析	39

6.2入河排污口设置合理性分析	42

6.3小结	43

第七章 水环境保护措施	44

7.1水资源保护措施	44

7.2水质及水生生态保护措施	44

7.3监督管理措施	45

7.4在线监控安装运行联网情况	47

第八章 水环境风险分析	49

8.1风险分析	49

8.2风险防控措施	49

8.3风险应急预案	51

第九章 论证结论与建议	54

9.1论证结论	54

9.2建议	55

入河排污口设置论证报告综合说明表

| 一、工程概况 | 建设项目名称 | 岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d） 入河排污口设置论证报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设地点 | 岳阳市君山区建新农场 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设规模 | 1000m3/d |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设单位 | 湖南省岳阳监狱 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置论证委托单位 | 湖南省岳阳监狱 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置 论证承担单位 | 湖南霖昇工程技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 论证范围 | 排污口所在的钟新渠段（1.15km）和周边农田、菜地浇灌可行性 |  |  |  |  |  |
| 二、入河排污口 基本情况 | 入河排污口位置 | 坐标：东经112°55′27.533″，北纬29°27′28.174″ |  |  |  |  |  |
|  | 排水水质标准限值 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准从严执行。 |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | NH3-N | SS | BOD5 | TN | TP |
|  |  | 50 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0.5 |
|  | 入河排污口类型 | 生活污水入河排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 排放方式 | 连续排放 |  |  |  |  |  |
|  | 入河方式 | DN110管道 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放量 | 1000m3/d |  |  |  |  |  |
| 三、建设项目退水情况 | 最大退水量 | 0.0116m3/s |  |  |  |  |  |
|  | 污水污染物种类 | COD、氨氮、TP、BOD5、TN、SS |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水功能区名称 | 未划定水功能区 |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水质管 理目标 | Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
| 四、水资源及水生态保护措施 | 工程措施 | （1）尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排污口设置在线监测装置，并与生态环境主管部门监控设备联网。 （2）严格执行项目突发环境事件应急预案的各项应急措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 非工程措施 | （1）严格执行《排污许可管理条例》，坚持依法排污，环境保护行政主管部门应定期将持证排污者主要污染物排放情况向社会公布，接受公众监督； （2）严格按项目环评及批复的相关要求，执行和落实保护措施及补偿措施。 |  |  |  |  |  |

- 第一章 总则

- 1.1任务由来

岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）位于岳阳市君山区建新农场，服务范围为主监区、十三监区、十四监区的生活污水，设计处理规模1000m3/d。采用工艺为：生活污水→格栅→沉砂池→调节池→A2/O →生物反应池（二级生化工艺）→滤布滤池（深度处理工艺）→次氯酸钠消毒（消毒工艺）”，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排钟新渠。

根据《中华人民共和国河道管理条例》第34条：“向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大，排污单位在向环境保护部门申报之前，应当征得河道主管机关的同意”；《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）第六条：“设置入河排污口的单位（下称排污单位），应当在向环境保护行政主管部门报送建设项目环境影响报告书（表）之前，向有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请；依法需要办理河道管理范围内建设项目审查手续或者取水许可审批手续的，排污单位应当根据具体要求，分别在提出河道管理范围内建设项目申请或者取水许可申请的同时，提出入河排污口设置申请；依法不需要编制环境影响报告书（表）以及依法不需要办理河道管理范围内建设项目审查手续和取水许可手续的，排污单位应当在设置入河排污口前，向有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请。”

为促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，湖南省岳阳监狱特委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司（以下简称：我单位）编制了《岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）入河排污口设置论证报告》（以下简称入河排污口设置论证报告）。

- 1.2论证目的

通过实地查勘，收集本项目前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为生态环境主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

- 1.3论证原则及依据

- 1.3.1论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

- 1.3.2论证依据

- 1.3.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（7）《中华人民共和国渔业法》（2014年3月1日实施）；

（8）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（9）《中华人民共和国湿地保护法》（2022年6月1日起施行）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）（2017年10月1日实施）；

（11）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15 号令），2002年5月1日实施；

（12）《水行政许可实施办法》（水利部令第23号）；

（13）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233 号）；

（14）《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）；

（15）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（16）《国家湿地公园管理办法》（林湿发〔2017〕150号）；

（17）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12日实施）；

（18）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（19）《湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省林业局关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（20）《国家湿地公园管理办法》（林湿发〔2017〕150号）；

（21）《中华人民共和国自然保护区条例》，1994年10月9日施行。

（22）《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》（2019年3月1日起实施）；

（23）《湿地保护管理规定（2017修订）》（林业局令第32号）；

（24）《湖南省湿地保护条例》（2005年10月1日起施行）；

（25）《岳阳市“十四五”水安全保障规划》；

（26）《君山区“十四五”生态环境保护规划》；

- 1.3.2.2相关规划文件

（1）《全国重要江河湖泊水功能区划》；

（2）《湖南省水功能区划》（修编），2014年12月；

（3）《岳阳市水环境功能区划分》；

（4）《岳阳市君山区城市总体规划》（2004-2020年）；

（5）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）。

- 1.3.2.3技术规程、规范、标准

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

（3）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；

（4）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（4）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（5）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（8）《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）；

（9）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（10）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（12）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（13）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（14）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；

（15）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（16）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（17）《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)；

（18）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（19）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（20）《用水定额》（DB43T388-2020）；

（21）《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021）；

（22）《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）》（湘政办发[2022]29号）；

（23）《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）。

- 1.3.3技术资料及文件

（1）《湖南省发展和改革委员会文件关于岳阳监狱生活污水处理工程项目建议书的批复》（湘发改投资【2022】808号）；

（2）《湖南岳阳监狱生活污水处理工程可行性研究报告》（湖南省建筑科学研究院有限责任公司，2023.8）；

（3）《湖南省发展和改革委员会关于岳阳监狱生活污水处理工程可行性研究报告的批复》（湘发改投资[2023]127号）；

（4）项目相关设计资料；

（5）建设单位提供的其它资料。

- 1.4论证范围

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域”。根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行），“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围……未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。”

按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《岳阳市水环境功能区划分》，钟新渠未划分水功能区划，根据《国家环境保护总局关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（2003年8月28日，环办函〔2003〕436号），未划分水体功能区的河流湖泊，河流按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准、湖库按照Ⅱ类水质标准执行。

项目位于岳阳市君山区建新农场、钟新渠西面，为工业用地性质，符合用地规划。论证项目排污口设置在钟新渠右岸下游渠段，排污口坐标：东经112°55′27.533″，北纬29°27′28.174″，受纳水体为钟新渠，属于小型河流。钟新渠目前未划分水环境功能区，因此执行Ⅲ类水质标准。项目废水排入钟新渠后用于周边农田、菜地浇灌，不汇入东洞庭湖。为了综合考虑工程入河排污口污水排放对上下游可能产生的影响，选定排污口所在的钟新渠段作为论证范围同时论证废水用于周边农田、菜地浇灌的可行性分析。

- 1.5论证规模

根据后文分析，本项目服务范围内总污水量为819.76m3/d。采用“格栅→沉砂池→调节池→A2/O →生物反应池（二级生化工艺）→滤布滤池（深度处理工艺）→次氯酸钠消毒（消毒工艺）”处理系统进行处理，设计处理规模为1000m3/d，处理后的废水排入钟新渠。

本次入河排污口设置论证规模为1000m³/d。

- 1.6论证工作等级

入河排污口设置论证分类分级指标见表1.6-1。

表1.6-1  项目入河排污口设置论证工作等级判定

| 分类 指标 | 等级 |  |  | 本项目情况 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区 管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 拟建入河排污口所在无名渠未划分水功能区 | 三级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 一级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题较为敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 三级 |
| 污染物排 放种类 | 所排放废水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废水含有少量可降解的污染物 | 所排放污水含有少量可降解的污染物 | 三级 |
| 废水排放流量（缺水地区）（m3/h） | ≥1000（300） | 1000~500（300~100） | ≤500（100） | 废水排放量为1000m3/d(41.67m3/h)， 污水排放流量小于500m3/h | 三级 |
| 年度废水排放量 | 大于200万吨 | 20~200万吨 | 小于20万吨 | 年排放量为36.5万吨，属于20~200万吨 | 二级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 当地水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综上，入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排放类型、废水排放量等分类指标的最高级别确定。因此本次入河排污口设置论证工作等级为一级。

表1.6-2   影响分级论证深度要求

| 类别 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 排污影响 | 1.实测或采用混合区模型和水污染物输移数值模型定量分析说明正常工况下持久性污染物、非持久性污染物对于纳污水体水质的影响范围和程度。 2.采用混合区模型和水污染物输移数值模型定量分析说明非正常工况下持久性污染物、非持久性污染物可能最大排放过程对于纳污水体水质的影响范围、程度、持续时段。 3.定量分析说明排污口所在水功能区以及相邻一级水功能区和二级水功能区敏感目标的影响程度和持续时段。 4.分析说明对排污口所在水功能区以及相邻一级水功能区和二级水功能区水资源状况及水生态系统的影响。 5.分析说明对排污口所在水功能区以及相邻一级水功能区和二级水功能区水源地和其他利益相关者水资源利用权益的影响。 6.分析论证纳污水体水资源状况改变对水体富营养化、重要湿地和其他保护性生境，以及农业生态的影响。 | 1.定量分析说明正常工况下持久性污染物、非持久性污染物对于纳污水体水质的影响范围和程度。 2.采用混合区模型和水污染物输移数值模型定量分析说明非正常工况下持久性污染物、非持久性污染物可能最大排放过程对于纳污水体水质的影响范围、程度、持续时段。 3.定量分析说明排污口所在一级水功能区敏感目标的影响程度和持续时段。 4.分析说明对排污口所在一级水功能区水资源状况及水生态系统的影响。 5.分析说明对排污口所在一级水功能区水源地和其他利益相关者水资源利用权益的影响。 6.分析论证纳污水体水资源状况改变对水体富营养化、重要湿地和其他保护性生境，以及农业生态的影响。 | 1.分析说明持久性污染物、非持久性污染物对于纳污水体水质的影响范围和程度。 2.分析说明排污口所在水功能区敏感目标的影响程度。 3.分析说明对排污口所在一级水功能区水资源状况及水生态系统的影响。 4.分析说明对排污口所在一级水功能区水源地和其他利益相关者水资源利用权益的影响。 |

- 1.7论证工作程序

- 1.7.1现场查勘和资料收集

根据已确定的排污口设置的方案，我单位组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废水处理工艺、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

建设项目入河排污口设置论证程序见图1.7-1。

图1.7-1  项目入河排污口设置论证程序图

- 1.7.2资料整理

根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。

- 1.7.3建立数学模型

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合污水处理排放情况，项目所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河污水的影响程度及范围。

- 1.7.4污染影响预测分析

根据计算结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状。

论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

- 1.7.5排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求，论证排污口设置的合理性。

- 1.8论证的主要内容

按照《入河排污口管理技术导则》要求，本次论证报告主要内容如下：

（1）项目概况（排污单位废污水产生环节、入河排污量、主要污染物种类、浓度和总量、达标排放情况及排放去向等）；

（2）入河排污口所在水域水质现状及纳污状况；

（3）入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析；

（4）风险分析及防治措施；

（5）水质保护措施；

（6）入河排污口设置可行性、合理性分析；

（7）论证结论与建议。

- 1.9论证水平年

- 入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。

- 根据江河流域社会经济发展以及河流水文特征变化情况分析，论证选取2023年为现状水平年，设计水平年近期为2027年。

- 第二章 项目概况

- 2.1项目基本情况

项目名称：岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）

建设单位：湖南省岳阳监狱

建设地点：岳阳市君山区建新农场

项目投资：3503.06万元

项目性质：新建

入河排污口位置：岳阳市君山区钟新渠右岸

地理坐标为：东经112°55′27.533″，北纬29°27′28.174″；项目地理位置见附图1。

服务范围：主监区（位于污水处理站的西侧，中心坐标112°55′2.81599″,29°27′35.16841″）、十三监区（位于污水处理站的西侧，中心坐标112°54′45.16490″,29°28′0.35113″）、十四监区位于污水处理站的东侧，中心坐标112°56′4.49821″,29°27′12.41898″）。

入河排污口性质：新建

入河排污口类型：生活污水排污口

排放方式：连续排放；入河方式：DN110管道排放口排放

纳污水体：通过钟新渠后用于周边菜地、农田肥用

排放规模及排放标准：1000m3/d，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

- 2.2服务范围

（1）服务范围

本项目服务范围为岳阳监狱（主监区、十三监区、十四监区）。

（2）服务人口

目前本项目服务人口数合计为7160人，具体见下表：

表2.2-1    岳阳监狱各监区人口数

| 监区名称 | 家属区 （人数） | 监区 （人数） | 武警区 （人数） | 其他 （备勤区人数） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十三监区 | 80 | 700 | 50 | 0 | 780 |
| 十四监区 | 80 | 800 | 50 | 0 | 880 |
| 主监区 | 0 | 4800 | 300 | 300 | 5400 |

- 2.3主要建设内容

污水处理系统采用格栅、沉砂池、调节池、A2/O 、滤布滤池、次氯酸钠消毒。建设配套污水管网3900m（DN300双壁波纹管长1280m，DN300HDPE多肋增强缠绕波纹管长320m，De110压力管道长2060m，DN200双壁波纹管长240m。注：武警营房工程包含DN400多肋增强继绕波纹管长320米）。

设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目建设内容见下表。

表2.3-1  工程建设内容一览表

| 类别 | 建设内容及规模 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 格栅 | 规格：栅隙 5mm，安装角度 75°，渠宽 0.6m； 功率：N=0.75kw； 材质：碳钢防腐。 |
|  | 沉砂池 | 整体尺寸：L×B= 19.0×11.0m； 结构：半地上，钢混；有效水深0.95m |
|  | 调节池 | 整体尺寸：L×B= 19.0×11.0m； 结构：半地上，钢混； 有效水深3.00m 调节池有效容积：425.70m3 ，近期调节时间 10.22h ，远期调节时间 6.81h。 |
|  | A2O | 厌氧区容积为42.00m³，停留时间为2.02h； 缺氧区容积为145.00m³，停留时间为6.96h； 好氧池容积为190.00m³，停留时间为9.12h； 总有效容积：377.00m³ 停留时间：18.10h 污泥负荷：Fw=0.058kgBOD5/（kgMLSS·d） 污泥回流比：100% 混合液回流比：200% |
|  | 滤布滤池 | 滤盘直径为1.5m，共3个盘片，单个盘片有效过滤面积为2.5m2，总有效过滤面积为7.5m2，本转盘采用抗如药型转盘。滤布网孔直径小于等于5um。 |
|  | 次氯酸钠消毒 | 主要参数：N=0.3KW |
|  | 管网工程 | 管线总长3900m |
| 辅助 工程 | 综合用房 | 建筑面积146.76m2，含鼓风机房、配电间、在线监测间、戊类储藏间、加药间及值班室等。 |
|  | 施工场地 | 设置1处施工场地，对场地进行地面硬化，占地面积约300m2，用于施工车辆及材料的停放。 |
|  | 施工便道 | 污水处理厂工程利用现有进场道路；管网工程施工设置施工便道路。 |
| 公用 工程 | 供电 | 当地电网供给，由附近高压架空供电线路“T”接入 |
|  | 供水 | 厂区用水接自来水供水管网 |
|  | 排水 | 完全分流制： 雨水导排系统，经沉淀后直排 生活污水排放系统，经化粪池预处理后，进入污水处理设施； |
| 环保 工程 | 废气 | 格栅、污泥池等池体产生的臭气无组织排放，格栅、污泥池均为半地下式，且设置遮挡盖。加强厂界绿化 |
|  |  | 污水一体化设备产生的臭气经收集后用活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放 |
|  | 废水 | 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入钟新渠；安装在线监控设施，并与生态环境主管部门联网 |
|  | 固废 处置 | 生活垃圾收集至垃圾桶，委托当地环卫部门运输处理 |
|  |  | 栅渣收集后委托环卫部门处置 |
|  |  | 污泥收集至储泥池，经污泥脱水系统脱水至80%含水率后，外运综合利用 |
|  |  | 废活性炭及时交有资质单位处置 |
|  | 噪声 | 风机设置在风机房内，风机与送风管柔性接头连接；潜污泵、搅拌机、污泥回流泵安装于水面下；采用隔振基础；合理设置厂区绿化带。 |
|  | 绿化 | 绿化面积2568m2 |

- 2.4设计进出水水质

1、设计进水水质

根据《岳阳监狱生活污水处理工程可行性研究报告》，本项目生活污水设计进水水质见下表。

表2.4-1  本项目设计进水水质

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L |
| 进水水质 | 7.4 | 350 | 200 | 200 | 40 | 50 | 4.0 | - |

2、设计出水水质

本项目尾水受纳水体为钟新渠，出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其主要污染物控制指标见下表。

表2.4-2   本项目设计出水水质

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L |
| 出水水质 | 6-9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 | ≤1000 |

说明：括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。

- 2.5污水处理厂情况

- 2.5.1主要建设内容

该污水处理厂总占地面积5757.79m2，设计处理规模为1000m3/d，工程采取“格栅+沉砂池+ 调节池+A2/O 生物反应池+滤布滤池+次氯酸钠消毒”污水处理工艺；经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排钟新渠。

- 2.5.2工艺流程

图2.5-1  污水处理工艺流程图

结合污水进水水质和排放水质要求，本工程污水处理厂采用具有脱氮除磷功能的污水处理工艺，各处理环节采用的主要工艺方案如下：

预处理工艺：包括粗细格栅、沉砂池、调节池；

污水处理工艺：采用AAO生化池、二淀池；

深度处理：采用滤布滤池工艺、次氯酸钠消毒工艺。

具体处理工艺如下：

（1）预处理工艺

预处理作为污水处理厂的第一个处理单元，对于保证后续处理设施的稳定运行具有重要作用。本项目预处理工艺包括粗格栅、细格栅和沉砂池、调节池。

粗、细格栅和沉沙池用于截留去除水中漂浮、悬浮杂物和大颗粒物，降低后续处理设施出现堵塞、设备磨损的几率。沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm，密度2.65t/m³的砂粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。由于污水流量及水质波动比较大，故在二级生化处理前设置调节池，主要调节进水水质水量。同时设置潜水搅拌器，防止污水中悬浮物的沉积和使水质均匀，还设置了提升泵，污水经二次提升至后续生化处理单元等构筑物进一步处理。

（2）二级处理工艺

本项目进水为生活污水为主，具有良好的可生化性，不含有汞、镉、六价铬等重金属和有毒有害持久性污染物，对生化处理系统中的微生物不具有毒害作用。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中常用的二级处理方法的处理效率，活性污泥法处理效果最好。可行性研究报告主要对氧化沟工艺、AAO工艺和MBR膜处理等各类工艺进行对比分析，其中AAO工艺具有能耗低、出水水质好且出水稳定、抗冲击负荷能力高、脱氮除磷效果好等优点，同时在厌氧-缺氧-好氧的交替运行的过程中，不易发生污泥膨胀，运行稳定可靠，工艺处理效率一般能达：BOD5和SS为90%以上，总氮为80%以上，磷为90%左右，因此二级处理工艺选用AAO工艺。

（3）深度处理工艺

滤布滤池作用是过滤产水，一方面作为反洗之用，另一方面作为排放水池，后续进行消毒后达标排放。从而保证污水中的各类污染物通过膜的过滤作用得到进一步的去除，保证了出水水质。经过滤布滤池后出水进入消毒池，随后排入钟新渠，最终用于周边农田、菜地浇灌，不汇入东洞庭湖。

污水处理工程常用的消毒方法为：二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、氯气消毒、次氯酸钠消毒等。次氯酸钠消毒消毒时间短，杀菌范围宽，效果好的优点，能够满足本项目尾水消毒的要求。考虑到污水消毒的安全性、可靠性、操作管理简便、运行成本低、防止二次污染等因素，本污水处理厂工程消毒拟采用次氯酸钠消毒工艺。

污水处理工艺处理效率的可达性分析：

采用的处理工艺为：粗格栅—沉砂池—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—沉淀池—滤布滤池—次氯酸钠消毒—尾水排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中“6.2.1可行技术中污水处理可行技术参照表”，详见下表

表2.5-1   污水处理可行技术参照表

| 处理方式 | 可行技术 | 本项目污水处理工艺 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； | 格栅、沉砂、调节 | 相符 |
| 生化处理 | 缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； | 厌氧缺氧好氧 | 相符 |
| 深度处理 | 混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）； | 次氯酸钠消毒 | 相符 |

本项目污水处理工艺采用“格栅+沉砂池+调节池+A2/O+滤布滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺”工艺，故本项目污水处理工艺为可行技术，满足《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）的要求。

结合废水的水质特征及污染物含量，通过上述污水处理工艺处理后，其各处理系统的去除效率详见表2.5-2。

表2.5-2 主要污染物去除情况一览表

| 污水处理系统 | 指标 | 污染因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TN | TP |
| 粗格栅+沉砂+调节 | 进水（mg/L） | 350 | 200 | 40 | 200 | 50 | 4 |
|  | 去除率（%） | —— | —— | —— | 10% | —— | —— |
| 生化反应处理 | 进水（mg/L） | 350 | 200 | 40 | 180 | 50 | 4 |
|  | 去除率（%） | 90 | 95 | 90 | 92 | 75 | 90 |
|  | 出水（mg/L） | 35 | 10 | 4 | 14.4 | 12.5 | 0.4 |
| 滤布滤池 | 去除率（%） | 12 | 25 | 10 | 50 | 15 | 20 |
|  | 出水（mg/L） | 30.8 | 7.5 | 3.6 | 7.2 | 10.625 | 0.32 |
| （GB18918-2002）的一级A标准 |  | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5 |

说明：①参考《A2/O工艺对生活污水处理效果研究》可知，对COD的去除效率为81.1-97.1%（均值为91.1%），对氨氮的去除效率为84.1~99.9%（均值为96.6%），对总氮的去除效率为77.1~82.1%，对总磷的去除效率为57.8~99.3%（均值为92.4%），对悬浮物的去除效率为88.3~99.8%（均值为96.7%），

②参考《滤布滤池在污水深度处理工程中的试验研究》（陈积义，邓小华）可知，滤布滤池对COD的去除效率为10.63%~14.56%，对SS的去除效率为50%~60%，对氨氮的去除效率为8.46%~12.86%，对总氮的去除效率为14.12%~18.02%。参考《高效沉淀池与滤布滤池组合工艺在某污水处理厂提标改造中的应用》（净水技术2020,39（2）；26-31,49 张双，杨仁凯，陈贵生，张华）可知，滤布滤池对TP的去除效率为19.64%。

由上表可知，项目废水经建污水处理设施处理后，其出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。因此该废水处理工艺在技术上具有可行性。

- 2.6区域环境概况

- 2.6.1 地理位置

岳阳地处湖南东北部，东邻湖北赤壁、崇阳、通城、江西铜鼓、修水，南抵长沙、浏阳、望城，西接沅江、南县、安乡县，北界湖北的石首、监利、洪湖、蒲圻市。市境北滨“黄金水道”长江，南抱洞庭，纳湘资沅澧四水，沿长江水路逆江而上247km可达沙市，再达枝江、宜昌、重庆和宜宾；顺长江而下231km可抵武汉，再抵九江、南京和上海等大中城市；南上洞庭湖经171km湘江可至长沙，再至株洲、湘潭；沿资水可至益阳，沿沅水可至常德，经澧水可至津市等省内重要城市。

君山区地处岳阳市西郊，由原钱粮湖农场、君山农场、建新农场、原岳阳县许市广新镇、原华容县三封乡肖台村、烟墩村组成，为岳阳市中心城区三大组成部分之一。君山区东部隔洞庭湖东洞庭水道与岳阳楼区为邻，南接岳阳市华容县，西北部是长江黄金水道，东北角有著名的三江口，整个湖南省的三湘四水的水流经洞庭湖，从这里汇入长江。全区用地狭长，呈一反“7”字形，位于东经112°56'~113°5'，北纬29°23'~29°30'之间， 东西长约48km，南北宽约32km，总面积670.82km2。

本项目位于岳阳市君山区建新农场岳阳监狱主监区东面；项目坐标为：112°55′27.533″，北纬29°27′28.174″。

- 2.6.2 地形、地貌与地质

岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。

君山垸位于岳阳市君山区，北临长江，东与岳阳市隔水而望，东南为东洞庭湖，西为建新农场，为冲湖积堆积平原，垸内地形平坦开阔，地面高程约27~30m，垸内道路、沟渠纵横交错。堤垸东、南、北三面均为临洞庭湖及长江一线大堤，高约6~10m，堤顶宽约5~13m，高程约35.0~37.0m，内外坡比约1:2~1:3。外坡基本已采用混凝土六方块护坡，内坡无护坡或草皮护坡。

水文地质：工程区地下水主要为松散层孔隙水，一般为孔隙潜水，局部存在上层滞水。孔隙潜水主要接收大气降水补给，随季节变化而变化，向周边的内湖排泄，本次勘察未见地下水。

工程地质：区内地表基本为第四系全新统冲湖积堆积（Q4al+1）覆盖，下伏基岩为燕山晚期（ny53）花岗岩，局部地段分布有少量人工堆积层（Qs）。

区内构造简单，无大的活动性断裂通过。根据 GB18306-2015 版《中国地震动参数区划图》及附表 C.18，工程区所处位置的地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度为 VI 度，属相对稳定地块。

地层岩性：区内无基岩出露，地表出露地层为主要冲湖积堆积（Q4al+1），部分地段分布有少量的人工堆积（Qs），基岩主要埋藏于第四系地层之下。

区内地层岩性由上至下主要为：

人工堆积（Qs）：

黄褐色、褐色，素填土以粘性土为主，可塑状；杂填土为粘性土夹碎石、砾石、垃圾等，结构松散，厚约 0.5~8m。主要分布于堤防、道路及居民生活区等地段。

第四系全新统冲湖积堆积（Q4al+1）：

上部为黄褐色粉质粘土，可塑状，厚度约 0.5~8m；中部为淤泥质粉质粘土、淤泥质壤土等，软塑状，厚度 2~25m；下部为粉细砂、砂壤土等，结构松散~稍密，局部地段含少量泥，为轻壤土等，厚度一般大于 20m。

另在沟渠底及湖泊底、池塘底等表部，由于流水不畅及地表水长期浸泡作用，有厚约 0.3~2.5m 左右的淤泥，呈流塑状。

燕山晚期（ny53）：

据钻孔揭露，在第四系下部 50~60m 以下，埋藏为燕山晚期（ny53）花岗岩，黄褐、灰黄色，全风化状，风化且岩芯多呈粘性土及砂状，胶结差，易散，手捏即碎。

- 2.6.3 气候与气象

君山区属北亚热带，处于东亚季风区内，属亚热带季风湿润气候，具有光照充足、四季分明、雨水集中、春温多变、夏秋多旱、严寒期短、暑热期长的气候特点。冬季，常为高纬度冷气团控制，北方寒流频频南下，气候比较湿冷，阴雨天气较多，但日均气温在0度以下的日子不多，每年仅有几天或十几天不等。夏季，多为较低纬度的副热带干暖气团所盘踞，高温低湿，又由于地势低平，地面增温后热量不易散失，导致高温天气出现，日最高温度可达39.6度。春秋季节，正处于寒暖气流相互交替的过渡地带，锋面雨和气旋活动频繁，造成阴湿多雨，气温升降剧烈，天气多变。

君山区地处中亚热带向北亚热带过渡的地带，属大陆性季风湿润气候。四季气候特征表现为春温秋凉夏热冬寒，四季分明；春季阴雨天多，但降雨量不大；4～5月份低温较多，春旱少见；季风明显，春夏多南风或偏南风，秋冬多北风或偏风。水、热基本同期，有利作物繁育。年日照时数1726.7小时，平时气温16.8摄氏度，年均降雨量1417毫米。

- 2.6.4 水文

岳阳市境内水系复杂，江河纵横，湖泊密布，共有大小湖泊165处，280多条大小河流流入长江和洞庭湖。其中长度在5公里以上河流273条，流域面积100平方公里以上的河流27条。境内有两大河流：①汨罗江253公里，流域面积5543平方公里，年径流量37亿立米；②新墙河108公里，流域面积2370平方公里，年径流量16亿立米。

长江：流经湖南163公里均在岳阳境内，上段自华容五马口至君山穆湖铺99.5公里，其中华容段37公里、岳阳监狱段2.8公里、君山段59.7公里；下段自城陵矶至临湘铁山嘴63.5公里，其中楼区云溪段28公里、临湘段35.5公里。

湘江：流经我市117.7公里，上起湘阴岭北乔口，下至城陵矶，流经湘阴、屈原、汨罗、岳阳县和岳阳楼区。

洞庭湖：地处长江中游，是我国吞吐水量最大的淡水湖泊，是长江中游最重要的集水湖盆与调洪湖泊。城陵矶站水位33.5米时，洞庭湖面积2625平方公里，总容积167亿立米。根据自然形态，洞庭湖分成东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖（由目平湖、七里湖组成），对应面积分别为1313平方公里、905平方公里、407 平方公里。东洞庭湖是洞庭湖湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，冬夏水位落差达13米，现有水面1313平方公里，占洞庭湖总水面的50%；现有容量118.98亿立米，占洞庭湖总容量的71%。我市境内洞庭湖面积1312平方公里，其中东洞庭湖920平方公里、南洞庭湖392平方公里。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、沣水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。

君山区北靠长江，南倚洞庭，区内沟港渠道纵横交错，湖泊星罗棋布，水资源丰富，垸内有华容河、藕池河、华洪运河3条主要河道，全境雨量充沛，水量丰富，开发利用水资源极为有利。

洞庭湖呈现一派水流沼泽、河网平原地貌景观，东、南、西三面环山，北部敞口的马蹄形盆地，西北高，东南低；湖面海拔平均33.5米，其中西洞庭湖35～36米，南洞庭湖34～35米，东洞庭湖33～34米，湖区平均水深6～7米，最深处30.8米，总面积约2691km2，其中西洞庭湖345km2，南洞庭湖917km2，东洞庭湖1478km2，湖水蓄量178亿m3；底质多泥或淤泥型；主要入湖河流有湘江、资江、沅江、澧江四水、长江三口、汨罗江、藕池东支、华容河。

东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4~22m，最大水位落差为17.76m，pH 6.8－8.6。它的地貌呈沟港纵横的湿地景观。土壤为湖沼土和河沼土。年平均气温为17℃，年平均温度17.5℃，总降水量1200－1330mm，无霜期258－275天。

钟新渠为人工开凿水渠，结合现场调查与实地水文测量（详见检测报告），该渠道平均宽度约4.5m，两个测量段面处流速为0.2~0.3m/s，流量为4320~7776m3/h，即最低流量为1.2m3/s。

- 2.7环境敏感区分布

岳阳监狱生活污水处理厂1000t/d，服务范围为主监区、十三监区、十四监区，入河排污口位置至下游5km东洞庭湖河段不涉及饮用水源保护区、水产种质资源保护区等敏感区。涉及的主要为东洞庭湖自然保护区实验区、东洞庭湖国家湿地公园。

- 2.7.1东洞庭湖国家级自然保护区

东洞庭湖国家级自然保护区位于洞庭湖东部，处于长江中下游、湖南省北部，是生物多样性极为丰富的国际重要湿地。总面积19万hm²，其中水域面积6.54万hm²，核心区面积2.9万hm²。东洞庭湖是目前洞庭湖湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，丰富的生境类型，为鸟类及其它水生生物提供了十分稳定、优良的越冬场所和理想的停歇地。

东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4~22m，最大水位落差为17.76m，pH6.8~8.6。它的地貌呈沟港纵横的湿地景观。土壤为湖沼土和河沼土。年平均气温为17℃，年平均温度17.5℃，总降水量1200~1330mm，无霜期258~275天。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、澧4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。其湿地类型为INLANDWETLANDS第（5）款。海拔高度：30~35m。

洞庭湖区淤积的速度相当快，主要是由于流域管理差。湖盆内淤积尤以西洞庭湖最为严重。在十几年年内，平均淤积速度为7600万立方米，照此速度，该湖将在217年内消失。由于三峡大坝的建立，可以延长至343年。

保护植物：湖南省东洞庭湖国家级自然保护区属泛北极植物区，中国-日本森林植物亚区。保护区有维管束植物159科1186种，其中被子植物135科1129种，裸子植物5科25种，特别是在不到1km2的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属变异最丰富的地区。

东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。

保护动物：湖南东洞庭湖自然保护区是世界自然基金会认定的全球200个生物多样性热点地区之一，依赖其生存的物种非常丰富，历年来监测记录到的鸟类共338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等47种；淡水鱼类117种，其中国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种，二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种；淡水哺乳动物有国家一级保护的白暨豚和二级保护的江豚；其它水生动物68种。

本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内（项目已通过了湖南省林业局组织的本工程对湖南东东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响评价报告）。

- 2.7.2东洞庭湖国家湿地公园

东洞庭湖湿地位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标为北纬28°59′-29°38′，东经112°43′-113°15′之间。四至范围北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，东至京广铁路，西至与南县交界，包括整个东洞庭湖水域及其近周平原岗地，总面积19万公顷。范围与东洞庭湖自然保护区一致。

东洞庭湖为湿地生态系统类型国家级自然保护区，主要保护对象是湿地生态系统和越冬水禽，保护区总面积190000公顷，其中核心区29000公顷，缓冲区36400公顷，实验区124600公顷。核心区共三块，即大小西湖核心区，从大、小西湖、采桑湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的大片区域，面积16000公顷；红旗湖核心区包括上、下红旗湖、天鹅段区域，面积8000公顷；春风湖核心区包括春风湖及其大片洲滩在内的区域，面积5000公顷。

东洞庭湖湿地是首批国际重要湿地，也是世界自然基金会认定的全球200个生物多样性热点地区之一，依赖其生存的物种非常丰富，其中鸟类326种，鱼类117种（一级保护的有白鲟、中华鲟），野生和归化植物1186种，淡水鲸类2种（白鳍豚、江豚），其他水生生物68种；国家一级保护的动植物有13种（其中鸟类7种，白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕；），二级保护的有65种（其中鸟类39种，包括小天鹅、白琵鹭、鸳鸯、白额雁等）。东洞庭湖湿地因其丰富的生物多样性，及其涵养水源、固定二氧化碳等诸多功能，被誉为鸟类天堂、国际桥梁、旅游精品、和谐典范。

东洞庭湖原有湿地面积19万km2，2018年2月，经国务院批准，调整为15.7627km2，其中核心区3.3286km2，缓冲区3.2369km2，实验区9.1927km2。在湿地保护区内严格禁止砍伐、放牧、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖砂；严禁向保护区水体和洲滩违法排放污染物、倾倒废弃物；严禁经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊；严禁非法狩猎或者捕捞野生动物；严禁在候鸟越冬、越夏期捡鸟蛋、毁鸟巢、驱赶惊吓危及鸟类；严禁破坏鱼类等水生生物洄游通道，以及受保护野生动物的主要生息繁衍场所。确定湿地保护与管理的优先行动计划与计划实施的保障措施，使生态循环系统得到有效保护，使洞庭湖作为维系长江水系物种基因库的生态服务功能得到完善。同时根据《湖南省湿地保护管理办法》采取有效措施，确保天然湿地面积不再减少，禁止任何影响湿地景观结构的行为或工程，拆除保护区的各类违章建筑；禁止不利于生态环境保护的生产活动和方式，规范湿地资源合理利用与退化湿地修复的技术措施。

根据《洞庭湖湿地保护规划》，洞庭湖属浅水湖泊，按广义的湿地定义，整个洞庭湖都属湿地范畴，尤其是西洞庭湖与南洞庭湖区域更是呈现典型的湿地景观。水涨成湖、水落滩露，湖水消落区占全湖区的50%以上。湖区共有三种类型的湿地，即浅水水体湿地、过水洲滩湿地和渍水低位田。其中浅水水体湿地类型，包括湖泊、河流、塘堰和沟渠等，面积为38.11万公顷，占湿地面积的44.37%，其中以湖泊水体为主；过水洲滩湿地，以洪水期被淹没、枯水期出露为特征，面积为11.57万公顷，占湿地面积的13.50%，包括湖洲、河滩，以湖洲为主；渍水低位田，由于地下水位过高，引起植物根系层过湿，旱作物不能正常生长，却适于湿生植物发育繁衍，此类湿地总面积为36.10万公顷，以渍害低位田为主。由于泥沙淤积严重，洲滩不断发育，湿地向陆地的演变日趋明显。

# 第三章 入河排污口基本情况

- 3.1污水来源及构成

岳阳监狱生活污水处理厂1000t/d，服务范围为主监区、十三监区、十四监区的生活污水。

- 3.2污水主要污染物排放浓度、总量

- 3.2.1水污染物产生情况

本项目接管废水为生活污水，污水中污染物指标主要是COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮等常规污染物因子。

根据《监狱建筑设计标准 》（JGJ446-2018）7.1.1 条：监舍内服刑人员用水定额可参照当地气候条件及监狱建筑内用水设施的配备情况，按住宅用水定额确定，监狱范围内其他建筑内人员的用水定额可根据各单体建筑的使用性质，按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》（GB50013-2019）的相关定额确定。

考虑岳阳监狱人员组成的特殊性，本项目针对服刑人员、备勤人员、武警区人员、家属区常住人员四种类型人员分别确定用水定额，服刑人员用水定额根据业主提供的流量检测数据计算结果及类似工程用水定额综合考虑确定，取145L/(人·d)；备勤人员用水定额根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额：国家行政机构办公楼通用值为38m3/(人·a)，本工程取100L/(人·d)；武警区人员和家属区常住人员用水定额均根据《建筑给水排水设计标准》（GB50013-2019）3.2.1 条：住宅生活用水定额按平均日 50~200L/(人·d)，并结合《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），城镇居民平均日用水定额为 140[L/(人·d)]，综合考虑，武警区人员和家属区常住人员用水定额取145[L/(人·d)]。本工程污水排放系数按 0.8计，则项目污水产生量具体见下表：

表3.2-1    岳阳监狱污水产生量

| 监区名称 |  | 十三监区 | 十四监区 | 主监区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家属区 | 用水定额L/(人·d) | 145 |  |  | / |
|  | 人数（人） | 80 | 80 | 0 | 160 |
|  | 用水量（m3/d） | 11.6 | 11.6 | 0 | 23.2 |
|  | 污水产生系数（%） | 80 |  |  | / |
|  | 污水产生量（m3/d） | 9.28 | 9.28 | 0 | 18.56 |
| 监区 | 用水定额L/(人·d) | 145 |  |  | / |
|  | 人数（人） | 700 | 800 | 4800 | 6300 |
|  | 用水量（m3/d） | 101.5 | 116 | 696 | 913.5 |
|  | 污水产生系数（%） | 80 |  |  | / |
|  | 污水产生量（m3/d） | 81.2 | 92.8 | 556.8 | 730.8 |
| 武警区 | 用水定额L/(人·d) | 145 |  |  |  |
|  | 人数（人） | 50 | 50 | 300 | 400 |
|  | 用水量（m3/d） | 7.25 | 7.25 | 43.5 | 58 |
|  | 污水产生系数（%） | 80 |  |  | / |
|  | 污水产生量（m3/d） | 5.8 | 5.8 | 34.8 | 46.4 |
| 其他 （备勤区） | 用水定额L/(人·d) | 100 |  |  | / |
|  | 人数（人） | 0 | 0 | 300 | 300 |
|  | 用水量（m3/d） | 0 | 0 | 30 | 30 |
|  | 污水产生系数（%） | 80 |  |  | / |
|  | 污水产生量（m3/d） | 0 | 0 | 24 | 24 |

根据上表计算可知，项目服务范围内生活污水产生量为819.76m3/d。

岳阳监狱污水处理厂设计处理规模1000m3/d，尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。项目主要污染物排放浓度及排放量详见表3.2-2。

表3.2-2  废水污染物排放情况表

| 污水量 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000m3/d （365000m3/a） | CODCr | 50 | 50 | 18.25 |
|  | BOD5 | 10 | 10 | 3.65 |
|  | SS | 10 | 10 | 3.65 |
|  | NH3-N | 5 | 5 | 1.83 |
|  | TN | 15 | 15 | 5.48 |
|  | TP | 0.5 | 0.5 | 0.18 |

- 3.3入河排污口设置方案

根据入河排污口规范化建设模式，入河排污口的建设应“开口子、立牌子、竖杆子”，即要求入河排污口设置单位在企业厂区外、入河前端建设“采样明渠段”，便于监督采样；设立标志牌，公布有关入河排污口基础信息和监督举报途径；建设水量水质及图像视频的在线监控设施，准确掌握入河污染量和排放规律。

项目废水处理站中控室将安装排污口视频监控，有水质水量在线监测设施的联网监测数据。达到看得见、可测量、有监控的相关要求。

排污口设置的基本情况见表3.3-1。

表3.3-1  排污口设置情况表

| 名称 | 项目设置情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污口位置 | 所在行政区 | 岳阳市君山区 |  |
|  | 排入水体名称 | 钟新渠 |  |
|  | 排入的水功能区名称 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  |
|  | 经纬度 | 东经112°55′27.533″，北纬29°27′28.174″ |  |
| 排污口类型 | 生活污水入河排污口 |  |  |
| 排污口性质 | 新建 |  |  |
| 排放方式 | 连续排放 |  |  |
| 入河方式 | DN110管道 |  |  |
| 废水排放量 | 1000m3/d |  |  |
| 主要污染物 排放情况 | 项目 | 设计排放情况 |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t） |
|  | CODCr | 50 | 18.25 |
|  | BOD5 | 10 | 3.65 |
|  | SS | 10 | 3.65 |
|  | NH3-N | 5 | 1.83 |
|  | TN | 15 | 5.48 |
|  | TP | 0.5 | 0.18 |

# 第四章 论证范围内水功能区（水域）状况

- 4.1水功能区（水域）水质保护管理与目标要求

水功能区划采用两级体系，即一级区划和二级区划。一级功能区分4类，即保护区、缓冲区、开发利用区和保留区；二级功能区划是在一级功能区中的开发利用区进行，分7类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区。

图4.1-1  水功能区划分类系统示意图

本项目尾水受纳水体的水质管理目标，以《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《岳阳市水环境功能区划分》为依据确定。

根据《岳阳市水环境功能区划分》，本项目入河排污口直接受纳水体钟新渠暂未划分水功能区划，根据《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（环办函〔2003〕436号），未划分水体功能区的河流湖泊，河流按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准、湖库按照Ⅱ类水质标准执行，钟新渠渠属于小河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

- 4.2论证范围内取排水现状

- 4.2.1取水状况

本次排污口论证范围主要地表水体为钟新渠以及进入钟新渠后用于周边菜地、农田肥用的可行性，根据现场调查，论证范围内不存在集中式饮用水水源保护区，未调查到已获得取水许可申请的规划建设的取水口，无工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。

君山区建新农场主要生活用水来源于当地自来水管网，本项目入河排污口不会对居民饮用水造成影响。

- 4.2.2排水状况

根据调查结果，论证范围内无已批准的工业企业规模化排污口，污染源为河道两岸农村零散排污口及农田排水口。

- 4.3水功能区（水域）水环境质量现状

- 4.3.1 项目所在水功能区水环境质量现状

本次评价地表水环境现状数据引用《第一押犯点武警营房建设项目项目环境影响报告表》的数据，该建设单位委托湖南立德正检测有限公司于2021年3月26-28日对周边水域地表水体钟新渠进行了现场采样（报告编号为LDZ2110165），具体监测断面和监测数据详见表4.3-1、4.3-2。

表4.3-1 监测断面及污染因子

| 编号 | 监测断面名称 | 对应河流 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 无名小渠进入钟新渠汇入口上游500m | 钟新渠 | pH、DO、BOD5、COD、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群、动植物油、高锰酸盐指数、石油类共11个监测因子 |

表4.3-2   地表水监测结果统计  （单位：mg/L，pH无量纲，大肠菌群个/L）

| 检测点位 | 检测项目 | 监测日期及检测结果 |  |  | - 标准 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 |  |  |
| 钟新渠监测点位 | pH值 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 |
|  | 溶解氧 | 5.14 | 5.22 | 5.30 | ≥5 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 13 | 15 | 12 | 20 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.281 | 0.291 | 0.274 | 1.0 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 44 | 41 | 45 | / | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 3.3×102 | 2.6×102 | 3.1×102 | 10000 | MPN/L |
|  | 动植物油 | 1.50 | 1.66 | 1.70 | / | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 6 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | mg/L |
| 备注 | 执行《地表水质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水水质要求 |  |  |  |  |  |

由上表可知，W1监测断面除总磷外，其他各监测因子均达满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值。

- 4.3.2 排污口纳污河段水环境质量现状调查

为了解排污口所在钟新渠纳污河段水环境质量现状及变化趋势，本次排污口论证委托湖南宇昂检测技术有限公司对区域地表水进行了现状监测（监测时间为2023年7月11日~7月13日），详见表4.3-3。

表4.3-3  监测断面布设情况

| 编号 | 监测断面 | 水体 | 监测因子 | 监测周期及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 尾水入钟新水渠上游500m | 钟新水渠 | pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、铬（六价）、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群*、流速、流量 | 监测3天，每天1次 |
| W2 | 尾水入钟新水渠下游500m | 钟新水渠 |  |  |

监测结果及评价详见表4.3-4。

表4.3-4  纳污河段监测结果及评价表

| 监测断面 | 监测因子 | 单位 | 检测日期 |  |  | 超标率 | 最大超标倍数 | （GB3838-2002） Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.11 | 7.12 | 7.13 |  |  |  |
| W1 | 流量 | m3/h | 4320 | 4320 | 6480 | / | / | / |
|  | 流速 | m/s | 0.2 | 0.2 | 0.3 | / | / | / |
|  | 水温 | ℃ | 26.8 | 26.2 | 26.9 | / | / | / |
|  | pH | 无量纲 | 6.94 | 6.92 | 6.97 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | SS | mg/L | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | / |
|  | DO | mg/L | 6.62 | 6.78 | 6.59 | 0 | 0 | ≥5.0 |
|  | CODMn | mg/L | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0 | 6.0 |
|  | CODCr | mg/L | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | 20 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0 | 4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.862 | 0.822 | 0.894 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.62 | 2.37 | 2.78 | 100 | 1.78 | 1.0 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 氯化物 | mg/L | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 | 250 |
|  | 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 砷 | mg/L | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | 0 | 0.0001 |
|  | 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | LAS | mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.1x103 | 1.1x103 | 1.1x103 | 0 | 0 | 10000 |
| W2 | 流量 | m3/h | 5184 | 7776 | 7776 | / | / | / |
|  | 流速 | m/s | 0.2 | 0.3 | 0.3 | / | / | / |
|  | 水温 | ℃ | 26.7 | 26.5 | 26.8 | / | / | / |
|  | pH | 无量纲 | 6.91 | 6.89 | 6.92 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | SS | mg/L | 15 | 18 | 19 | 0 | 0 | / |
|  | DO | mg/L | 8.42 | 8.57 | 8.49 | 0 | 0 | ≥5.0 |
|  | CODMn | mg/L | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0 | 6.0 |
|  | CODCr | mg/L | 24 | 23 | 25 | 100 | 0.25 | 20 |
|  | BOD5 | mg/L | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 100 | 0.25 | 4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.78 | 1.64 | 1.88 | 100 | 0.88 | 1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 66.7 | 0.1 | 0.2 |
|  | 总氮 | mg/L | 6.89 | 7.02 | 6.74 | 100 | 6.02 | 1.0 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 氯化物 | mg/L | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0 | 0 | 250 |
|  | 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0 | 0 | 1.0 |
|  | 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0 | 0 | 0.01 |
|  | 砷 | mg/L | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | 0 | 0.0001 |
|  | 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0 | 0 | 0.005 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | LAS | mg/L | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.3x103 | 1.3x103 | 1.5x103 | 0 | 0 | 10000 |

根据上表分析：监测期间，钟新渠W1监测断面除总氮超标外，其余各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，W2监测断面除COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮超标外，其他因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。超标原因主要考虑农业面源污染和生活污水直接排放引起。

- 4.4水功能区（水域）纳污能力

- 4.4.1模型的选择

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6 的规定：“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按GB/T 25173－2010的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”，“限制排污总量原则上以各级水行政主管部门或流域管理机构向环境保护部门提出的意见为准。未提出限制排污总量意见，以不超过纳污能力为限，同时可参考各级人民政府环境保护部门提出的针对入河排污口设置单位的控制总量。”本报告按上述要求，考虑现状核算本项目入河排污口水域的纳污能力，论证本项目排污与纳污能力的符合性。

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），根据退水河段的河道特征和水利条件，河流水域纳污能力计算模型主要有三种，分别是：河流零维模型，用于污染物在河段内均匀混合的河流，主要适用于水网地区的河段；一维模型，用于污染物在河段横断面上均匀混合的河流，主要适用于Q<150m3/s的中小型河段；二维模型，用于污染物在河段横断面上非均匀混合的河流，主要适用于Q≥150m3/s的大型河段。

钟新渠河段属污染物在横断面上均匀混合的小型河段（平均流量1.2~2.16m3/s），故采用一维恒定流水质模型，污染物排放不随时间变化，河段的污染物浓度计算公式为：

Cx=C0exp（-Kxu）

式中：C(x)—河段控制断面污染物浓度，mg/L；

C0—河段起始断面浓度，mg/L；

k—污染物综合自净系数，1/s；

x—起始断面距控制断面纵向距离，m；

u—设计流量下的平均流速，m/s。

河流水功能区的纳污能力为：

M=（Cx−C0)(Q+QF)

式中：M—水域纳污能力，g/s；

Cx—水质目标浓度值，mg/L；

C0—河段起始断面浓度，mg/L；

QF—废污水排放流量，m3/s；

Q—初始断面的入流流量，m3/s；

表4.4-1  钟新渠水文参数一览表

| 河流 | 流量 | 平均河宽 | 平均流速 | 水力坡降 | 背景浓度mg/L |  |  | 目标浓度mg/L |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 钟新渠 | 1.2m3/s | 5.4m | 0.25m/s | 3.5‰ | 19 | 0.894 | 0.11 | 20 | 1 | 0.05 |

采用能反映水体污染特征的COD、氨氮、TP作为水质控制指标，各指标初始断面污染物浓度按W1监测断面监测结果最大值确定，水质目标浓度为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准（总磷执行湖泊型Ⅲ类水质标准）。钟新水渠纳污能力计算结果见下表。

表4.4-2  钟新渠纳污能力计算结果

| 项目 | 单位 | COD | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始断面的污染物浓度C0 | mg/L | 19 | 0.894 | 0.11 |
| 水质目标浓度Cs | mg/L | 20 | 1.0 | 0.05 |
| 初始断面的河流流量Q | m3/s | 1.2 |  |  |
| 本项目排放流量Qp | m3/s | 0.0116 |  |  |
| 水域纳污能力M* | g/s | 1.212 | 0.128 | -0.0727 |
|  | t/a | 38.209 | 4.05 | -2.293 |
| 本项目实际排放量 | g/s | 0.579 | 0.058 | 0.006 |
|  | t/a | 18.25 | 1.825 | 0.183 |
| *备注：由于总磷现状监测结果超标，故水体无该指标纳污能力。 |  |  |  |  |

- 4.5项目实施的削减情况

项目实施前项目服务区域生活污水经化粪池处理后直排，根据污水量1000t/d，则项目上马前COD排放量为127.75t/a，BOD5排放量为73t/a，氨氮排放量为14.6t/a，总氮排放量为18.25t/a，总磷排放量为1.46t/a，本项目上马后经“格栅+沉砂池+调节池+A2/O+滤布滤池+次氯酸钠接触氧化消毒”工艺处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，最终用于周边农田、菜地浇灌。则经处理后的COD排放量为18.25t/a，BOD5排放量为3.65t/a，氨氮排放量为1.825t/a，总氮排放量为5.475t/a，总磷排放量为0.1825t/a，项目上马后可削减COD109.5t/a，BOD5排放量为69.35t/a，氨氮排放量为12.775t/a，总氮排放量为12.775t/a，总磷排放量为1.2775t/a。

# 第五章 入河排污口设置影响分析

- 5.1影响范围

- 5.1.1水质预测模型

本次论证的排污口位置位于钟新渠（东经112°55′27.533″，北纬29°27′28.174″），排放方式为连续排放，入河方式为管道。本入河排污口尾水于钟新渠右岸排入，排污口影响范围主要是钟新渠。本报告根据《入河排污口管理技术导则》（SL532－2011）的要求，按排污口设置后尾水实际排放情况预测水污染物对钟新渠影响的程度和范围。

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173－2010）要求，以及及退水河段的河道特征和水利条件，钟新渠段属于污染物在横断面上均匀混合的中、小型河段，采用一维恒定流水质模型预测。

一维模式，表达式如下。

C=C0exp−K1X86400u

其中：

C0=CpQP+ChQhQp+Qh

式中：

C—断面平均浓度，mg/L

C0—污染物初始浓度，mg/L

Cp—废水排放浓度，mg/L

Qp—废水排放量，m3/s

Ch—上游水质浓度，mg/L

Qh—河流径流量，m3/s，据实地水文测量，最低流量为1.2m3/s；

K1—污染物衰减系数，1/d；

X—计算断面距初始断面距离；

u—河流流速，m/s。

- 5.1.2 计算条件拟定

本项目尾水出厂后经管道排入钟新渠，废水排放量为1000 t/d，折合流量为0.0116m3/s。

- 5.1.3预测参数

（1）水文参数

根据实际水文测量结果，得到本项目在钟新渠退水河段水文特征参数，见下表。

表5.1-1  钟新渠水文特征参数

| 名称 | 河宽（m） | 平均水深（m） | 流量（m3/s） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟新渠 | 5.4 | 0.89 | 1.2 | 0.25 |

（2）背景浓度

根据对现状水质监测结果，取W1断面均值确定论证水域内污染物的背景浓度，钟新渠污染物的背景浓度：CODcr为19mg/L、NH3-N为0.894mg/L、TP 为 0.11mg/L。

（3）综合降解系数k

CODcr 衰减系数 k 值采用值在 0.15~0.25 ( 1/d)之间，TP、NH3-N 衰减系数 k 值采用值 0.25~0.5 ( 1/d)之间。本报告论证水域 CODcr 衰减系数 k 值取 0.25（1/d），NH3-N 衰减系数 k 值取 0.4（1/d），TP衰减系数 k 值取 0.5（1/d）。

- 5.1.4混合过程段长度

混合过程段的长度可由下式估算：

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度；

a——排放口到岸边的距离，0m；

u——断面流速；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，利用泰勒（Taylor）求河流横向混合系数Ey=(0.058h+0.0065B)(ghi)0.5，其中h为水深（0.89m）、B为河宽（5.4m），i为河流比降，本环评取值为0.35%。根据钟新渠的水文参数，可计算得出钟新渠的横向扩散系数Ey=0.016m2/s。

根据计算结果，得出钟新渠枯水期流量下污水排放后经37.2m的河段后能够达到完全混合。

- 5.1.5预测结果与影响分析

1）正常排放

按河流一维模型预测项目入河排污口设置后对钟新渠水质的影响预测结果，见表5.1-2、5.1-3。

表5.1-2  正常排放对钟新渠影响预测结果  单位：mg/L

| 距排放口下游距离x/m | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.2968 | 0.9333 | 0.1137 |
| 10 | 19.2946 | 0.9331 | 0.1137 |
| 20 | 19.2834 | 0.9323 | 0.1136 |
| 30 | 19.2767 | 0.9318 | 0.1135 |
| 40 | 19.2700 | 0.9312 | 0.1134 |
| 50 | 19.2633 | 0.9307 | 0.1133 |
| 100 | 19.2299 | 0.9281 | 0.1129 |
| 150 | 19.1966 | 0.9256 | 0.1126 |
| 200 | 19.1633 | 0.9230 | 0.1122 |
| 300 | 19.0968 | 0.9179 | 0.1114 |
| 500 | 18.9647 | 0.9077 | 0.1099 |
| 1000 | 18.6383 | 0.8829 | 0.1061 |
| 1130 | 18.5543 | 0.8765 | 0.1052 |

由上表可知，项目尾水正常排放情况下对钟新渠水质影响较小，钟新渠执行Ⅲ类水质要求，可满足水功能区管理的要求。

2）非正常排放

表5.1-3  非正常排放对钟新渠影响预测结果  单位：mg/L

| 距离（m） | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21.6903 | 1.1727 | 0.2526 |
| 10 | 21.6878 | 1.1724 | 0.2525 |
| 20 | 21.6753 | 1.1714 | 0.2522 |
| 30 | 21.6677 | 1.1707 | 0.2520 |
| 40 | 21.6602 | 1.1701 | 0.2519 |
| 50 | 21.6527 | 1.1694 | 0.2517 |
| 100 | 21.6151 | 1.1662 | 0.2508 |
| 150 | 21.5777 | 1.1629 | 0.2499 |
| 200 | 21.5402 | 1.1597 | 0.2491 |
| 300 | 21.4656 | 1.1533 | 0.2474 |
| 500 | 21.3170 | 1.1405 | 0.2439 |
| 1000 | 20.9501 | 1.1093 | 0.2356 |
| 1130 | 20.8558 | 1.1013 | 0.2335 |
| 2340 | 19.9977 | 1.0297 | 0.2147 |
| 2870 | 19.6344 | 0.9999 | 0.2069 |
| 3360 | 19.3018 | 0.9730 | 0.2000 |

由上表可知，按项目尾水非正常排放对钟新渠水质有明显影响，理论上：CODcr 需经过约 2340m 的衰减降解后才能满足Ⅲ类水质要求，NH3-N 需经过约 2870m 的衰减降解后才能满足Ⅲ类水质要求，TP 需经过3360m 的衰减降解后才能满足Ⅲ类水质要求。实际上，本入河排污口距离下游东洞庭湖水域距离约 1130m，湖泊TP标准限值更严格，因此该指标超标问题更突出，运营单位应在排水口安装在线监控设施，并与生态环境主管部门的监控设备联网，通过对水质开展在线监控，加强厂区设施设备运行管理，定期巡查，保障尾水稳定达标排放，杜绝废水事故排放。

综上，废污水排放影响范围汇总如下表。

表5.1-7  废污水排放影响范围预测汇总表

| 预测因子 预测时段 | COD预测结果 | NH3-N预测结果 | TP预测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钟新渠段正常排放 | 入河排污口河段满足III类水质 | 入河排污口河段满足III类水质 | 入河排污口河段满足III类水质 |
| 钟新渠段非正常排放 | 入河排污口下游形成径向距2340m 的污染水域 | 入河排污口下游形成径向距2870m的污染水域 | 入河排污口下游形成径向距3360m 的污染水域 |

- 5.2对水生态的影响分析

本项目污水为处理主监区、十三监区、十四监区的生活污水，不含有重金属污染物、不含放射性物质、水温不会出现明显变化，而且项目为减排项目，对下游钟新渠整体水质有改善作用，排入河流水体时，对水生动植物、鱼类生存发育影响较小，污水排放对水生生物生产力、生物多样性产生影响较小。

- 5.3对地下水影响分析

本入河排污口正常排水对本区域地下水基本无影响。但在污水处理过程中，易通过土层，进入厂区周边地下水，从而对厂区周边地下水环境造成影响，因此，应对各种污水处理设施建构筑物进行防渗处理，阻隔污染物进入地下水体中，做到废水不下渗。厂内污泥临时堆放场地，地面必须采取硬化、防渗处理。设置应急池，避免非正常排放情况的发生。论证范围内混合段、消减段所在区域均饮用自来水，无饮用水地下水源保护区，主要地下水保护目标为周边水井，存在的水井不作为饮用水。

本项目已运营多年，本入河排污口设置对钟新渠的水文情势基本没有影响，因此也不会改变钟新渠与周边地下水的水力联系，对地下水的水文条件基本没有影响。

根据本报告前述章节本入河排污口设置对钟新渠的水质影响分析可知，正常排放情况下，本入河排污口设置对钟新渠的水质影响较小，考虑到临近地表水钟新渠周边区域的地下水有固定的压力水头进行补给，因此，对地下水的水质也影响较小。

- 5.4对第三者影响分析及补偿方案

- 5.4.1对控制断面水质影响分析

污水厂尾水正常排放情况下，枯水期扩散后，在排污口下游能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

- 5.4.2对下游取水单位的影响分析

根据现状调查，项目范围内没有饮用水取水单位，该水域为农业用水区，可能有农民取水灌溉农田，本项目排水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求。因此，本排污口的设置对第三者的合法权益影响较小。

- 5.4.3对防洪管理的影响分析

湖南省岳阳监狱污水处理厂入河排污口高程约28.5m，钟新渠二十年一遇的洪水位为19.78m，十年一遇的洪水位为22.11m，可保证排水顺畅，一般情况下，排污口设置对钟新渠防洪管理无影响。

- 5.5浇灌可行性分析

（1）非雨季浇灌可行性

本项目废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后用于周边菜地、农田浇灌，不外排。本项目周边约为1000亩农田，根据《湖南省地方标准》（DB43/T388-2020） 用水定额 4.1农业用水中表1农田净灌溉用水定额，同时根据附录A，君山区属于洞庭湖及环湖区属于Ⅲ类区，农田净灌溉用水定额如下：

本次环评保守估计，按项目种植两季，早晚稻，净灌溉用水按Ⅲ区第一档50%计算且仅考虑净灌溉用水，则项目早稻需要净灌溉用水：155*1000=155000m3/a（430m3/d）；晚稻需要净灌溉用水：312*1000=312000m3/a（867m3/d）；则项目水田需要用水量为467000m3/a（1297m3/d）；本项目废水产生量为1000t/d（365000t/a），远小于农田用水水量，措施可行。

- 雨季浇灌可行性

根据消纳地具体位置和当地条件设置相应的废水储存设施，以解决在非利用期间的废水储存问题。储存设施总容积一般不得少于15天的产生量（则储存设施总容积约为15000m3）。项目废水经处理后进入钟新渠，钟新渠为人工开凿水渠，该渠道平均宽度约4.5m，总长度3020m，可蓄水深度按1.2m计，则可蓄水量为20385m3，考虑到钟新渠本身需收集区域雨水，按照暴雨强度计算公式：

Q=ψ*q* F

式中：Q——雨水量，L/s；

ψ——径流系数，取0.5；

F——汇水面积，ha；

q——暴雨强度，L/s·ha；本评价采用君山区暴雨强度计算公式：

q=1020（1+lgP）/（t+1）

其中：q——计算暴雨强度(L/s·ha)

t——降雨历时（min），取15min；

P——暴雨重现期（年），取1年；

计算得q为63.75L/s·ha。

钟新渠集雨面积约1.359ha；通过上式计算得，汇集的雨水量为43.4L/s（39m3/次），间接暴雨频次按50次/年计，则钟新渠雨水收集量约1950m3/a。

则项目雨季废水储存设施最少容积为16950m3（15000+1950），钟新渠可蓄水量为20385m3，则满足非雨季蓄水要求。当连续降雨时，农田、菜地无须采用项目处理后的废水进行灌溉，处理后的废水储存在钟新渠内。正常情况下，连续降雨时间超过10天出现的几率较小，因此，本项目可以做到雨天废水不外排。

# 第六章 入河排污口设置可行性、合理性分析

- 6.1入河排污口设置可行性分析

- 6.1.1与入河排污口设置基本要求的相符性分析

本次入河排污口设置基本要求符合性分析对照《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）及《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）中相关要求进行，详见表6.1-1。

表6.1-1 与入河排污口设置基本要求相符性分析表

| 序号 | 情形 | 本项目情况分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）第十四条规定：有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 在饮用水水源保护区内设置入河排污口的； | 项目受纳水体为钟新渠，影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 本项目排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）要求。 |
| 2 | 在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的； | 排污口所在水域不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域。 |  |
| 3 | 入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的； | 尾水受纳水体未划定水功能区，按III类水质标准执行，本入河排污口设置不会对水质造成明显影响。 |  |
| 4 | 入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的； | 排污河段无合法取水户 |  |
| 5 | 入河排污口设置不符合防洪要求的； | 本项目排污口为岸边排放，不会对河道防洪产生影响。 |  |
| 6 | 不符合法律法规和国家产业政策规定的； | 项目排污口设置符合相关法律法规和国家产业政策规定。 |  |
| 7 | 其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。 | 本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的情形。 |  |
| 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）第十五条规定有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： |  |  |  |
| 1 | 饮用水水源一级、二级保护区内； | 项目受纳水体为钟新渠，影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 本项目排污口设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）要求 |
| 2 | 自然保护区核心区、缓冲区内； | 入河排污口不在自然保护区范围 |  |
| 3 | 水产种质资源保护区内； | 入河排污口不在水产种质资源保护区内 |  |
| 4 | 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内； | 本入河排污口不在省级以上湿地公园保护范围；不属于湖南赫山来仪湖国家湿地公园保护范围，下游距离该湿地公园约9.3km，不会造成湿地公园内水生生物的生境破坏，不会对湿地公园水生生态系统和生物多样性产生影响。 |  |
| 5 | 能够由污水系统接纳但拒不接入的； | 本项目不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”情形 |  |
| 6 | 经论证不符合设置要求的； | 本项目排污口符合设置要求。 |  |
| 7 | 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的； | 尾水受纳水体未划定水功能区，按III类水质标准执行，本入河排污口设置不会对水质造成明显影响。 |  |
| 8 | 其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的。 | 本项目排污口不存在其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的情形 |  |

- 6.1.2相关法律法规符合性分析

项目与《水法》、《渔业法》、《水污染防治法》等法律法规符合性分析见表6.1-2。

表6.1-2 项目与《中华人民共和国水法》相符性分析

| 法律名称 | 法律要求 | 相符性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国水法》 | 第三十四条：禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。 在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。 | 项目受纳水体为钟新渠，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
|  | 第三十七条：禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。 | 本项目排污口为岸边排放，不会对河道防洪产生影响。 |  |
| 《中华人民共和国渔业法》 | 第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿 | 本项目排污口设置于钟新渠右岸，为岸边排放，无水下施工活动 | 符合 |
| 《中华人民共和国水污染防治法》 | 第十九条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。 建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意。 | 建设单位已委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司开展“岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）环境影响报告表”编制工作；拟通过本次入河排污口论证，申请入河排污口设置许可。 | 符合 |
|  | 第二十三条实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 | 本项目排水口将严格按照相关技术规范，安装水质自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 |  |
|  | 第六十四条：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 项目受纳水体为钟新渠，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 |  |

- 6.1.3符合入河排污口的布设规划

（1）禁止设置入河排污口水域的划定

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水河染防治法》等有关要求，禁止设置入河排污口的水域包括但不限于：1）饮用水源地保护区；2）区城供水水源地及其输水管道；3）具有重要生态功能的水域；4）其他禁止设置排污口的水域。

（2）限制设置入河排污口水域的划定

除了禁止设置入河排污口的水域之外，其他水域均为限制设置入河排污口水域。对于与禁止设置入河排污口水域联系比较密切的一级支流及部分二级支流，应严格限制排污行为；一些当前没有向城镇供水任务、但是从长远考虑仍具有保护意义的湖泊、水库等水域，以及省界缓冲区等也应严格限制对其的排污行为；上述水域划为严格限制设置入河排污口水域。对于其他水域，应根据排污控制总量要求，对排污行为进行般控制，划为一般限制设置入河排污口水域。

严格限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在不新增污染物入河量的控制目标前提下，采取“以新带老、削老增新”等手段，严格限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

一般限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在水体纳污能力容许的条件下，采取“以新带老、削老增新”等手段，有度的限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

本项目排污口所在区域不是饮用水源地保护区，不属于限制设置入河排污口的水域，符合上述入河排污口的布设规划。

- 6.1.4与区域水环境符合性

本项目建成后，废水产生量为1000m3/d，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入钟新渠。

本项目入河排污口设置符合相关规划：不在水源保护区范围内，对自然环境影响较小。

本项目将污水收集处理，有效地削减污染物入河量。根据计算，本项目污水处理设施运行后，各主要污染物的削减情况如下：COD 109.5t/a，BOD569.35t/a，SS69.35t/a，NH3-N12.775t/a，TN12.775t/a，TP1.2775t/a。

综上所述，本入河排污口设置符合相关规划；附近无水源保护区、保留区、渔业养殖区和生态保护区，对自然环境影响较小，因此排污口的设置是可行的。

- 6.2入河排污口设置合理性分析

- 6.2.1水域水质管理要求相符性分析

本项目入河排污口处于钟新渠，未划定水功能区，按Ⅲ类水质标准执行。本项目尾水出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入钟新渠，对钟新渠水质影响较小。

- 6.2.2排放方式合理性分析

本项目入河排污口设置钟新渠，地理坐标为东经112°31′27.955″，北纬28°30′7.436″，未划定水环境功能区，尾水通过专管排入钟新渠，排放规律为连续排放，排放期间流量稳定，尾水排放口设置在线监控装置，并与生态环境主管部门的监控设备联网，确保外排尾水稳定达标。

排污口位置不在饮用水水源保护区、自然保护区、省级以上湿地公园内，符合《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）及《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）中基本要求。项目污染物排放总量均未超出水功能区限制排污总量，符合总量控制的要求。

因此，本工程排污口设置位置及排放方式合理。

- 6.3小结

岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，符合城市发展规划，入河排污口不涉及饮用水水源保护区，不位于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域，入河排污口设置后，污染物排放未超过纳污水体纳污总量，不会降低其水质类别，不影响防洪安全，不会对周边水生生态造成重大影响。入河排污口设置无《入河排污口监督管理办法》（2015 年修正本）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）提出的不予同意设置入河排污口的情形，该入河排污口设置合理、可行。

# 第七章 水环境保护措施

- 7.1水资源保护措施

1、强化保护水资源意识。强化保护水资源、节约用水的法制建设和宣传工作，增强全厂的节水意识，使人们自觉认识到水是珍贵的资源，摈弃“取之不尽，用之不竭”的陈腐观念，形成珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好企业风尚。

2、加强水环境监测，取水许可，排污控制。强化污染负荷控制，建立和完善水资源保护标准体系；建立健全水量水质监测系统，实现对项目尾水水质的实时监测和监督；实施污染物排放总量控制，加强入河排污口的管理，保护水源生态环境不遭到破坏。

3、优化废水处理工艺，提升出水水质标准。通过技术改造、产业升级，落实污水、污泥工艺改造。通过升级改造，进一步提高处理效率，优化尾水出水水质。

- 7.2水质及水生生态保护措施

1、加强出水水质管控，安装在线监测系统：对工程排污口设置在线监测系统，对流量、pH、CODcr、NH3-N、TP等因子进行监控，并做好与相关部门的联网工作。

2、加强运营管理：必须认真做好废水处理站的日常管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

3、定期检修机械设备：加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；废水处理站应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。

4、设置警示牌：规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。

5、设置阀门：厂区尾水排入专管前应设置阀门、场地内布设的地埋式污水管道应设置U形槽。一旦发生意外，关闭排污口阀门，由于管道布置在U形槽内，U形槽用水泥板封盖，U形槽应与应急事故池连通并有一定坡度，一旦发生管道泄漏，泄漏的废水通过U形槽自流导入应急事故池。

6、建立长效的监测跟踪评价机制：积极采用新技术、新工艺，持续提高废水处理站工艺以减缓区域水环境质量的影响。

- 7.3监督管理措施

1、加强监督管理

（1）宣传、组织、贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项环境保护工作。

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度。

（3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格。

（4）领导并组织项目运行期的环境监测工作，建立档案。

（5）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进 技术和经验。

（6）对项目涉及水域要进行水质监测，并协助当地生态环境部门做好水污染防治工作。

（7）布设在线监测设备

在废水排放口布设水量、水质在线监测设备，对企业废水量和水质进行实时监控；污水经过处理后，对进入排污口前的污水水量及水质进行监测，并对污水处理设施的运行状况进行监督。在消毒池区域设采样点，实现排水口水质自动监控，排水口自动监控项目（流量、pH值、COD、NH3-N、TP）的实时数据自动上传至湖南环保信息监测平台，实现排水口水质可视化和监督透明化。

- 建设规范化排污口

依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。本项目设置污水排放口。排污口的规范化要求如下：

①设置标志要求

环境保护标志牌由国家环保局统一定点制作，并由县区环境监察部门根据企业排污情况统一订购。企业排污口分布图由环保部门统一绘制。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表：

表7.3-1  提示性标志牌和警告性标志牌说明表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |

表7.3-2  标志形状及颜色

| 标志类型 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿化 | 白色 |

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

②排污口建档要求

要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

3、污水排放监测措施

监控计划的主要目的是保证环境管理方案的落实、达到环境目标和指标、确保环境方针的贯彻与实施。根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），排污单位确定水质监测计划如表7.2-1，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 7.4在线监控安装运行联网情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）要求，该污水厂应安装在线监控，出水口监测pH值、COD、氨氮、总磷、总氮，并与环保主管部门联网。湖南岳阳监狱污水处理厂进水、出水在线监测要求见下表。

表7.4-1  进水自行监测信息表

| 进水口名称 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD在线检测仪 | 进水自动检测房 | 是 | 混合采样 多个混合样 | 4次/日，每次间隔时间不大于6h | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T399-2007 | 手工检测为在线故障期间，报日均值 |
|  | 氨氮 | 自动 | 是 | 氨氮浓度在线检测仪 | 出水自动检测房 | 是 | 混合采样 多个混合样 | 4次/日，每次间隔时间不大于6h | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 手工检测为在线故障期间，报日均值 |

表7.4-2  出水自行监测信息表

| 出水口名称 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳监狱排放口 | pH值 | 自动 | 是 | 在线pH计 | 出水自动检测房 | 是 | 混合采样 多个混合样 | 4次/日，每次间隔时间不大于6h | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB6920-1986 | 手工检测为在线故障期间，报日均值 |
|  | 总氮 | 自动 | 是 | 总氮浓度在线检测仪 | 出水自动检测房 | 是 | 混合采样 多个混合样 | 4次/日，每次间隔时间不大于6h | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 手工检测为在线故障期间，报日均值 |
|  | 氨氮 | 自动 | 是 | 氨氮浓度在线检测仪 | 出水自动检测房 | 是 | 混合采样 多个混合样 | 4次/日，每次间隔时间不大于6h | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 手工检测为在线故障期间，报日均值 |
|  | 总磷 | 自动 | 是 | 总磷浓度在线检测仪 | 出水自动检测房 | 是 | 混合采样 多个混合样 | 4次/日，每次间隔时间不大于6h | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | 手工检测为在线故障期间，报日均值 |
|  | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD在线检测仪 | 出水自动检测房 | 是 | 混合采样 多个混合样 | 4次/日，每次间隔时间不大于6h | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T399-2007 | 手工检测为在线故障期间，报日均值 |

# 第八章 水环境风险分析

- 8.1风险分析

本项目运行过程中水环境风险主要为污水事故排放、化学药剂的泄漏分析。

1、废水事故排放风险分析

污水处理工程运行中比较常见事故工况主要包括以下情形：

（1）设备故障导致污水处理设施运行异常

废水处理设施运行异常，通常是因机械故障、设备损坏，以及进水水质恶化等原因导致的：

1）机械故障是比较常见的现象。废水处理站进水杂物处理不彻底，导致机械故障是主因，因此需要及时对拦污格栅进行清理、维护、更新，避免杂物进入后期处理系统，影响系统正常运行。

2）设备运行中磨损、老化、损坏是设备故障的主要原因，需要加强设备维护、保养，对老旧设备进行更新，保障设备正常运行。

（2）供电故障

供电系统安全是废水处理站重要保障之一，在设计阶段对供电方面采取双电路保障，并配备自备电源，因此供电故障处置相对快速，影响时间相对较短，事故后可采取延长污水处理时间的方法对事故期污水进行处理。

（3）污水管道破裂

污水管道破裂将会造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。

（5）火灾影响

配电室、控制室等设施因长期运行，易出现电路老化而诱发火灾，从而导致废水处理设施运行中断，引发环境污染事故。

2、化学药剂的泄漏环境风险分析

厂区涉及主要化学药剂为消毒剂（次氯酸钠溶液），次氯酸钠溶液发生泄漏，若无拦截收集措施，流入地表水体，引发水体污染。

- 8.2风险防控措施

（1）废水处理站采用双电路供电，各类水泵、关键设备、易损部件等基本配备了备用，事故出现时做到及时更换。机械设备选型采用性能可靠的优质产品。

（2）为使在事故状态下废水处理站能够迅速恢复正常运行，主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门等）。

（3）制定了事故隐患监控制度，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（4）设置了出水水质自动检测装置及报警装置，及时发现水质异常情况。严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。

（5）发生管道爆管、断管、漏水时，对突发管段进行闭管，管道泄漏污水引至应急事故池，并及时报告当地有关职能部门。

（6）入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

1）入河排污口编号；

2）入河排污口名称；

3）入河排污口地理位置及经纬度坐标；

4）排入的水功能区名称及水质保护目标；

5）入河排污口设置单位；

6）入河排污口设置审批单位及监督电话；

（7）标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

（8）制定突发环境事件应急预案，事故情况下立即启动预案。

（9）设置应急事故池，在发生事故、检修等特殊情况下，暂时贮存排出的废水，避免污水未经处理外排造成严重的污染事件。应急事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和，通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体、输送流体管道与设施残留液体、事故时雨水量。

（10）在废水处理站尾水排入专管前，设置阀门，并定时查看尾水在线监控系统的运行情况，记录相关数值，在发现尾水排放指标超过限值或在线监控系统发生故障自动报警时，关闭管道闸门，防止未经处理或超标尾水排入钟新渠。

（11）一旦发现进水水质异常，应及时查明原因，采取有效处理措施，必要时停止进水，打开超越闸门，避免管道水位过高，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

（12）完善厂区标识标牌，设立明显的管道标志，防止意外破坏，绿化地段，管道上方不宜栽植高大乔木或深根性的植物。

（13）加事故风险隐患巡查力度，及时发现问题，预防污水事故排放。规范管理，做到管理有序、操作规范、巡查到位，把安全生产放在首位。

（14）加强职工培训，增强安全意识。严格执行持证上岗制度。在生产过程中，要按照相关规定对管理、技术、生产等人员定期进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人的因素上杜绝风险事故产生。

（15）强化运行管理，故障处置及时。强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。在做好双电路供电保障的同时，自备供电设备要定期检查、调试。

（16）建立信息互通，共同处置

废水处理站应与地方政府、生态环境、水利等相关部门建立信息互通机制，当发生故障时，应在1小时内通报相关部门，会同相关部门成立应急处理小组，协同处置污染事故。政府部门负责指挥、协调，水利部门负责水利工程调度、水污染调查；生态环境部门组织开展应急监测、水污染情况通报等。各相关部门在政府部门统一指挥下，协同工作，将事故影响控制在最小范围，影响程度控制在最低，后期处理最彻底。

- 8.3风险应急预案

厂区成立环境应急领导小组，制定突发环境事件应急预案，明确各成员的责任，定期进行技术培训和演练，以及时处理事故。

（1）应急处置领导小组

组长：总经理；成员：厂长、副厂长、运营主管、办公室主任、办公室副主任。

（2）应急处置领导小组职责

①负责制定和组织实施突发环境事件应急处置方案，控制事件的蔓延和扩大；

②负责突发环境事件的信息接收、核实、处理、通报、报告；及时了解突发环境事件情况，必要时向政府及生态环境、水利、农经等部门报告；

③负责协调应急处置中的重大问题，制订应急处置措施，现场指挥应急处置工作；根据应急处置需要，紧急调集人员、设施、设备；负责做好事件危害调查、后勤保障及善后处理等工作。

（3）应急响应

①预案启动：突发环境事件发生后，经应急处置领导小组确认，启动预案。

②事件报告：应急处置领导小组接到突发环境事件报告（目击者、单位或个人），立即指令人员前往现场初步确认后，应急处置领导小组应及时向有关部门报告。必要时向市应急领导小组汇报。

③响应行动：在突发环境事件发生后，应急处置领导小组立即启动相应预案，开启应急事故池，立即停止废水排放。应急处置领导小组应根据管线或废水处理站情况，分别采取应急措施，减少或控制事故危害及影响范围。

④废水处理站的突发环境事件响应

a.废水处理站单条工艺线故障

废水处理站单条工艺线由于某种原因产生故障，无法正常运行时，极有可能引起该条工艺线处理能力丧失。分控室应立即将突发事件报告领导小组、中控室、设备人员和运行人员，做好事件记录，各部门根据职能分工做出应急处置。

出现故障后立即关闭故障工艺线进水闸门，同时调整其他工艺线的处理水量，将该工艺线处理负荷分配到其他工艺线，并停止企业废水排放直至故障恢复。

b.废水处理站全部工艺线故障

废水处理站全部的工艺线由于某种原因产生故障，无法正常运行时，丧失了其原有的污水处理能力，这是废水处理站所有的突发事故中最为严重的一种。分控室应立即将突发事件报告领导小组、中控室、设备人员和运行人员，做好事件记录，各部门根据职能分工做出应急处置。指令废水处理站立即关闭进水闸门，指令中控室调节水量，同时启动应急预案，将污水引入应急事故池和输送管道内进行临时存贮。

c.出水泵房无法输送外排

废水处理站出水泵房突遇失电、管道爆裂、设备损坏等情况，将无法发挥输送外排功能。分控室应立即将突发事件报告领导小组、中控室、设备人员和运行人员，做好事件记录，各部门根据职能分工做出应急处置。设备人员及时检查检修线路及设备情况，使工艺设备恢复至正常运行状态。

（4）善后处理

应急处置领导小组依法认真做好善后工作，确保社会稳定。

（5）应急结束

应急处置工作结束后，应急处置领导小组向生态环境主管部门及有关部门报告。公司应认真总结，汲取事件教训，及时进行整改，并对应急处置工作进行评估和总结。

（6）应急保障

应急处置领导小组建立通信、人员及装备等保障体系，尤其必须建设好抢修力量。应急抢修组由运行管理部和废水处理站的检修组组成。开展污水收集、输送、处理、安全运行及应急的基本常识宣传和培训工作。组织泵站、废水处理站应急事件演练，提高应急响应能力。

- 第九章 论证结论与建议

- 9.1论证结论

- 9.1.1入河排污口基本情况

项目名称：岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）

建设单位：湖南省岳阳监狱

建设地点：岳阳市君山区建新农场

项目投资：3503.06万

项目性质：新建

入河排污口位置：岳阳市君山区钟新渠右岸

入河排污口类型：生活污水排污口

排放方式：连续排放

入河方式：DN110管道排放口排放

纳污水体：通过钟新渠后用于周边农田、菜地浇灌，不外排

排放规模：1000m3/d

排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

地理坐标为：东经112°55′27.533″，北纬29°27′28.174″；项目地理位置见附图1。

- 9.1.2入河排污口设置影响

本项目受纳水体钟新渠未划定水功能区，按Ⅲ类水质标准管理，本入河排污口设置不会对水质造成明显影响。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据预测分析可知，达标排放的尾水对钟新渠水质影响较小；污染物排放总量小于钟新渠纳污能力，满足纳污总量要求；排污口的设置对下游水环境及水生生态影响较小，不会对第三者合法用水产生不利影响。

- 9.1.3入河排污口设置合理、可行性

岳阳监狱生活污水处理厂（1000t/d）入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，符合城市发展规划，入河排污口及其影响范围不涉及饮用水水源保护区，不位于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域，入河排污口设置后，污染物排放总量小于钟新渠纳污能力，对下游水环境及水生生态影响较小，不会对第三者合法用水产生不利影响。本工程排污口设置及排放方式合理、可行。

- 9.1.4综合结论

排污口的设置符合国家法律法规和相关产业政策，符合城市发展规划，无《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）提出的不予同意设置入河排污口的情形，符合设置的基本要求。通过对项目排污口设置论证分析，正常排放情况下，本项目污水排放不会改变钟新渠现状达标水质，排污口设置不会改变钟新渠水质类别，对水质目标不会造成明显的影响。因此，该项目入河排污口设置基本合理。

- 9.2建议

（1）加强水功能区监督管理

对功能区水质进行水质监测是水功能区监督管理的基础工作，加强对水功能区的水环境监测，有利于全面了解水功能区的水环境状况，对于超标排污或排放污染物量超过限排指标的情况，依照法律由地方水行政主管部门或流域水资源保护管理部门提出整改意见并监督执行，确保水功能区的水质达标。

（2）建立安全保障应急预案

发生事故排放情况时，高浓度的污水将有可能排入水体，对水环境产生严重影响。为此应建立水质安全保障应急预案，一旦事故发生，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，及时关闭排污口，采取污水应急处理措施等。并及时将事故信息报告给水利、环保等主管部门，减少污染影响范围或避免水体水质不受污染。

（3）尾水排放提标。当前，污水处理尾水出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，为进一步保护下游水源保护区水质，将来有条件的情况下，考虑进一步加强处理效率，降低水污染物的排放总量，降低其对钟新渠的水质影响。

（4）加快钟新渠沿线排污口的整治工作，加快纳污范围内污水收集系统建设，提高污水收集率；同时，将上游排水系统改为雨污分流制，将沿线非法排污口的污水送入污水处理厂处理，并进一步进行提质改造；雨污分流排水系统改造后，对钟新渠的淤泥进行清理。

（5）加强污水排放水质监测

加强对建设项目排放的污水进行长期监测，动态掌握排放污水水质，以便针对污水中的其他污染物及时采取处理措施。

（6）本项目属于环境治理项目，排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB12348-2008）一级A标准后排入钟新渠。

（7）岳阳市将定期开展钟新渠河道清淤工作，随着清淤工作的完成河流水质将相应的得到改善。