岳环评〔2025〕23号

岳阳市生态环境局

关于湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目环境影响报告书的批复

湘阴佳海产业园发展有限公司：

你单位(地址：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇建铭大道北与芙蓉北路交汇处，法人代表：程江敏，统一社会信用代码：91430624MACG51MX3M)提交的《湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南至中环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《湘阴佳海产业园发展有限公司湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目环境影响报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2025〕23号）及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，本项目符合国家产业政策和相关选址要求。经研究，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目位于湖南省岳阳市湘阴高新技术产业开发区建铭大道北与芙蓉北路交汇处湘阴佳海绿色食品产业园一期内(东经112°54'19.324"，北纬28°38'57.536")，占地面积为1080m²，总投资1200万元，建设规模1200m3/d。服务范围为湘阴佳海绿色食品产业园一期内食

品企业生产废水，采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+尾水池”处理工艺，处理后尾水满足湘阴县第二污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》三级标准后，纳入湘阴县第二污水处理厂处理。

- 二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

2、落实大气污染防治措施。严格落实报告书中提出的各项废气污染防治措施，加强对废气处理设施的日常维护与监控。集水池、调节池、缺氧池、消化池、污泥池采用密闭式池体，废气采用密闭管道进行收集；隔油初沉池对池体加盖抽风；污泥脱水区域采用集气罩进行收集。收集后的臭气经一套“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放；厌氧流化床池体采取封闭，废气收集脱硫后火炬燃烧后排放。项目有组织恶臭污染物硫化氢、氨及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准。

应加强无组织废气的防治措施。强化厂区绿化、定期对污水处理站周围喷洒除臭植物液、及时清运污泥；加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；严格按规程操作，确保污染治理设施的正常运行，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级排放标准，甲烷参考执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准。

3、落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。营运期，厂区雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网；生活污水依托湘阴佳海绿色食品产业园一期化粪池处理后，排入市政管网；喷淋废水、污泥脱水废水、冲洗废水与进站废水一并进入湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和湘阴县第二污水处理厂接纳标准（氯化物参考执行《食品加工制造业水污染物排放标准》征求意见稿中表1间接排放限制7000mg/L，排入市政污水管网）后纳入湘阴县第二污水处理厂处理。污水处理站进、出水口应设置在线监测系统，对进水的流量及COD、NH3-N因子进行监控、出水的流量及pH、COD、NH3-N、TP、TN因子进行监控。

4、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求， 防止产生二次污染。污泥脱水后外运综合利用，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5污泥稳定化控制指标；隔渣、生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

5、严格落实环境噪声污染防治措施。项目应合理布置，选用低噪声设备并采取有效的隔声、减振降噪措施，强化绿化，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

6、落实土壤及地下水防治要求。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。做好危废仓库、应急池、加药间、污水处理区、污泥处理区等区域的防腐防渗。加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏， 应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

7、加强环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。应按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

8、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、本项目污染物排放总量控制指标为：COD≤21.9t/a、NH3-N≤2.2t/a、TP≤0.3t/a。本项目为园区生产废水集中处理厂，属于公共基础设施，不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。

- 建设单位应在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局湘阴分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局湘阴分局具体负责。

- 你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议;或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2025年5月30日

抄送：湘阴高新技术产业开发区管委会