- 岳阳滨湖变电站线路配套电缆管廊项目管线迁改及排水管道迁改设计说明

- 管线迁改方案

  - 采用的施工规范、规程和工程验收标准

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

《通信管道与通道工程设计标准》（GB50373-2019）

《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）

《城乡排水工程项目规范》(GB55027-2022)

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）

《雨水口》（16S518）

《混凝土排水管道基础及接口》（23S516）

《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）

《检查井盖》（GB/T 23858-2009)

《铸铁检查井盖》（CJ/T511-2017）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建令【2018】37号）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）

《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ 143-2010）

《S501-1~2：单层、双层井盖及踏步》（2015年合订本）

《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》（建质[2013]57号）

国家其它相关规范、规定及行业标准

  - 工程范围及内容

本工程为岳阳滨湖变电站线路配套电缆管廊项目，电力管廊起于滨湖变电站，止于赶山路与尹家冲路交叉口。其中大约230米左右位于赶山路，本次管线迁改设计范围为电缆管廊施工影响范围内赶山路管线，本次设计仅提供管线路由，规格及具体位置详见各管线专业设计。

管线迁改为电力管廊配套工程，主要对工程影响范围内现状管线进行迁改。本图仅对给水、排水、电力、通信、燃气、路灯等管线进行平面路由规划。具体规格、埋深、施工方式等内容由各管线进行专业设计，其中给水、燃气有相关管线主管部门实施。

  - 管线迁改

    - 管线迁改总体原则

（1）对走向、埋深等要求严格且不允许长时间截断的管线（如排水管），在有管位且满足规范、规划时，应尽可能一次性将管线永久迁改。

主体工程施工期间，周边无管位时，可利用钢架桥等临时支护设施或新敷设临时管进行过渡，待主体工程实施完毕后按原样恢复。与主体结构发生碰撞的管线，必须异地永久迁建。

（2）与施工沟槽位置冲突但重要性、危险性较大的管线（如给水、燃气管等），在有管位且满足规范、规划时，尽可能对该部分管线进行异地迁建。

周边无管位且现状管与主体结构在空间上不矛盾冲突时，可通过架设临时管线桥、刚性支撑、管道保护等措施，进行施工期间的悬吊处理。与主体结构发生碰撞的管线，必须异地永久迁建。

当有管位但该位置对管线维护、管理及城市美观不妥时，可采用临时迁建方案，待主体结构施工完毕再按原位置回迁。若迁改位置既可确保施工期间需要，同时也完全满足规划、规范、维护管理等方面需要时，则永久迁改该管线。

（3）对电力、通信、路灯、监控等涉电类管线，与主体结构不碰撞时，可通过架设临时管线桥、刚性支撑、管道保护等措施，进行施工期间的悬吊处理，待施工完毕后原状恢复。与主体结构发生碰撞的管线，必须异地永久迁建。

主体施工期间因围挡施工、交通疏解等原因需要拆除路灯杆线、交通信号杆线时，可根据实际需要确定临时杆件位置，主体工程施工后原位置恢复。

（4）雨水口及其连接管可在工作井施工完毕后根据实际情况恢复或增设。

    - 现状管线概况

本项目施工支护围挡范围内的管线主要有DN500铸铁给水管，DN250PE中压燃气管，电力管1-24孔，DN600HDPE雨水管，DN400HDPE污水管，

上述现状管与工作井及其支护结构冲突时，均需对其进行迁改，具体详见管线迁改平面设计图。

    - 管线迁改方案

根据现状管线物探资料，本次管线迁改的范围主要为：管廊施工范围，迁改管线均位于赶山路道路中心线南侧。

迁改方案为：

污水管道由于标高与管廊冲突，全线改迁至机动车道下方；雨水管道除加油站对应位置外，均须迁改至机动车道下方；电力管道改迁范围为从加油站东侧至赶山路与尹家冲路交叉口，改迁辅道及绿化带下方；燃气管道、给水管道改迁范围为公安局大门东侧至赶山路与尹家冲路交叉口，改迁至辅道机动车道下方。

    - 注意事项

（1）本工程给水、燃气（不含土建）管线迁改由各权属部门负责设计。

（2）管线迁改设计仅作管线迁改路由指导，各种类管线规格、长度、线位等内容由各管线权属部门负责施工图深化设计，若对管位有调整应以其深化施工图设计文件为准。

（3）各管线迁改施工图均应在主管部门审批合格且权属部门无异议后方可实施。

（4）未尽事宜请严格按照有关规范、规定进行。

- 排水工程

  - 设计原则

（1）对受管廊施工及其他管线影响的排水管进行迁改；

（2）迁改管道在维持原管规格及标高的前提下，确保顺接；

（3）迁改管位不影响工程施工及完工后使用功能；

（4）雨水口设置确保能满足路面雨水排放要求。

  - 设计标准

（1）雨水工程设计标准

1）暴雨强度公式：采用岳阳市最新暴雨强度公式：

式中：q——设计暴雨强度（L/（s•hm2））；

P——设计重现期，P取3年；

t——降雨历时（分钟），t=t1+t2；

t1——地面集水时间，取10min；

t2——管内雨水流行时间。

2）流量公式：

Q=Ψ•F•q

式中：Q——雨水管道设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度（L/（s•hm2））；

Ψ——综合径流系数，综合径流系数取0.65。

3）流速公式：

式中：v——流速（管网最小流速取0.75m/s）；

C——谢才系数，采用曼宁公式计算；

n——管壁粗糙系数；

R——水力半径（m）；

I——水力坡度。

（2）	污水工程设计标准

1）流量公式：

Qdr=KQd+K’Qm+Qu

式中：Qdr——旱季设计流量（L/s）；

K——综合生活污水量变化系数；

Qd——设计综合生活污水量（L/s）；

K’——工业废水量变化系数；

Qm——设计工业废水量（L/s）；

Qu——入渗地下水量（L/s），按综合生活污水及工业废水总量的10%计。

根据规划污水量指标采用人均综合污水量指标法计算，污水量标准采用450（L/人·d），人口数按100（人/ha），则综合生活污水折合面积比流量q1取0.52L/（s•ha）。

2）流速公式：

式中：v——流速（管网最小流速取0.6m/s）；

C——谢才系数，采用曼宁公式计算；

n——管壁粗糙系数；

R——水力半径（m）；

I——水力坡度。

（3）排水工程为电缆管廊配套工程，仅对受影响排水管道进行迁改，故本次设计管径与现状管道管径保持一致。

  - 排水方案

污水：起于赶山路与尹家冲路交叉口，止于管廊起点西侧现状检查井，管径D400，埋深约4.5米。

雨水：改迁分为两段，其中起点段改迁目的是避让管廊转弯及支线施工，管径D600，埋深约2.3米，另外一段为加油站东侧至赶山路与尹家冲路交叉口，本段雨水管与管廊主体冲突，管径D600，埋深约2.3米。

若因施工过程中造成其他原有排水管或附属构筑物破损，应按原规格原位恢复。

  - 管材，接口形式，管道基础

- 管材

根据《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022 ），排水工程所用的管材、管道附件、构 (配) 件和主要原材料等应符合国家现行相关标准的规定，产品进入施工现场时应按国家有关规定进行验收，验收合格后方可使用。排水工程主要构筑物的主体结构和地下干管，其结构设计工作年限不应低于 50 年，安全等级不应低于二级。

雨水主管、污水管道均采用聚乙烯缠绕结构壁管（B型），管材的技术性能应符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T 19472.2－2017）的规定。聚乙烯缠绕结构壁管（B型）管道环刚度采用12.5KN/m2。雨水口连接管采用二级钢筋混凝土承插管。

聚乙烯缠绕结构壁管（B型）采用橡胶圈承插接口，雨水口连接管采用橡胶圈承插口连接方式，插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。做法详见《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ 143-2010）。接口配件由管材供应商配套供应。

- 管道基础及回填要求

聚乙烯缠绕结构壁管（B型）采用180°中、粗砂基础，管底基础厚度200mm，压实度≥90%。

雨水口连接管采用反开槽施工。雨水口连接管基础及沟槽回填做法按国标图集23S516第19页实施。

管道基础下部地基承载力特征值要求不小于100KPa，当地基土质较差时，采取换填碎石垫层等加固措施，使之达到设计要求的地基承载力后铺垫排水管道基础。当管道顶与路面结构层底距离不满足0.5m回填厚度要求时，钢筋砼管道均采用C20混凝土包封，做法参照图集23S516第20页。

- 管道与检查井连接

管道与检查井连接均采用柔性连接，聚乙烯缠绕结构壁管（B型）与钢筋混凝土检查井连接做法参见图集《埋地塑料排水管道施工》（04S520）59-60页，管道与检查井连接（五）。

  - 排水构筑物

（1）检查井

采用钢筋混凝土排水检查井，详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。位于车行道下的检查井基础及井座须进行加强设计，检查井加固做法按照图集湘2015SZ101-2第115页施做。

检查井基础应坐落在土质良好的原状土层上，地基承载力特征值不得小于100kPa，不能满足要求时须做地基处理。

（2）检查井盖

检查井井盖做法及要求详见《检查井盖》GB/T23858-2009。位于机动车道/非机动车道/停车坪的检查井采用重型球墨铸铁材料五防井盖，检查井井盖及井座承载力等级不低于D400，具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声等多功能；其余位置（人行道）检查井采用轻型球墨铸铁五防井盖，检查井井盖及井座承载力等级应不低于C250，具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声等多功能。产品质量应符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009)、《铸铁检查井盖》（CJ/T511-2017）相关要求。井盖均需要设置通风孔，以利于扩散井内气体；位于机动车道检查井井盖开启方向与行车方向相反。雨水系统的井盖上必须注明“雨水”、污水系统的井盖上必须注明“污水”字样，严禁混用井盖。

机动车道、人行道下检查井盖高程应与路面高程一致，砌筑检查井时，井口可暂不做灰，待道路施工时，将井口与四周路面接顺。

井内均增设防坠网，防坠网承重≥200kg，具有较大的过水能力，可依据建设单位及管养部门要求选用。检查井踏步采用球墨铸铁材质（QT500-7），尺寸及安装分别详见20S515，第334页。

（3）雨水口

采混凝土模块偏沟式双箅雨水口，雨水口连接管采用DN300二级钢筋混凝土承插管，承插连接，C20素混凝土回填，雨水口连接管基础及沟槽回填做法按国标图集23S516第19页实施。雨水口连接管收水支管坡度为1%，坡向检查井。可根据实际情况，适当调整本次设计雨水口至相对位置低点，以保证收水效果。雨水口做法详见16S518，第35页，雨水箅子及底座采用防沉降球墨铸铁材质，承载力D400。缘石坡道上下坡处不应设置雨水箅子。无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

  - 管道开槽

本工程3米以下基坑支护结构安全等级为三级，3米以上基坑支护结构安全等级为二级，设计使用期限为一年。管道施工前应整平场地并进行管线迁改后再进行基槽开挖，若有开挖范围内存在不可改移管线及建构筑物，施工期间要对其进行保护。

施工单位可依据地质报告及本工程设计管线位置、土质及现场地形条件，按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）确定管道开槽方式。

- 本工程排水主管与管廊共沟开挖，具体做法见结构设计说明及图纸。

- 本工程支管埋深基本较浅，对于管道挖深小于2m的，采用单级放坡开挖的施工开挖方式，边坡坡率不大于1:1；挖深2~3m的，采用4m长槽28a槽钢支护开挖，距离桩顶0.5m处设置一道HW400×400钢支撑，间距6m。

本项目超过3m的深基坑支护方式设计如下：

基坑深度在3～5m时，采用PU400x125钢板桩支护，桩长采用9m，距离桩顶0.5m处设置一道HW400×400钢支撑，间距6m，施工期间加强对基坑监测，一旦发现变形过大应及时调整施工方案；

基坑开挖深度为自然地面标高至管道沟槽底标高之差。如遇现场土层与勘察报告不符或施工范围超越施工红线等情况，及时联系设计人员。

（3）施工开槽时，槽底禁止扰动，尽量保持原状土，使用机械挖土时，为了防止机械超挖而扰动原状土，在设计槽底高程以上应留30cm以上土层采用人工清底，勿用机械开挖，不允许超挖。沟槽弃土应随出随清理，均匀堆放在距沟槽上口边线10米以外，堆土高度一般不宜超过1.5米，尽快清运，以免堆土翻落沟槽中造成人员伤亡。沟槽开挖过程中及成槽后，槽顶应避免出现震动荷载，成槽后应尽快完成铺设基础和管道等工作，避免长时间晾槽。

（4）基坑开挖前应编制施工期间人员安全应急预案，以防止基坑边坡垮塌造成人员伤亡。

（5）基坑开挖期间应严格控制周边荷载。

（6）钢板桩应在基坑回填完成且碾压夯实后，分次、分段、间隔拔出，拔出后及时回填桩孔。

  - 地基处理

开挖后进行承载力检测，若承载力特征值大于等于100kPa可不进行处理，小于100kPa时基槽进行地基处理。

地基处理方法：排水管基础槽底采用碎石进行换填，厚度根据现场承载力试验确定，但不应小于600mm。

为减小地基不均匀沉降对管道影响，增加管道的纵向刚度，开槽埋管的管道采用200mm厚中粗砂基础。

需基础处理时，建议先在局部小范围内开展基础处理试验段，确保该处理方式试验达标后再对较大范围的沟槽进行基础处理。

  - 沟槽回填

（1）管道管底基础至管顶以上50cm范围内采用中粗砂回填，管顶50cm以外范围按照道路工程要求回填，沟槽回填材料和密实度等要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

（2）检查井周回填：检查井四周回填土夯实度不得小于同一位置的道路压实度，井周1.0m范围内无法压实部位可按图集检查井井圈加强大样图回填。

（3）管道回填部位及压实度要求详见沟槽回填大样图。

  - 抗震

本工程所在场地抗震设防烈度为7度，雨水管根据《混凝土排水管道基础及接口》23S516进行设计，混凝土管接口采用柔性接口，要求混凝土管道接口允许轴向拉、压变位不小于10mm。部分管道基础为混凝土基础时，每隔10m在管道接口同位置处对混凝土基础进行割缝分离处理。本工程管道结构均能满足《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）及《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021等关于管道抗震设计的相关要求。

同时，凡是本工程所设计或引用图集内容，均应满足如下要求：

（1）地下或半地下砌体结构，砖砌体强度等级不应低于MU15，块石砌体强度等级不应低于MU20，混凝土普通砖强度等级为MU20，砌筑砂浆应采用水泥砂浆，强度等级为M10。

（2）地下管道的混凝土强度等级不应低于C25；构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构建的混凝土强度等级不应低于C25。钢筋型号HPB235调整为HPB300，HRB335调整为HRB400。

（3）有压管道管材应具有较好的延性或沿线设置柔性连接措施。

（4）管道与构筑物或固定设备连接时，应采用柔性连接构造。

（5）管道穿过建（构）筑物的墙体或基础时，应符合下列要求：

a.在穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封；

b.当穿越的管道与墙体或基础为嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接。

  - 注意事项

- 管线实施过程中应注意施工时序，建议在完成新管道敷设后再将现状管道接入新建管道，主管及管廊完成后再实施与管廊相交的支管，如有困难，应采取相应的合适的临时处理措施，确保管线功能不中断。

- 施工单位进场后，应逐一查明工程场区周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要建（构）筑物设施、线路（如航道、铁路）等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

- 施工单位应根据施工安全、技术标准(规范)，并结合工程场地地方性安全生产施工经验与相关规定、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构、施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

- 施工前应采用先探后挖方式探明施工场地范围内管线埋深和走向，防止施工时破坏管线，如遇高压电塔、高压走廊、地下电缆、光纤缆线、供水管、雨污水管（涵）、燃气管等，应及时与甲方联系，协同产权单位共同商定处理的方法。临时可采用撑、包、吊、顶等措施加以保护，严禁野蛮、暴力施工。若遇未知隐藏物或文物，应及时通知有关单位加以处理。

- 凡对地下土层进行开槽、钻孔、地基处理等工序前，需对管道深度范围进行人工探挖，确认无地下管线和地下建（构）筑物后方可施工。

- 非控制井位检查井位置可根据实际情况，在上下游各2米范围内进行适当调整，管道坡度接顺。

- 雨水口位置应根据路面坡度以及道路开口情况适当调整，确保雨水口设置在道路最低点。

- 管道与检查井及收水井的连接处灌浆要饱满，防止渗漏。

- 施工前应按建设方统一安排进行工程施工操作，并做好自身的施工组织设计，方可开槽施工。

- 施工前要排除各类明水，要在排除明水三天以后，方可开槽施工。施工前要做好应急预案。

- 井内作业、管道内作业、通风不良的场地作业，必须在进人之前检查井内是否存在有毒、有害气体，必须确保通风充分、作业环境安全的条件下，施工人员才能进入场地施工。

- 管道装卸及堆放时，必须设置防止管道滚动的定位块；在管槽内下管时，所用索具要牢固，管槽内不得有人。

- 雨季施工时，应尽可能缩短开槽长度，且快成槽、快回填，并采取防止泡槽措施。此外，还应采取措施，防止管材上浮。厂家应派专人现场指导安装，并严禁野蛮施工。若管道安装完毕，发生管材上浮，应进行管内底高程的复测和外观检测，如发现位移、漂浮、拔口等现象，应及时返工处理。

- 冬季施工时不允许在冻结土壤上砌筑基础。冬季沟槽回填，其冻土体积不得超过回填土料体积的15%，且土块的直径不得大于10cm。

- 部分现未发现的地下构筑物的拆迁工程量在施工时核定计算。

- 施工应严格照相关规范和验收标准进行，遇到特殊情况请及时与设计单位联系解决。

- 工程所用管材、管件及所有材料进场必须有供货方提供的产品合格证和检验(测试)证明。

- 雨、污水管道交叉时，应使管道的接口避开相交处。

- 施工前做好安全培训，提高安全意识，严防浅坑亡人的事故发生。

- 施工前应复核预埋支管及检查井与现状建构筑物、基坑等距离是否满足安全距离要求，如不满足，联系设计单位解决。

- 给水管道竣工验收前应进行水压试验。生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒，经检验水质合格后，方可并网通水投入运行。做法参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）9.2、9.5节。

- 污水管道及其附属构筑物应经严密性试验合格后方可投入运行。做法参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）9.3、9.4节。

- 其它未尽事宜均按国家现行规范、规程及标准的有关规定执行。

  - 施工验收标准

施工验收标准按中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）中的有关规定执行。遇到特殊情况请及时与设计单位联系解决。

  - 特别说明

1、本工程应做好施工组织，按照先深后浅、先主管后支管顺序进行施工，并做好临时供电、供气、供水等措施，若遇到管线交叉，按照压力避让重力、支管避让主管原则进行处理；当各管线主管道交叉且雨污水上方无法通过时，按照由上至下雨水、污水、通信、电力、热力、给水、中水原则进行处理。

2、本工程雨污水管道上下游均为现状管线，施工前均需进行高程复测，务必保证高程顺接，否则应立即联系设计单位。

3、建议施工前，提前与给水、电力、通讯、燃气、热力等产权单位结合，现场指认各个管线位置，必要时提前做好迁改设计。