道路电气工程设计说明

- 道路概况

本次设计为驿马巷（学前街~汴河园路）道路工程，本道路为城市支路，位于岳阳楼区。全长280m左右。

- 设计依据

1、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015

2、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012

3、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

4、《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

5、《低压配电设计规范》GB50054-2011

6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

7、《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

8、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

9、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

10、《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015

11、《LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具》GB/T 35269-2017

12、《道路照明灯杆技术条件》CJ/T 527-2018

13、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

14、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021

15、《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

16、《市容环卫工程项目规范》GB 55013-2021

17、《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

18、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

19、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

20、《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020

21、《城市道路建设图集》（湘2015SZ101-4，照明工程）

22、《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019

23、《通信管道人孔和手孔图集》  YD/T 5178-2017

24、《电力电缆井设计与安装》 07SD101-8

25、《35KV及以下电缆敷设》94D101-5

26、相关区域的10KV电力规划和其他相关规划

- 设计范围

本次设计范围为驿马巷（学前街~汴河园路）道路照明及相关的变配电设计，并预留指路牌、公交站和交通控制设备等用电及强弱电管网土建工程设计。

- 路灯工程

4.1设计标准

本设计按国家规范《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第3.3条，规定的“机动车交通道路照明标准值”及《建筑环境通用规范》等相关规范及导则，并根据道路特点及实际情况来确定本工程照明标准如下：

- 道路照明标准

| 驿马巷（学前街~汴河园路） | 道路等级 | 平均亮度维持值(cd/m2) | 平均照度维持值Eh,av(Lx) | 照度均匀度 UE | 平均功率密度值（w/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支路 | ≥0.75 | ≥10 | ≥0.4 | ≤0.5 |
|  | 最小水平照度Eh,min(Lx) | 最小垂直照度Ev,min(Lx) | 最小半柱面照度Esc,min(Lx) | 眩光限制阈值增量 |  |
|  | 3 | 5 | 3 | 15 |  |

2、交会区照明标准

| 交会区类型 | 路面平均照度Eh,av(Lx),维持值 | 照度均匀度UE |
| --- | --- | --- |
| 主干路与支路交会 | 30/50 | 0.4 |
| 次干路与支路交会 | 20/30 |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |

4.2供电电源

1、路灯电源设置

本工程在项目起点设置低压配电箱。该低压配电箱电源取自汴河园路路灯电源。

2、用电负荷

本工程道路照明负荷等级为三级负荷。设计范围内总用电负荷约为10.0kW（其中路灯负荷为2kW，交控设备及指路牌负荷为4kW，公交车站等负荷为4kW）。

4.3路灯设置

1、照明方式：本工程采用常规杆式照明方式。

2、照明光源和灯具

本次设计采用高效LED光源作为本次照明设计的光源，路灯灯具采用半截光型灯具。

3、道路照明：

标准段照明横断面：路幅宽度为12m，沿道路人行道单侧设置9m高单臂路灯，光源为70W的LED光源。路灯杆间距为30m，为半截光型灯具，悬臂长度1.4m，灯具仰角为12°。交叉口处设置9米高路灯单臂路灯，功率为150W的LED光源，进行加强照明。

4、路灯控制方式：

1）道路照明应合理确定开关灯时间，采用根据天空亮度变化进行修正的光控与时控相结合的控制方式。

2）路灯分全夜式、半夜式两级控制，半夜车流、人流小时关闭半夜式灯具，节约电能，经过调整后的路面平均照度不得低于10Lx。

3) 城市道路应配套建设满足道路安全使用和节能环保要求的照明系统。

4.4照明计算

本工程所采用灯具70W的LED光源，利用系数取0.6，维护系数取0.7，照明指标

计算值如下表所示：

| LED 照明方案 | 灯杆高度H | 灯间距S | 照度值 | 平均亮度 | 均匀度 | 眩光指数 | 功率 密度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范规定值 （支路） | H≥0.6weff | S≤3.5H | ≥10Lx | ≥0.75cd/m2 | ≥0.4 | <15% | ≤0.5w/m2 |
| 12m路幅 | 9m | 30m | 15.4Lx | 0.8cd/m2 | 0.45 | 9% | 0.36w/m2 |

说明：本次设计所选灯具优良，相关技术参数能满足照度及均匀度要求，并且符合规范和导则要求。

4.5管线敷设

1、路灯线路采用VV-五芯电缆穿管埋地敷设。沿人行道敷设时，电缆穿CPVCΦ110电缆套管外加回填机制砂和回填土，管壁厚度4mm，环刚度为25，埋深为管顶距路面0.5m,；过道路交叉口及穿越机动车道时，电缆穿CPVCΦ110电缆套管外加混凝土包封，管壁厚度不低于5mm，环刚度为25，埋深为管顶距路面0.7m。管线埋管时均采用管枕进行固定后再进行混凝土包封或回填砂，确保其管线不受破坏。

2、配电线路各相回路交错接引灯具，三相负荷应尽量平衡。由接线井引至灯杆检修门的供电导线为BVR-0.5-3x2.5mm2，穿管PE32，由灯杆检修门引至路灯灯具的供电导线为BVR-0.5-3x2.5mm2，在灯杆底部接线盒设置漏电保护开关，漏电保护开关的大小详见图纸，同时也应做好防水处理。

3、所有路灯位置、主管分支位置及线路交叉位置均设置接线井。路灯接线井按一灯一井设置，其接线井为400 x 600mm；道路交叉路口等位置设置600 x 600mm四通接线井。接线井应设置防盗设施，防止路灯管线被偷盗。人行道范围内地井盖设施不宜设置在盲道、缘石坡等无障碍设施范围内，对影响盲道设施的井盖应采用隐形井盖上覆盲道板形式敷设，且井盖应以球墨铸铁作为基本构件材质。

4、无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

5、电缆保护管内壁应光滑无毛刺，且应满足机械强度和耐久性要求。地埋保护管应满足埋管大样图埋深下的抗压和耐环境腐蚀性的要求。排管应置于整平夺实土层且有足以保持连续平直的垫块上，纵向排水坡度不宜小于0.2%。管路纵向连接处的弯曲度应符合牵引电缆时不致损伤的要求。管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。其他应应满足《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第5章相关要求。

6、本工程全路段均预埋交控设备、指路牌及公交站等设施用管线，除交叉路口外其管线与路灯管线同沟敷设。其分支管供电均引自邻近路灯井。

4.6绿色设计

1、本工程采用LED光源路灯，光源光效不低于110Lm/w。功率密度值均满足《城市道路照明设计标准》的要求。

2、合理选定了路灯地柜的位置，将路灯地柜设置在负荷中心。合理选择了供电电缆的规格，减少了线路损耗。

3、灯具采用全夜式和半夜式相间交错设置；主要交叉路口半夜和全夜光源各半，实现整条道路的路灯的全、半夜模式控制。

4、合理选定了灯具仰角，避免了眩光和光污染，保证了人行舒适度。

5、灯具间距较大，与行道树成模数排列，既美观又不影响树木生长。

6、路灯交安及公交站管线采用共路由共井的集约化设计，节约了资源。

7、接线井井圈加强处理，预防了井盖不稳定的病虫害，且接线井井底采用砂砾石自然渗水措施。

8、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级2级的要求。

4.7防雷接地

- 防雷：常规路灯利用路灯金属杆作防雷接闪器。

2、安全接地：道路照明配电系统的接地型式采用TN-S接地系统，防雷接地与保护接地共用接地系统，接地干线从路灯电源点引出，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱（屏）、公交站及雨棚或金属构件等设备的外露可导电部分均应与接地干线可靠连接，接地干线与路灯基础接地极可靠连接，路灯每隔300米设置集中接地极，接地电阻≤4Ω。如实测电阻值不能满足要求，应补打人工接地极。TN-S系统应满足《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012第 7.2.3和7.2.6的要求。

4.8其他

凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

4.9路灯灯杆灯具技术要求

1、灯杆、灯具及其附属设备的制作、选材、加工工艺等应符合国家相关标准。

2、灯杆

1）灯杆材料宜选用优质低硅低碳钢GR50（须满足Si≤0.04%、屈服强度≥235MPa），灯杆壁厚不小于4mm。

2）灯杆应一次成型，直线度误差不超过0.5%，无横向焊缝，表面光滑，无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷。

3）灯杆必须内外热镀锌处理，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度达到 85um以上。

4）灯杆自带一个基底法兰盘，通过地脚螺栓安装在路灯基础上。

5）灯杆基础置于原状土上，地基承载力大于150kPa，如遇不良地质土层应进行地基处理。灯杆基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理，回填土密实度不小于95%。灯杆、悬臂等部件应能承受当地最大的风速，并能抵挡不低于40m/s风速。

6）每个路灯灯杆均应设有一个防风雨检修门，检修门设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。门内是电气接线和器件，应良好接地。检修门底边距地40mm。

7）为了有效减少交通标志杆件，部分小型交通标志可与路灯共杆，小型交通标志安装高度由道路交通工程专业确定。

3、灯具

1）防护：灯具的防尘防水等级不低于IP65，电气部分防触电保护等级为I级。

2）光源室与电气室要求：灯具的光源室须和电气室分开。电气部分必须是一体化可方便拆卸电气底板，灯具必须是符合IEC标准的半截光型灯具。70w的LED灯具具初始流明不能低于7700Lm；100w的LED灯具具初始流明不能低于11000Lm；200w的LED灯具具初始流明不能低于22000Lm；供货商所选用的灯具光效必须达到110Lm/w以上，配光合理（非对称宽中型配光）并应提供权威部门检测报告，灯具整灯配套，满足国家3C认证、CQC认证等相关认证及检测要求。

3）光源：光源色温在3000～5000K之间，并宜优先选择中或低色温光源；显色指数≥60；同类光源的色品容差不应大于7SDCM；在现行国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T7921规定的CIE 1976均匀色度标尺图中，在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不应超过0.012；LED灯具的功率因数不应小于0.9；灯具效能不应低于CJJ 45-2015第4.2.10条表4.2.10的要求；在标称工作状态下，灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不应小于96%，灯具连续燃点6000小时的光源光通量维持率不应小于92%，灯具电压应通过国家强制性产品认证。LED光源平均寿命≥25000小时，LED灯具正常工作一年的损坏率不应高于3%。

4、附属设备

1）所有电器元件：接线端子、连接导线等均应选用3C认证产品，其中连接导线选UL认证产品，电器和光源须使用同一品牌。

2）电器室内部电器元件、连接件应尽量避免裸露带电导体，应采用防护措施，防护等级达到人指不会触及带电导体的程度。

3）连接导线应设增强绝缘措施，除导线绝缘层外，应设辅助绝缘层，以提高防触电保护等级，连接导线截面不小于2.5mm2。

4）电器室、光源室、灯具、灯杆所有金属件均作等电位连接，电源进线处应做重复接地。

4.10路灯灯具选型图（在满足路灯技术参数要求下路灯最终选型由建设方确定）

- 电力管网土建工程

根据规划，结合道路专业提供的条件和要求，设计内容如下：

5.1高压电力管网的敷设在道路北侧人行道下；

5.2预埋高压顺路电力排管6根CPVCφ 167*5mm，在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2根CPVC167*5mm。均采用C20混凝土包封，具体见平面图；

5.3高压电力排管管埋深不小于0.5m，车行道下电力排管埋深不小于0.7m，电缆保护管底部垫层要求厚度不小于100mm。每隔60m设置一个电缆人孔井，每隔120米左右预留一组过街管道及电力电缆人孔井(过街管道尽量结合道路的实际开挖情况处理)。具体布置详见平面图。除在车行道下的井采用混凝土井（井盖承重型），一般均采用砖砌井；

5.4电力排管每隔1.5m设一道固定成品管枕。管与管接头处用混凝土固定。预留埋管两头用专用管塞封堵；

5.5为防沟内积水，电缆沟底排水坡度不小于0.5%，每隔60m左右设一积水井，用PVC110管把井内积水排至临近的道路雨水井中。各电缆井也应采取排水措施，在其底部用 PVC管敷设至就近雨水井；

5.6全线通长敷设一根40*4的扁钢，作为接地线，接地电阻小于4欧姆。电缆井内接地线安装参见《接地装置安装》03D501-4第28页；

5.7在埋设过程中，如高压电缆管网与路灯管网有冲突，需两者一起配合施工，两者可并列埋设，但两者外皮间距净空不小于0.25米。

- 弱电管网土建设计

根据规划，结合道路专业提供的条件和要求，设计内容如下：

6.1弱电排管布置在道路南侧人行道下；

6.2人行道下预埋弱电管2×3型UPVC φ 110*5mm排管,采用回填砂；在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2×3型UPVC φ110*5mm通信排管，采用C20混凝土包封；

6.3人行道下通信排管管埋深不小于0.7m，车行道下通信排管埋深不小于0.8m，电缆保护管底部垫层要求厚度不小于100mm。每隔80m设置一个通信手孔井，每隔200米左右预留一组过街管道2*3型及通信手孔井(过街管道尽量结合道路的实际开挖情况处理)。具体布置详见平面图图；

6.4进入手孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不小于0.4m，管道顶部距手孔上覆板底部不小于0.3m；

6.5弱电排管每隔1.5m设一道固定外套UPVC管成品管枕。管与管接头处用混凝土固定。预留管两头用专用管塞封堵；

6.6为防沟内积水，电缆沟底排水坡度不小于0.5%，并且在电缆井底部用PVCφ200排水管接至管沟或雨水井中；

6.7包封管需每隔35m设一道变形缝，具体做法详见图集〈12D101－5〉第52页。

- 施工注意事项

7.1施工单位进场后，应逐一查明工程场所及周边状况，重视施工过程对周边环境肯能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、路线等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

7.2施工单位应根据《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构，施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

7.3除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。

7.4施工中必须严格执行相关标准及规范的要求。