
建设项目基本情况

	项目名称
	岳阳兴润液化气有限公司液化石油气站迁建项目

	建设单位
	岳阳兴润液化气有限公司

	法人代表
	杨中文
	联 系 人
	黄总

	通讯地址
	岳阳市洞庭大道湖南华升洞庭麻业有限公司生产区

	联系电话
	13507301101
	传真
	/
	邮政编码
	414009

	建设地点
	岳阳市岳阳楼区梅溪乡延寿村四组

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建（迁建）
	行业类别及代码
	F5162石油及制品批发

	占地面积 (平方米)
	9986
	绿化面积 (平方米)
	2000

	总投资 (万元)
	750
	其中：环保投资(万元)
	79
	环保投资占总投资比例
	6.53%

	评价经费 (万元)
	
	预计投产日期
	2016年8月

	工程内容及规模:

1、项目背景

岳阳兴润液化气有限公司液化石油气站现位于湖南华升洞庭麻业有限公司生产区内，按《岳阳市2013年中心城区（镇）重点排污企业“退二进三”工作实施方案》（岳政办函[2013]70号）的规定要求，湖南华升洞庭麻业有限公司已纳入岳阳市中心城区第二批重点排污企业“退二进三”计划，按岳阳市“退二进三”工作安排，要求建设方在近期内实施该液化气站的移建工作。
岳阳兴润液化气有限公司根据《岳阳市人民政府关于加强气瓶安全管理的通告》（岳政告[2004]5号）规定，已与20000多户居民和工商企业达成钢瓶产权转移协议。为保障20000多用户的用气需求，避免因中断供气给居民带来严重影响。经岳阳市岳阳楼区梅溪乡人民政府、岳阳市岳阳楼燃气安全管理办公室、岳阳市岳阳楼区规划分局等同意，迁建选址拟为岳阳市岳阳楼区梅溪乡延寿村四组。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1），“燃气供应”均编制环境影响报告表。受岳阳兴润液化气有限公司委托（见附件1），我公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目的环境影响报告表。
 2、建设项目工程概况
2.1 建设项目名称、地点、性质及规模
项目名称：岳阳兴润液化气有限公司液化石油气站迁建项目；
建设单位：岳阳兴润液化气有限公司；
建设地点：岳阳市岳阳楼区梅溪乡延寿村四组；
建设性质：新建（迁建）；
总用地面积：9986m2；
净用地面积：8000m2；
建筑面积：2156m2；
项目投资：750万元；
建设规模：年销售液化石油气2000吨
2.2 建设内容
建设内容主要包括：1482m2的综合办公楼，360m2的辅助用房，150m2的罐瓶间，164m2的储罐棚，6台电子充装称；配套的供配电、给排水、暖通、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及液化气站道路、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。
表1 项目主要建构筑物一览表
项目
工程内容
指标
备注
主体

工程

综合办公楼
1栋，3F，建筑面积为1482m2
含办公、培训、食堂、员工值班宿舍
罐瓶间
1栋，1F，建筑面积为150m2
含灌装气瓶、安装烃泵和待检瓶库
储罐区
建筑面积为164m2
采用地埋式，包含3个50m3的液化气储罐和1个50m3的残液罐。修建储罐棚，防止储罐日晒雨淋
辅助

工程
辅助用房
1栋，2F，建筑面积为360m2
含发电机房、配电室、仪表室和瓶库
公用

工程

供电

/

市政电网

供水

/

市政供水管网

排水

雨水

/

排入南侧无名水塘
废水

/

生活污水用作农肥，场地拖洗废水回用
消防水池（含事故应急池）
500m3
/

环保

工程

化粪池

1个，5m3
/

隔油池、沉淀池
各1个，均为5m3
用于场地拖洗废水及初期雨水的隔油、沉淀
储运
工程

运输采用专用车辆

表2 主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
迁建前数量
迁建后数量
备注
1

空气压缩机
ZG-0.75/10-15

1台
2台
拆除现有，更换新设备
2

烃 泵
YB-5-5

2台
2台
拆除现有，更换新设备
3

轴流风机
B30K-7

1

1

利用迁建前设备
4

安全阀
DN80

3

8

拆除现有，更换新设备
5

可燃气体浓度报警器
JB-QT-90AA

3路
3路
拆除现有，更换新设备
6

电子灌装称
TCS-100

6台
6台
重复利用
7

倒残架
YSB/5-15

1个
1个
重复利用
8

卸车软管
DN0-50*4m

1套
1套
拆除现有，更换新设备
9

双金属温度计
WSS-0-50

3个
4个
拆除现有，更换新设备
10

精密压力表
YB-150

7块
8块
拆除现有，更换新设备
11

复称磅秤
TGT-100

1台
1台
拆除现有，更换新设备
12

推车式灭火器
MFF-35

6台
4个
拆除现有，更换新设备
13

干粉灭火器
MFZ-8

12个
14个
拆除现有，更换新设备
14

监控系统
3路
3路
拆除现有，更换新设备
15

真空泵
SZ-1

1台
1台
拆除现有，更换新设备
16

液化气储罐

/

2个40m3
3个50m3
迁建后储罐采用地埋式，混凝土防渗地面及墙面
17

残液罐

/

1个20m3
1个50m3
2.3 项目能耗及物耗

本项目主要原材料为液化石油气，由中国石化炼油销售有限公司供应，辅助材料均在周边采购。原材料、辅助材料消耗情况详见下表：

表3  原材料、辅助材料消耗表

名称
数量
储存方式
来源
液化石油气
2000t/a
地埋式储罐储存
中国石化炼油销售有限公司
水

182.4t/a
/

市政给水管网

电

12000KW·h/a

/

市政电网

液化石油气由相关资质运输公司专用车辆运输。

2.4 项目选址

本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡延寿村四组。项目东侧厂界约5m处为废弃砖厂；西侧厂界紧邻规划的茶园路、约50m为延寿村居民，南侧厂界紧邻无名水塘、约130m处为延寿村居民点；北侧厂界约50m处为工业企业；东北侧厂界约45m处为延寿村居民散户、130m处为中山财校。
项目周边无变配电站，铁路，助燃气体储罐及木材等燃料堆场，高速公路及Ⅰ、Ⅱ级、城市快速路，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求，储罐区距离周边最近敏感区（居民、村镇等）大于25m、距离工业企业大于15m、距离西侧道路大于10m，架空电力线大于1.5倍杆高。具体分析详见选址合理性分析。
注：根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）当地下储罐容积小于或等于50m3，且总容积小于等于400m3时，其防火间距为地上储罐的50%。
具体位置详见下图及附图1。
2.5平面布置
根据工艺流程要求，参照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）及国家有关规范规定，项目按功能进行分区，并根据场地高差，阶梯式布局。本项目出入口设在场地西面，连接进厂道路规划路。本项目场区按照功能共分生产区、生活区、生产辅助区和储罐区。厂区西北侧设置为综合办公楼，综合办公楼以东设置辅助用房，站区东北侧设置消防水池，站区中部设置充装区、压缩机房、检瓶库，厂区南侧布置储罐区，厂区西侧大门处设置地磅。本项目液化气储罐容积为150m3，含3个液化气储罐，单罐容积均为50m3，储罐区距生活区25m，能满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中储罐区至办公生活建筑≥15m 的要求，储罐区至罐瓶间、瓶库、压缩机房、仪表室、值班室距离10m的要求，储罐区至装卸口10m的要求，储罐区至空压机室、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、真空泵房、库房10m的要求，消防水池取水口20m的要求，储罐区至周边道路7.5m的要求，储罐区至围墙10m的要求。具体储罐区距离厂区内建筑物距离分析详见平面布置合理性分析。本项目绕站区各建筑物修建站区道路，运输车辆从西面大门进出，可减少对罐区的干扰，有利于消防安全；高噪设备均布置在站区北侧，减少对周边居民点的影响。因此，本项目平面布局合理。平面布置图见附图2。
注：根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）当地下储罐容积小于或等于50m3，且总容积小于等于400m3时，其防火间距为地上储罐的50%。
2.6、配套及辅助设施

（1）给水

项目用水来源于市政给水管网，水质水量可满足用水要求。
（2）排水

项目排水体制采用雨、污分流制。主要污水为生活污水和场地拖洗废水。生活污水经化粪池预处理；场地拖洗废水经隔油池和沉淀池预处理后进入消防水池，作为消防用水。纳管前生活污水经化粪池处理后用作施肥；纳管后生活污水经预处理后由污水管网进入马壕污水处理厂处理后达标排入洞庭湖。
（3）供电

项目用地由附近高压输电线引入。
本工程采用TN-S接地系统。所有用电设备正常不带电的金属外壳、工艺金属设备（容器、塔等）均做可靠接地，保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地采用共用接地系统，其接地电阻按不大于4欧姆设计。

（4）消防

本项目严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）要求建设。本项目设计500m3 消防水池及300m3的消防废水池（兼事故应急池），并配套建设消防泵房。
（5）通风

液化石油气储备库各类建筑采用自然通风进行全面换气，当自然通风不能满足要求时，可用机械通风。在库内火灾爆炸危险的车间内（除敞开或半敞开建筑），应设置机械强制通风装置，换气每小时不少于10 次。
2.7工作制度和劳动定员

劳动定员及工作制度：本项目液化气站内劳动定员共计12人，实行一班八小时制作业制，全年作业365天。站内不设住宿，设食堂，食堂使用天燃气。


	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

岳阳兴润液化气有限公司原液化气站位于岳阳市岳阳楼区洞庭北路湖南华升洞庭麻业有限公司生产区内，因湖南华升洞庭麻业有限公司已纳入岳阳市重点排污企业退二进三工作计划，要求岳阳兴润液化气有限公司进行移建。
本项目为迁建项目，目前原址仍在生产。根据建设单位提供资料，待新站区建成，原址不再生产，现有生产设备设备搬至新站区继续使用，部分设备由专业公司拆除处置。根据建设单位介绍及现场踏勘，原项目基本情况及主要环境问题如下：
一、迁址前项目概况
迁建前站区建筑面积为883.5m2。厂区职工为10人，一班生产制，全年工作时间为365天。原站区不设食堂和宿舍。原液化气站年供气量为2200吨。

1、迁建前建筑内容

表4 原厂建筑内容一览表
项目

工程内容

指标

备注

主体

工程

灌瓶间
1栋，1层，建筑面积455.8m2
灌装气瓶、安装烃泵和瓶库
储罐区

含2个40m3的液化气储罐和1个20m3的残液罐（地上储罐），设置储罐棚

液化石油气及残液储存及防止储罐日晒雨淋
辅助

工程

办公区

1层，建筑面积为110m2
砖混结构

辅助用房
1层，建筑面积为76.6m2

含空压机、配电、仪表和值班用房
卸车棚

建筑面积50m2

防止卸车时槽车日晒雨淋

槽车车库
建筑面积为45m2

停放液化气槽车
公用

工程

供电

1.0万KWh
市政电网

供水

167.88m3/a

市政给水管网
排水

雨水

/

雨水管网

废水

/

污水管网

环保

工程

化粪池

1个，5m3
/

隔油沉淀池

各1个，容积均为5m3
用于对拖洗废水隔油处置

储运
工程

运输采用专用车辆

2、产品方案
年销售液化石油气2200吨，液化石油气来自中国石化炼油销售有限公司，由相关资质运输公司运输。
3、迁建前主要设备

表5  原站区主要设备一览表

序号
设备名称
规格型号
数量
备注
1

空气压缩机
ZG-0.75/10-15

1台

拆除

2

烃 泵
YB-5-5

2台
拆除
3

轴流风机
B30K-7

1台
重复利用
4

安全阀
DN80

3套

拆除
5

可燃气体浓度报警器
JB-QT-90AA

3路
拆除
6

电子灌装称
TCS-100

6台
重复利用
7

倒残架
YSB/5-15

1个
重复利用
8

卸车软管
DN0-50*4m

1套
拆除
9

双金属温度计
WSS-0-50

3个
拆除
10

精密压力表
YB-150

7块
拆除
11

复称磅秤
TGT-100

1台
拆除
12

推车式灭火器
MFF-35

6台
拆除
13

干粉灭火器
MFZ-8

12个
拆除
14

监控系统
/
3路
拆除
15

真空泵
SZ-1

1台
拆除
16

液化气储罐

40m3

2个

拆除

17

残液罐

20m3
拆除

4、生产工艺

[image: image1.png]



注：G—废气 N—噪声 S—固废

图1：工艺流程及排污节点图
工艺流程说明：

本项目采用压缩机装卸车、液化烃泵灌瓶的工艺流程。
（1）卸车：本项目主要利用加压卸车，即利用循环压缩机抽取液化气槽车运来的储罐内的液化气，使其中的液化气在压差作用下通过液相管送入储罐中。
（2）灌瓶：本项目灌瓶采用液化烃泵灌瓶，为确保安全灌装，在泵出口管上装有安全回流阀和安全阀。液化气站接收空瓶进行检验，检验合格的钢瓶若瓶内存有较多的残液时，则先倒空残液后进行灌瓶。灌瓶时严禁过量充装，采用带自动切断功能的电子灌装秤。钢瓶冲装作业在充装车间进行，先对回收的钢瓶进行倒残液、检验、抽真空或修配、检验合格者称重、充装液化气、复称后存库或由用户拉走。
（3）残液回收：用户来瓶，当其中残液量过多时，应倒空残液，其流程为将要倒出残液的钢瓶置于残液倒空架上，通过循环压缩机，将钢瓶中的液化石油气抽出压至残液罐，以保证储罐内液化石油气的清洁度。
5、原厂区污染物排放情况及污染治理措施

（1）废水

该企业原有废水主要是生产废水和少量生活污水，其中生产废水主要为灌装车间拖洗废水。废水总产生量为132.12m3/a，包括生产废水15.32m3/a和生活污水116.8m3/a。
拖洗废水经隔油沉淀处理后收集至消防水池循坏利用，生活污水经湖南华升洞庭麻业有限公司化粪池处理后进入市政污水管网，经处理达标后排放。

（2）废气
主要大气污染物来源于储罐的小呼吸连续性排放的少量NMHC和液化气卸液、冲装过程中间歇性大呼吸排放的少量NMHC，均为无组织排放源。本项目物料为液化石油气（主要成分为丙烷20-30%、丁烷50-60%），呼吸排放产生的污染物主要为NMHC。
1）小呼吸损失
小呼吸损失是由于温度和大气压力的变化，引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式，无组织排放，可由下估算其工作排放量：
LB=0.191×M（P/（101283-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量；
P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m），取3m；
H—平均蒸气空间高度（m），取0.5m； △T—天之内的平均温度差（℃），取10℃； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，取1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；本项目罐体直径为3m，故C=0.557。 KC—产品因子，取1.0；
经计算，本项目储罐的小呼吸NMHC排放量为5.620kg/a。
（2）大呼吸损失
大呼吸损失是由于液化气装、卸时产生的损失，主要来源于液化石油气卸液、钢瓶冲装等产生的跑、冒、漏的工作排放，为无组织排放。
可由下估算其工作排放量：
LW＝4.188×10－7×M×P×KN×KC

式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）；KN—周转因子（无量纳），取值按年周转次数（K）确定（K≤36，KN＝1；36≤K≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K≥220，KN＝0.26）；项目约3天对储罐进行一次加气，K值为131；KN＝0.579。
经计算，得出LW为0.017144kg/m3，项目年销量约2200吨（液化石油气密度为0.58t/m3，约合标准状态下，3793m3液化石油气），则工作损失总排放量约65.03kg/a。
据以上分析，本项目无组织排入大气的NMHC 总排放量约70.65kg/a(相当于0.0081kg/h)，项目非甲烷总烃产生量较少，对周边影响较小。
（3）噪声

原厂区噪声源主要为泵、备用柴油发电机等设备运行时均会产生噪声。设备噪声源强为70-105dB（A）。柴油发电机运营时间较短，设备噪声通过采取隔声、吸声、减震等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。没有对周边声环境造成不良影响。 

（4）固体废物
现有站区主要固体废物为残液、隔油池的沉渣、废机油及含油纱布、生活垃圾。残夜年产生量约为22t/a，隔油池液化气残余物产生量约为0.02t/a，单独收集后均暂存于残液罐中，定期交由供气单位中国石化炼油销售有限公司进行处置；废机油及含油纱布年产生量约为0.05t/a，经集中收集暂存于危废暂存区后由资质公司处置，根据现场踏勘，危废暂存区做好了“防雨、防晒、防渗”措施；生活垃圾产生量约为3.65t/a，通过垃圾分类收集，定点堆放后，委托环卫部门定时清运。固体废物全部合理利用或者合理处置，没有对周边环境造成影响。
表6  原厂固体废物情况表

名称

产生量（t/a）

去向

备注

残液
22
收集后暂存于残液罐中，定期交中国石化炼油销售有限公司进行处置
合理处置
隔油池液化气残余物
0.02
废机油及含油纱布
0.05

集中收集暂存于危废暂存区，委托资质公司处置
合理处置
生活垃圾
3.65
分类收集，委托环卫部门定时清运
合理处置
6、原站区存在的主要环境问题

根据以上分析可知，原站区环保设施较为齐全，不存在原有环境问题，且新站区建成后投产后，原站区将拆除。原站区少量可以在新址重复利用的设备（轴流风机、电子灌装称、倒残架）回用于新站区，大部分设备经专业公司拆除，能利用的的设备外购三级液化气加气站作为设备使用，不能利用的由专业公司合理处置。
经上述措施处理后，原站区不存在环境问题。



建设项目所在地自然社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置及交通

本项目选址于湖南省岳阳市岳阳楼区，岳阳楼区地处东经113°03′45″～113°15′05″，北纬29°13′40″～29°27′00″。位于岳阳市西北部，洞庭湖与长江汇合处。其北面为云溪区；西部临洞庭湖，与君山区隔水相望；西北隔长江与湖北省监利县相望；东面与岳阳县接壤，总面积171.04平方公里。京广铁路、107国道和京珠高速纵贯其间，长江黄金水道通江达海。

本项目西侧紧邻规划的茶园路、约70m为七里山路，交通方便，地理位置较优越。项目地理位置见附图1。

2、地形、地貌、地质

岳阳楼区属丘陵低山地形。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌以岗丘地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50—150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。中华人民共和国成立以来，随着城市建设的不断发展，许多岗丘被推平，建成工厂区与住宅区，外营力的作用，改变了原来的自然地貌。
岳阳楼区地处江南古陆，地层发育不全。仅出露有前震旦系、震旦系、寒武系和第四系。
3、气象气候

岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。

年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。
4、水文

岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。

本项目位于岳阳楼区，项目周边水系主要为南侧临无名水塘，西侧860m处的东风湖。
5、植被与生物多样性

岳阳楼区属中亚热带北缘常绿阔叶林亚地带。植物种类繁多，可鉴植物种类80科近200多种。乔木主要是松科的马尾松、湿地松，杉科的杉木，樟科的樟树，壳斗科的白栎、麻栎、苦槠、毛栗等，另外还有桃树、李树、柑橘、桑树等。灌木主要有金缕梅科的檵木，杜鹃科的映山红，蔷薇科的山莓、山楂，冬青科的冬青草。山林离城区近，由于生产集约化程度较高，原始生态类型基本上被人工取代，乔木的种群主要是衫木、国外松、樟树。另外由街道树形成的街道林带也是人工营造的一个主要表现形式。

岳阳楼区处于洞庭湖东岸，包括东洞庭湖国家级湿地自然保护区的一部分，野生动物资源十分丰富。全区有野生动物30目69科110种。属国家一级保护的有白鹤、白头鹤等11种，列为国家二级保护动物的有26种，省级保护的有53种。
根据现场踏勘，项目用地周围树木主要有樟树、松树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。
6 风景名胜

岳阳楼区内风景名胜为岳阳楼洞庭湖国家级重点风景名胜区。

其中岳阳楼系国家重点文物保护单位，是岳阳楼洞庭湖风景名胜区的重要组成部分，于2001年荣膺首批国家4A旅游景点，2005年被评为湖南省十大文化遗产。以岳阳楼为主体的景区面积为670亩，分为文物保护封闭式管理区和公益性开放式休闲区，内有三醉亭、仙梅亭、怀甫亭、小乔墓、瞻岳门、洞庭风韵诗廊、汴河街、双公祠、五朝楼观、碑廊、吕仙祠等多处景点。景区内绿荫修竹，环境幽雅，文化气氛浓郁，历届党和国家领导人均曾登临岳阳楼。
本项目距岳阳楼洞庭湖国家级重点风景名胜区距离约5.0km。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

2014年，岳阳楼区年末户籍人口67.99万人，比上年末增加16.07万人。户籍人口中男性26.73万人，女性25.54万人。出生人口6293人，死亡人口1113人，人口出生率为12‰，人口死亡率为2.1‰，人口自然增长率为9.9‰。
全区完成地区生产总值477.71亿元，比上年增长10%。其中第一产业增加值4.8亿元，增长4.2%；第二产业增加值116.03亿元，增长2.5%；第三产业增加值356.88亿元，增长12.1%。第三产业总量与增幅均居全市第一。三次产业对GDP增长的贡献率分别为0.5%、5.3%、94.2%。实现财政总收入20.68亿元，增长13%，收入总量稳步扩张。其中：一般预算收入完成9.65亿元，增长13.9%。
全区完成农林牧渔业总产值46129.9万元，同比上涨4.3%。完成规模工业总产值124.13亿元，增长-1%。全年完成固定资产投资135.72亿元，增长25.3%。全区实现社会消费品零售总额344亿元，增长12.6%。
全区农民人均纯收入13940元，增长11.4%，城镇居民人均可支配收入25528元，增长9%，新增城镇就业1.1万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内，“零就业”家庭保持动态清零。征缴社会保险基金2亿元，超额完成任务。发放低保救助资金8000万元，医疗救助资金1000万元。发放优抚金、义务兵家属优待金3000万元，所有街道、乡都建立了“退役军人之家”，岳阳楼区被评为“全省爱国投军模范单位”。完成芭蕉湖、长动安置房项目征收拆迁，老垅坡、东腾花园、磨子山等安置房项目竣工。棚户区改造安置1400户。发放廉租房货币补贴800万元。提质改造农贸市场，郭镇菜市场标准化建设通过省级验收。实施奇家社区、胥家桥村水改工程，受惠群众两万多人。确定农村精准扶贫对象1571人。实施移民后扶项目58个。
根据现场踏勘，拟建项目所在地，无需要保护的古文化、文物遗址。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状调查与评价
根据岳阳市2014年度环境质量公报，2014年度城区环境空气质量达到国家环境空气质量一级（空气质量优）和二级标准（空气质量良）的天数为267天，占全年的73.2%，其中达到一级标准的天数为7天，达到二级标准的天数为260天。主要污染物为可吸入颗粒物。具体值详见下表。

表7  2014年岳阳市环境空气质量状况

监测项目

年均值

国家标准

二氧化硫

0.030（mg/m3）

0.06（mg/m3）

二氧化氮

0.029（mg/m3）

0.08（mg/m3）

可吸入颗粒物

0.131（mg/m3）

0.10（mg/m3）

本项目位于城区，空气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》二级标准。
为了解迁建项目大气环境质量现状，本次委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年12月10~11日对项目场址中心进行了一期环境空气质量现状监测。

（1）监测点位

共设置1个大气环境质量现状监测点，位于拟建厂址中心。
（2）监测项目
非甲烷总烃。
（3）监测分析方法
环境空气质量现状监测项目的监测分析方法按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》（大气部分）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的有关规定进行分析。
（4）监测时间和频次
2015年10月10-11连续监测2天。
（5）评价标准
大气环境评价范围内的区域属环境空气质量二类功能区，大气环境质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在指定本标准时选用2mg/m3作为计算依据—《大气污染物综合排放标准详解》。
表8  大气环境质量现状监测结果（非甲烷总烃）
采样点位
检测项目
采样时间
检测结果 

标准值

G1 厂址中心
非甲烷总烃（mg/m3）
2015.12.10

0.42

2.0

2015.12.11

0.47

根据上表可知，项目建设地非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》的要求。
2、水环境质量现状

根据《湖南省地方标准  湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：洞庭湖功能区类型为一般渔业用水区，执行标准为Ⅲ类标准。
本次地表水环境质量现状评价，收集了2013年洞庭湖断面地表水常规监测数据。

（1）监测因子为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硫化物。

（2）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（3）监测结果分析：具体水质监测结果见下表。
表9  地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH无量纲
监测项目
单位
平均值
检测下限
水质类别
执行标准
水温
摄氏度
18.8
pH
无量纲
7.69
Ⅰ类
6-9
溶解氧
mg/l
7.6
0.2
Ⅱ类
≥5
高锰酸盐指数
mg/l
2.16
0.5
Ⅱ类
≤6
化学需氧量
mg/l
11.17
5
Ⅰ类
≤20
生化需氧量
mg/l
2.13
2
Ⅰ类
≤4
氨氮
mg/l
0.256
0.025
Ⅱ类
≤1
总磷
mg/l
0.047
0.01
III类
≤0.05
总氮
mg/l
2.041
0.05
≤1
铜
mg/l
0.007
0.01
Ⅰ类
≤1
锌
mg/l
0.006
0.01
Ⅰ类
≤1
氟化物
mg/l
0.257
0.05
Ⅰ类
≤1
硒
mg/l
0.00025
0.001
Ⅰ类
≤0.01
砷
mg/l
0.003
0.001
Ⅰ类
≤0.05
汞
mg/l
0.00001
0.00002
Ⅰ类
≤0.00010
镉
mg/l
0.00005
0.0001
Ⅰ类
≤0.004
六价铬
mg/l
0.002
0.004
Ⅰ类
≤0.05
铅
mg/l
0.0016
0.003
Ⅰ类
≤0.05
氰化物
mg/l
0.002
0.004
Ⅰ类
≤0.20
挥发酚
mg/l
0.001
0.002
Ⅰ类
≤0.004
石油类
mg/l
0.019
0.05
Ⅰ类
≤0.05
阴离子表面活性剂
mg/l
0.011
0.02
Ⅰ类
≤0.2
硫化物
mg/l
0.011
0.004
Ⅰ类
≤0.20
粪大肠菌群
个/l
180
Ⅰ类
≤10000
叶绿素a
mg/l
3.389
透明度
cm
39
断面水质级别
良
主要污染指标
从上表可以看出，洞庭湖出口断面没有出现超标现象，各项数据均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准，水质良好。
3、声环境质量现状

监测布点：为了解该区域内的声环境质量现状，委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年12月10~11日对项目场址周围进行了一期噪声现场监测；监测布点，详见附图。 
监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096－2008)的要求进行，测量仪器为HY118型声级计,声校准器为HY603型。

监测时间：2015年12月10日和21日，上午10:00，晚上11:30。

本次噪声监测结果，详见下表。
表10   噪声监测统计结果表  单位：dB(A)
测点名称
测试时间
测试结果/Leq〔dB(A)〕
昼间
夜间
N1 拟建地东侧
2015.12.10

54.9

43.0

2015.12.11

52.6

43.7

N2 拟建地南侧
2015.12.10

53.4

44.6

2015.12.11

53.2

42.8

N3 拟建地西侧
2015.12.10

52.9

43.8

2015.12.11

52.5

44.5

N4 拟建地北侧
2015.12.10

53.4

43.0

2015.12.11

52.3

42.9

N5 拟建地西侧
居民点
2015.12.10

52.4

43.2

2015.12.11

53.1

43.8

标准值
60

50

噪声监测结果表明：项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量良好。
4、地下水现状监测
（1）监测点位：本次布设1个地下水环境质量监测点，则监测点位置见附图。
（2）pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠菌群。

（3）监测时段及频率：监测一天，取样一次。
（4）监测方法：按照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中有关规定执行。
（5）监测结果如下：

表11  地下水监测结果

采样位置

采样时间
检测项目

单位

检测结果

标准

项目地东侧水下水井
2016年1月11日

pH

无量纲

7.2
6.5-8.5

总硬度

mg/L

94.8
≤450

氨氮

mg/L
0.110
≤0.2

高锰酸盐指数

mg/L
0.8
≤3.0
总大肠菌群

个/L

<3
≤3.0
由上表可见，监测水井所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
5、生态环境现状

本项目位于城市区域，绿地率较低，生态环境以人工环境为主，植被类型较为单一；动物主要为当地常见物种，主要有老鼠、青蛙、蛇类等。未发现珍稀频危需特殊保护的野生动植物物种。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 
本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡延寿村四组。环境空气、声环境保护目标主要是西、南、东北面的延寿村居民楼级中山财校；地表水环境保护目标为南侧无名水塘、洞庭湖长江、周边小溪、无名水塘；详见下表，周围环境保护目标图见附图3。
表12 主要环境保护目标

保护目标
相对
方位
距离
功能及规模
质量等级
环境空气

延寿村居民点
西面

50-250m

居住区，约80户，260人

（GB3095-2012）
二级
延寿村居民点
南面

130-380m

居住区，210户，672人
中山财校

东北面

110-190

教育区，师生人数约300人

声环境

延寿村居民点
西面

50-200m

居住区，约55户，180人

（GB3096-2008）
2类
延寿村居民点
南面

130-380m

居住区，85户，275人
中山财校

东北面

110-190

教育区，师生人数约300人

地表水环境

东洞庭湖
西北面

2.0km

大湖，渔业用水

（GB3838 -2002）Ⅲ类标准

无名水塘
南面

紧邻m

--、渔业用水

（GB3838 -2002）Ⅲ类标准
社会环境

电力架空线

南面

80m

--

--

巴陵石化永昌保温防腐公司
北面
120m
/
/
望岳路派出所

西面
160m
/
/
图3 本项目周边情况图




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

注：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在指定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。——《大气污染物综合排放标准详解》。
地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。
地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。
噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。
污水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准。

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）。

	总

量

控

制

指

标
	本项目生活污水纳管前经化粪池处理后用于周边农地施肥；纳管后生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准后经市政管网排入马壕污水处理厂，本项目不新增总量指标，故项目不再分配总量指标。




建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）：

[image: image2.png]RS | AN EARE (/] TR 2 nin] [§A Elng/n 3] LI n] | FEIT Ein] i AR E T REEE ]
15 0.s38036485678S9138 B 1,199, 9424 28 B
25 0.63303646567959138 10 1,200, 7491 218 263.9





注：G—废气 N—噪声 S—固废
图3：工艺流程及排污节点图
2、工艺流程说明：

本项目采用压缩机装卸车、液化烃泵灌瓶的工艺流程。项目运营过程不设脱水及过滤工序。
（1）卸车：本项目主要利用加压卸车，即利用循环压缩机抽取液化气槽车运来的储罐内的液化气，使其中的液化气在压差作用下通过液相管送入储罐中。
（2）灌瓶：本项目灌瓶采用液化烃泵灌瓶，为确保安全灌装，在泵出口管上装有安全回流阀和安全阀。液化气站接收空瓶进行检验，检验合格的钢瓶若瓶内存有较多的残液时，则先倒空残液后进行灌瓶。灌瓶时严禁过量充装，采用带自动切断功能的电子灌装秤。钢瓶冲装作业在充装车间进行，先对回收的钢瓶进行倒残液、检验、抽真空或修配、检验合格者称重、充装液化气、复称后存库或由用户拉走。
（3）残液回收：用户来瓶，当其中残液量过多时，应倒空残液，其流程为将要倒出残液的钢瓶置于残液倒空架上，通过循环压缩机，将钢瓶中的液化石油气抽出压至残液罐，以保证储罐内液化石油气的清洁度。
二、主要污染工序：

1、施工期污染工序

（1）废气：施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目地下储油罐区挖掘过程中，易产生粉土、扬尘。
（2）废水：项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50 L/（人·天），施工人员15人计，总用水量约为0.75m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.6m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。

（3）噪声：施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在87-104dB（A）。
（4）固体废物：施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。建筑垃圾量约为0.01t/m2，产生量为21.56t；本项目施工人员约有15人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人·天），产生垃圾量为7.5kg/d。

2、营运期污染工序

本项目营运期的主要污染因子有：

（1）废气
主要大气污染物来源于储罐的小呼吸连续性排放的少量NMHC和液化气卸液、冲装过程中间歇性大呼吸排放的少量NMHC、食堂油烟及备用柴油发电机废气。

NMHC均为无组织排放源。本项目物料为液化石油气（主要成分为丙烷20-30%、丁烷50-60%），呼吸排放产生的污染物主要为NMHC。
1）非甲烷总烃
①小呼吸损失
小呼吸损失是由于温度和大气压力的变化，引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式，无组织排放，可由下估算其工作排放量：
LB=0.191×M（P/（101283-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量；
P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m），取3m；
H—平均蒸气空间高度（m），取0.5m； △T—天之内的平均温度差（℃），取10℃； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，取1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；本项目罐体直径为3m，故C=0.557。 KC—产品因子，取1.0；
经计算，本项目储罐的小呼吸NMHC排放量为11.218kg/a。
②大呼吸损失
大呼吸损失是由于液化气装、卸时产生的损失，主要来源于液化石油气卸液、钢瓶冲装等产生的跑、冒、漏的工作排放，为无组织排放。
可由下估算其工作排放量：
LW＝4.188×10－7×M×P×KN×KC

式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）；KN—周转因子（无量纳），取值按年周转次数（K）确定（K≤36，KN＝1；36≤K≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K≥220，KN＝0.26）；项目约5天对储罐进行一次加气，K值为70；KN＝0.579。
经计算，得出LW为0.033054kg/m3，项目年销量约2000吨（液化石油气密度为0.58t/m3，约合标准状态下，3448m3液化石油气），则工作损失总排放量约113.970kg/a。
据以上分析，本项目无组织排入大气的NMHC 总排放量约125.188kg/a(相当于0.0429kg/h)，

2）食堂油烟
食堂就餐人数为12人，食用油用量按平均30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为4kg/a，油烟浓度约为6mg/m3。

3）备用柴油发电机燃油废气
备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少。

（2）废水
本项目储罐设计为地埋式储罐，储罐区设置储罐棚，炎热天气能保证储罐表面温度不会太高，故项目不涉及储罐降温的喷淋水。项目废水主要为拖洗废水及生活污水。

1）场地拖洗废水
场地冲洗水主要用于罐装间，平均每月冲洗2次，罐装间面积150 m2，以2L/m2·次计，场地冲洗用水约7.2m3/a，排污系数约为0.7，污水产生量约5.04m3/a。此部分水含有液化气残余物和悬浮物。

2）生活污水
项目定员12人，年工作365天，按照 40L/班*人的系数，（依据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，表3.1.10中数据确定），结合职工在厂的工作生活时间，可知生活用水量为175.2m3/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量约为140.16m3/a，主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：40.06kg/a、BOD5：28.03kg/a、SS：35.04kg/a、NH3-N：4.20kg/a。
3）初期雨水

遇暴雨天气时，大量雨水冲击地面时会含有少量烃水混合物以及车辆汽油，直接外排会污染评价区域水环境。根据岳阳市气象资料，项目所在区域最大暴雨降雨量为20mm/h，则每次需收集的初期雨水量可按下述公式进行计算：
最大暴雨期间初期雨水收集量=小时暴雨降雨量×径流系数×集雨面积×15/60。
项目初期雨水汇水面积按6234m2 计算，经计算项目15 分钟初期雨水收集量为31.17m3。由于项目主要操作大多在生产厂房内进行，项目初期雨水中污染物主要来源于露天区域内的储罐区和装卸车停车场滴露的少量烃水混合物以及车辆汽油，因此初期雨水中污染物主要为石油类和SS，污染物浓度约为20mg/L、200mg/L。

表13 废水排放及处置情况一览表
污染物种类
产生量
消减量
排放量
处置途径
场地冲洗废水
5.04t/a
5.04 t/a
0
经隔油池、沉淀池处理后回用做喷淋用水
初期雨水
31.17m3/次
0
31.17m3/次
生活污水
140.16t/a
0
140.16t/a
纳管前生活污水经化粪池处理后用作农肥；纳管后生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网
[image: image3.png]



图3 本项目水平衡图 t/a
（3）噪声
运营期主要噪声源有烃泵、压缩机、液化气充装、备用柴油发电机等产生的空气动力性噪声和进出液化气站车辆的交通噪声，噪声值约为70～105dB(A)。

（4）固体废物
固体废弃物主要有液化气站的清瓶（罐）残液、化气残余物及少量的废机油及含油纱布、职工的生活垃圾。

本项目场地冲洗水以及初期雨水经过隔油处理后会产生少量液化气残余物，产生量约22 kg/a，液化气残余物属于《国家危险废物管理名录》中HW08 废矿物油900-210-08；残液产生量为20 t/a，残液属于《国家危险废物管理名录》中HW09烃水混合物900-07-09；压缩机运行过程产生的废机油及含油纱布，产生量约为0.05t/a。本项目设1 台50m3 残液罐对液化气残余物和残液进行收集，经收集后交由中国石化炼油销售有限公司进行处理；含油生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾的年产生量为4.38t。
表14  固体废物产生情况一览表
名称

产生量

备注

生活垃圾

4.38t/a
/
废机油及含油纱布

0.05t/a

危险废物

液化气残余物
22kg/a
危险废物

残液

20t/a




项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气

污染物
	生产区
	非甲烷总烃
	125.188kg/a
	125.188kg/a

	
	厨房
	油烟
	少量
	少量

	
	柴油发电机
	燃油废气
	少量
	少量

	水污

染物
	职工生活污水
	污水量
	140.16m3/a
	140.16m3/a

	
	
	COD
	350mg/L，40.06kg/a
	250mg/L，35.04kg/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，28.03kg/a
	180mg/L，25.23kg/a

	
	
	SS
	250mg/L，35.04g/a
	120mg/L，16.82kg/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，4.20kg/a
	25mg/L，3.50kg/a

	
	场地拖洗废水
	污水量
	5.04m3/a
	180m3/a

	
	
	石油类
	少量
	隔油沉淀后用作消防用水

	
	初期雨水
	污水量
	31.17t/次
	31.17t/次

	
	
	SS
	200mg/L，6.23kg/次
	60mg/L，1.87kg/次

	
	
	石油类
	20mg/L，0.62kg/次
	10mg/L，0.31kg/次

	固体

废物
	生产区
	生活垃圾
	4.38t/a
	送垃圾填埋场处理

	
	
	废机油及含油纱布
	0.05t/a
	委托资质公司处置

	
	
	残液
	20t/a
	交由中国石化炼油销售有限公司进处置

	
	
	液化气残余物
	22kg/a
	

	噪声
	本项目噪声主要来源于生产过程中各种设备的运行、备用发电机工作时产生的设备噪声，噪声值为70-105dB(A)之间。

	其它
	

	主要生态影响（不够时可附另页）

施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后将种植绿化草坪，绿化率为20%，对周围的生态环境有较好的恢复作用。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目建设期间的主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、施工人员的生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气；扬尘主要来自建筑施工和建筑材料运输引起的扬尘，将会使周围环境和运输道路沿线空气中的TSP浓度升高；建筑施工噪声主要来自各种建筑施工机械在运转中的噪声，其等效声级与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；同时建筑期间还将产生建筑垃圾和施工废水，以及施工人员的生活污水和垃圾等。对施工期进行如下影响分析：

1、大气环境影响分析

施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。
（1）施工废气

在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m 处CO、NO2 小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）扬尘

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

主要防治对策有：
①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工；
②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而错失，减少沿途抛洒，定时洒水压尘；
③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；
④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好车间的防尘工作；
⑤选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源；
⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施。

在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。
2、水环境影响分析

项目施工期施工人员生活污水的排放会直接造成对地表水的污染。施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。

主要防治措施有：

（1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量；

（2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。

（3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边育林及绿化。

项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。

3、施工期噪声环境影响分析
施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机、推土机等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高，对施工场地附近声环境敏感目标的工作、生活、学习会造成一定影响。施工机械噪声强度值与噪声源距离的对应关系详见下表。
表15  建筑施工噪声强度值与噪声源距离的相应关系一览表

施工阶段

施工机械

噪声源强度（分贝）

不同距离上相应的噪声强度值（分贝）
1-5（米）

6-10（米）

11-15（米）

16-20（米）

土石方

风镐

95

89

83

79

76

土石方

压缩机

99

91

84

81

77

土石方、结构

发电机

101

93

86

82

79

土石方

推土机

91

87

82

78

75

结构、装修

电刨

94

87

80

77

73

结构、装修

电锯

99

92

85

81

78

结构、装修

沙浆机

87

81

73

69

66

结构、装修

卷扬机

87

80

72

69

64

结构

搅拌机

87

82

75

71

68

装修

界石机

104

96

90

86

83

上表表明，一般施工机械噪声传播到15m处，很难完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见下表。
表16   建筑施工场界环境噪声排放限值    单位:dB(A)
时段
昼间

夜间

噪声限值
70
55

施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据噪声源叠加的原理和类比调查，施工场地中心点噪声达到91dB.根据项目的施工特点，计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响，见下表：
表17 建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表

声源名称

10m

20m

50m

100m

建筑机械动力噪声

71.0
64.97
57.02
51
由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。施工场地中心位置噪声值在91dB左右，施工噪声在昼间12m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在60m外达到标准。本项目周边最近敏感点为西侧居民点（50m），故夜间噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。为降低噪声对周边的影响，施工方应采取下列降噪措施：
（1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。

（2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部及东面，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。
（3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。
（4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。
（5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧（西侧）设置单面声障。
（6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。

4、固体废物的影响分析
项目采用地埋式储油罐，需开挖一定量的土方，全部用于站区低洼处回填，无弃方。建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响；施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。

经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。

5、施工期对生态环境的影响分析及防治措施

为使本项目能建成人和自然和谐共存，工程与周边景观生态相融合的生态区，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求：

（1）科学规划、精心设计、合理布局。尽可能减少施工挖填方，尽量做到土方平衡。

（2）在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优生的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。

（3）在项目区域的绿化过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。防止外来物种入侵，避免破坏生物多样性和生物资源。

（4）项目建设应力求与周围景观生态相融，优化建筑物风格和色调，不能造成视觉污染。不能以观赏为第一，应以生态功能和价值为第一。

（5）应力求维护和建设生态系统的异质性与多样性，从物种组成、空间结构、年龄结构、资源利用等方面尽力保护多样性与异质性。应运用物种框架法和最大多样性等生态学方法来指导生态环境保护和建设。

积极采取上述各项有效措施尽最大可能减缓施工期生态环境的破坏，规划和实施绿化、美化工程，恢复植被，使良好的城市生态环境尽快形成。而植被的合理保护与恢复，将会最大限度地保护建设项目的生态环境。



	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析
（1）大气环境影响分析

生产过程中产生的废气主要来源于液化气装卸、灌装、抽残等产生的跑、冒、漏的工作排放。由于液化石油气在装卸、灌装、抽残等工作均在密闭的系统内完成，正常情况下，泄露的液化气极少。罐车给储罐加气过程中经罐车配套的油气回收装置回收处置，用户加气时经配套的油气回收装置回收无组织散发的挥发性有机废气，加强对设备的检查，规范装卸及加气过程操作，严格按照规范操作进行，有效减少挥发性有机废气的排放。
据工程分析，项目年工作损失总排放量约125.188kg/a，项目罐瓶间距厂界20m。类比新邵县红日液化气站（储罐总容积为200m3，罐瓶间距厂界12m），厂界浓度为1.36mg/m3；其最大落地浓度均为1.45mg/m3，出现距离为73 m。根据以上分析，厂界非甲烷总烃气体浓度和最大落地浓度均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放浓度限值4.0mg/m3，对周围大气环境质量影响不大。

本项目有12名员工在厂区就餐，员工食堂炒菜时所产生的油烟量少，且排放时间较短，经抽烟机处理后对环境不会造成明显影响。
本项目备用柴油发电机使用时，会产生一定量的燃油废气，由于发电机使用时间少，产生的燃油废气排放量不大。备用柴油发电机排气口配套专用烟道引至楼顶排放，对环境不会造成明显影响。
由以上分析可知，本项目营运期产生的废气对环境影响较小。

（4）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算烃类气体无组织排放影响范围，结果如下表：
表18  大气环境防护距离及计算参数

污染物

Cm（mg/m3）

Qc（kg/h）

有效高度

（m）

面源宽度

（m）

面源长度

（m）

运行结果

烃类气体

2.0

0.0908
4
5
15
无超标点

故项目无需设置大气防护距离。

综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。
2、水环境影响分析
根据现状调查，项目周边西侧七里山路城市污水管网暂未建成。
本项目设置隔油池和沉淀池，场地冲洗废水产生量较少，水中主要污染物为液化气残余物和悬浮物等，经站区排水沟（高0.4m×宽0.4m）排至隔油池、沉淀池，经隔油沉淀池处理后，再经排水沟流至消防水池循环使用；纳管前生活污水经生活区内Φ90的排水管排至化粪池处理后用于项目周边农地施肥，纳管后生活污水经生活区内Φ90的排水管排至化粪池处理后由市政污水管网进入马壕污水处理厂处理后达标排入洞庭湖。
由于项目主要操作大多在生产厂房内进行，项目初期雨水中污染物主要来源于露天区域内的储罐区和装卸车回车场滴露的少量烃水混合物以及车辆汽油，因此初期雨水中污染物较少，经站区排水沟排至隔油池、沉淀池处理后，SS及石油类排放浓度约为10mg/L、60mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后达标排入南侧无名水塘。

严禁拖洗废水和初期雨水未经处理直接排放。
通过采取上述处理措施后，本项目污水对水环境影响较小。
3、地下水环境影响分析
项目周边居民饮用水源来自市政给水管网，站区地面、排水沟、隔油池、沉淀池及地下储罐均采用防渗地面。在严格落实以上防治措施的情况下，预计区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。
4、噪声环境影响分析
本项目生产运行时，各种设备、备用柴油发电机等设备运行时均会产生噪声。由于项目规模小，各设备和备用发电机使用时间短，且均设置在房间内，建设方拟在厂区西侧预留20m的绿化带。通过墙体隔声、吸声和距离衰减等措施进行处理，同时合理布局，建设方拟在厂区西侧预留20m的绿化带，将生产设备布置在厂区北侧，加强项目厂界的绿化。项目噪声经厂区围墙、绿化带、空间距离隔声降噪后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
本项目运输车辆会产生交通噪声，入站区道路距居民较近，在入站区道路两旁布设植物篱，且运输车辆在出入站区时限速缓行，并且禁鸣喇叭。通过以上措施后，车辆运输产生的交通噪声对运输线路沿途村民影响不大。
5、固体废物的影响分析
本项目固体废物主要为残液、液化气残余物、废机油及含油纱布、生活垃圾。

生活垃圾通过垃圾分类收集，定点堆放后，委托环卫部门定时清运。

液化气瓶产生的残液和隔油池产生的液化气残余物单独收集后均暂存于残液罐中，定期交由供气单位中国石化炼油销售有限公司进行处置。

废机油及含油纱布经集中收集后，在加气站东南侧设置危险废物暂存区，定期交由资质公司处置。
由于残液、液化气残余物和废机油及含油纱布均为危险废物，如进入周边环境中，会污染水体和土壤，造成农作物减产，还可能引发火灾事故。项目残液、液化气残余物、废机油及含油纱布暂存场所应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）进行“三防”处理。本项目残液罐50 m3，残液产生量20t/a，液化气残余物0.022t/a，残液、液化气残余物经残液罐收集后由中国石化炼油销售有限公司回收处置；废机油及含油纱布暂存于危废暂存区，建筑面积约为2m2，设置危废标示，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，防止产生二次污染。各危险废物严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。要将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时依法向环保部门申报。禁止将残液、液化气残余物和废机油及含油纱布随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合。

本项目根据固废特性按相关要求处置后，对周围环境影响较小。
6、环境影响风险分析与评价
为贯彻落实《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发【2005】52号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求。根据有关文件精神，依据环发【2006】4 号附件三“环境风险排查技术重点”的要求，以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评级章节。
6.1评价工作等级
本储备库配备50 m3 液化石油气贮罐3 台，50m3 液化石油气残液罐1 台，液化石油气最大充装系数为0.42t/m3，最大储存量为63t，项目销售的液化石油气由中国石化炼油销售有限公司提供。

（1）液化气特性及危害性分析
a)易汽化：液化气极易汽化，气体又比空气重，因而一旦泄露，就会迅速在地面、空间与空气形成大面积的爆炸性气体，一旦遇到极微小的火花，就可以形成爆炸；
b)易膨胀：液化气在常温常压下为气体状态，它是在低温或高压的条件下被压缩液化为液态，储存在压力容器中，具有热胀冷缩的性质，所以易膨胀，其受热膨胀系数极大，约相当于水的10-16 倍。储存在钢瓶中的液化气，温度每升高1℃，液态体积就会膨胀增大约0.3-0.4%。由于液化气受热易膨胀，因而钢瓶如接触热源或超量充装，就极易发生钢瓶爆炸事故。
c)易沉积：液化气气态比空气重，能漂浮在地面或在低洼处沉积，而不易扩散；
d)易生静电：液化气是由重碳氢化合物组成的混合物，并含有少量的硫化物等杂质，电阻率很高，所以当液化气从容器中告诉喷出时，会与容器管口、喷嘴、破裂处与空气发生强烈摩擦，产生数千伏以上的静电电压。据测定，当静电电压大于350V 时，其静电电压大于350V 时，其放电火花就可引起液化气燃烧和爆炸。
e)可嗅性：液化气无特殊气味，为了易于察觉泄露，在液化气中加乙硫醇等添加剂加臭。
f)易燃烧、易爆炸性危害：液化气的爆炸下限低，当液化气在空气中的浓度达到1.5%时，就能形成爆炸性气体；液化气的点火能量小（小于0.4mJ)，只要有极微小的火星就可引燃引爆。
j)腐蚀危害：液化气对容量有腐蚀性。由于液化气中含有一定数量的硫化物，硫化物能同容器内壁表面的铁原子发生化学作用，升成硫化亚铁，附着与容器内表面，因此对容器有腐蚀作用。
h)麻醉作用危害：丙烷属微毒类，为单纯麻醉剂；在空气中含氧量19%是人们工作的最低要求，16.7%是安全工作的最低要求，含氧量只有7%时则呼吸紧迫面色发青。当空气中烷烃含量增加到10%以上时，则氧的含量相对减少，就使人感到氧气不足，此时中毒现象是虚弱眩晕，进而可能失去知觉，直到死亡。
（2）重大危险源判定
参照《建设项目环境危险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A 表1 中对物质危险性的规定以及《重大危险源辨别》（GB18218-2009），计算结果下表，可知液化气储存区已构成重大危险源。
表19 重大危险源识别表

区域

名称

最大储存量qn（吨）

临界量Qn（吨）

qn/Qn

判别结果

液化气储罐

液化石油气

63

50

1.26
≥1
（3）评价工作级别确定
确定本项目的评价工作等级为一级，建设项目环境风险评价工作等级判定表见下表。
表20 评价工作判别登记表
剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二
二
二
二
环境敏感地区

一
一
一
一
（4）评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价工作等级划分表，本项目风险评价等级为一级。大气评价范围为离储罐区5 公里的范围内。
5.2 风险识别
（1）风险识别范围
储备充装站由于存在高压和介质可燃、易爆两大事故因素，其主要环境风险为：管道管线、压缩机、储气罐等设施设备可能出现天然气泄漏，以及由泄漏所进一步引发的中毒、火灾、爆炸等。
（2）风险类型
根据物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。
本项目风险类型主要为生产过程中出现的物料泄漏及因此而造成的爆炸事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。
（3）风险识别内容
1）罐区主要危险、有害性分析
罐区装卸料、管道软管的连接在作业过程中未严格按操作规程操作，往往造成危害、有害因素的存在。易燃液体所造成的最大危害是燃烧和爆炸，存在以下危险、有害因素：
①易燃液体在管道输送过程中的流速若过快，产生静电，静电放电火花遇易燃液体会发生火灾、爆炸事故。
②易燃液体在卸车过程中存在着对作业人员毒害和火灾、爆炸的潜在危险性。
③易燃、易爆液体贮罐区的电气设备、设施的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾、爆炸事故。
④夏季高温期间如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发易燃液体贮罐的火灾、爆炸。
⑤贮罐附件，如安全阀失灵、阻火器堵塞、排污孔堵塞、泄漏、压力表、液位计等不密封都会给易燃液体的安全贮存带来严重威胁，造成大量泄漏从而引起爆炸事故。
⑥易燃液体输送泵是操作频繁，容易跑、冒、漏的地方，若通风不良，电气设备不符合防爆要求，会发生火灾、爆炸事故。
装置风险特征见下表。

表21 装置风险特征

风险类型

危害

原因分析

泄露

泄漏引起火灾、爆炸
地震、雷击等不可预见因素管道设备损坏、腐蚀，阀门松动等操作失误
火灾、爆炸

财产损失、人员伤亡、污染环境、冲击波破坏作用
储存物质泄漏存在机械、高温、电气、化学火源
2）储罐区泄露对周围环境和居民的影响分析
液化石油气泄漏事故对大气环境造成的影响较大，液化石油气的主要成份是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯的混合物，对大气环境造成污染的主要是其中较轻的烃类组份，这些成份挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。由于液化石油气极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。且液化石油气一旦发生泄漏，极易气化，周围降温，并结冰成霜，若接触人体，会造成冻伤。
假设1个储罐发生泄漏，裂口面积为A =0.0000785m2，堵漏（或倒灌）时间为10min，采用环境风险评价系统软件进行计算，液体泄漏速率约为：0.4031 kg/s，则10min 泄漏量：M＝10×60×0.4031=241.8kg。事故的发生最直接的影响是造成人员中毒、伤亡以及财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。液化石油气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生火灾、爆炸，其燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。除大气和生态影响外，事故本身及事故后液化石油气储配站毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。
因此，应该加强储罐区的管理，做好防范措施，降低储罐区发生泄露的概率
3）液化石油气运输过程造成的环境风险问题
液化石油气在运输过程可能发生安全事故引发液化石油气的泄漏而造成的环境问题。运输司机在液化石油气运输过程应严格按照《危险化学品安全管理条例》进行运输。运输路线严格按照规定的运输路线运输，运输路线应避开人口集中区、水源保护区、风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护的区域。
5.3 后果计算
（1）环境危害预测
1）泄露

根据以上液化石油气泄露分析可知，液体泄漏速率约为：0.4031 kg/s，根据环境风险评价系统（RiskSystem）V1.2.0.4 版进行计算处的结果，泄漏事故发生后，预测结果见下图。

图4 液化石油气泄露大气环境影响预测
根据上图可知，液化石油气泄露时最大落地浓度为1200.7491mg/m3，出现距离为21.6m，短时间接触容许浓度范围为263.9m。

2）蒸汽云爆炸
当爆炸性气体以液态储存，如果瞬间泄漏后，遇到延迟点火则可能发生蒸气云爆炸，如果遇不到火源，则将扩散并消失掉。用TNT 当量法来预测其爆炸严重度。其原理：假定一定百分比的蒸气云参与了爆炸，对形成冲击波有实际贡献，并以TNT 当量来表示蒸气云爆炸的威力。
本次预测选取蒸气云爆炸的冲击波超压模型：泄漏物扩散到广阔的区域，形成弥漫相当大空间的云状可燃性气体混合物，经过一段延滞时间后，可燃蒸气云被点燃，由于存在某些特殊原因和条件，火焰加速传播，产生危险的爆炸冲击波超压，发生蒸气云爆炸。
蒸气云爆炸通常采用传统的TNT 当量系数法计算，将事故性爆炸产生的爆炸能量同一定当量的TNT 联系起来。在TNT 当量系数法中，当量的TNT 质量与云团中的燃料的总质量有关。
TNT 当量计算公式如下：TNT 当量计算公式如下：


式中Wtnt ——蒸气云的TNT 当量，kg；
Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg ；
a——蒸气云爆炸的效率因子，表明参与爆炸的可燃气体的分数，一般取3%或4%；本次项目选取为3%。
Qf——蒸汽的燃料热，J/ kg；

Qtnt——TNT 的爆炸热，一般取4.52×106 J/ kg

爆炸中心与给定超压间的距离可按下式计算

爆炸涉及的总能量中只有一小部分真正对爆炸有贡献，这一分数称为效率因子。
效率因子是爆炸后果分析中最重要也是最难准确知道的参数，其范围为2%-20%。对于多数脂肪烃，通常推荐值是3%；对于某些烯烃，观察到大约是6%。含氧燃料趋向于高的效率因子，可以达到16%-18%。爆炸超压的损害效率见下表：

表22  爆炸超压的损害效应
超压
预期伤害
Psi

KPa

0.1
0.69
0.15

1.035

玻璃损坏的典型压力
0.30

2.7

10%玻璃破裂
0.5

3.45

窗户损坏，房屋结构较小的破坏
0.7

4.83

对人可逆影响的上限
1.0

6.90

房屋部分损坏；金属板扭曲；玻璃碎片划伤
2.0

13.8

墙和屋顶部分坍塌
2.4

16.56

暴露人员的耳膜破裂
2.5

17.25

人员致死的临界量
3.0

20.7

钢结构建筑扭曲和基础位移
5.0

34.5

木结构断裂
10

69

几乎所有建筑坍塌，肺出血
20

138

直接冲击波造成100%死亡
液化石油气燃烧影响情况图见下图。


图5 液化气储罐燃烧爆炸情况预测图
蒸汽云的TNT当量为 3402kg

考虑地面反射作用

死亡半径： 21.4 m

重伤半径： 59.4 m

轻伤半径： 106.6 m

财产损失半径： 62.3 m

从上图可以看出：储罐发生事故时的危害极大，在半径21.4m 范围内有死亡的危险，在半径59.4m 的范围内有重伤危险，在半径106.6m 的范围内有轻伤损害危险，财产损失半径为62.3m。
根据本项目提供的平面布置图，项目最近居民点位西面延寿村居民点，最近距离为71.4 m，在轻伤半径内。爆炸会对周边居民、厂区内员工人身安全及财产有一定的影响。因此，建设方应严格按照安全规格作业，避免安全事故发生。建设方加强和相关管理部门沟通，储罐区安全防护距离严禁新建居民建筑。
（2）风险计算及评价
拟建项目实施后，在发生风险事故从而造成有毒有害物质泄漏，根据本项目周边5000m范围内居民情况及类比同类型液化气站项目，确定本项目最大可信事故风险为9.81*10-6/年
在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于下表。

表23 各种风险水平及其可接受程度

序号
风险水平（a1）
危险性
可接受程度
1
10-3
操作危险性特别高，相当于人自然死亡率
不可接受，必须立即采取措施改进
2
10-4
操作危险性中等
应采取改进措施
3
10-5
与游泳事故和煤气中毒事故同一量级
人们对此关心，愿意采
取措施预防
4
10-6
相当于地震和天灾的风险
人们并不当心这类事故发生
5
10-7-10-8
相当于陨石坠落伤人
没有人愿为此事投资加以预防
本项目的风险值为9.81×10-6（死亡/年），属于可接受水平。

5.4 风险管理
（1）风险防范措施
本项目建设过程中，即组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。
安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合岳阳市具体情况，制定本项目的各项安全生产管理制定、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。
1）工艺设备选择及布置
为保证安全生产，采用先进、可靠的工艺技术，选用各种适宜型号和材料的设备及机器，按规定配备一定数量的劳保防护用品，并做好人身防护方面的设计。输送泵半露天布置，以便让易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。为防止设备超压而造成事故，罐顶设置安全阀。安全阀起跳排放的气体，及工艺管道、阀门维修时管道内的残余液化烃物料均采用集中收集并排入放散塔。
2）选址、总图布置防范措施
总图布置时，充分考虑具有火灾和爆炸危险性的建筑我的安全布局。满足防火、防爆规定，保证各建筑物间的足够距离和消防通道，实现生产运行、防火安全与工业卫生的协调。
3）防火防爆措施
本罐区所贮运物料均为易燃易爆危险品，其火灾危险性分别为甲类，工艺装置的设计严格按照相关规程进行。
储罐周围设置环形消防通道，并设有消防水冷却系统及泡沫灭火系统，按规定配备各种移动式小型灭火设备；在储罐罐根部阀门处、泵区、配管站等物料易泄漏的部位设置可燃检测报警仪；火灾报警系统采用电话报警系统，罐组、泵区、工艺装置区、值班房周围设置手动火灾报警按钮，报警报至控制室；生产过程中易挥发的物料均属于易燃、易爆有害的物质，装车设计均为密闭系统，使易燃易爆物料在操作条件下置于密闭的设备和管道系统中。
建设方在场地四周设置防火隔离带和防火墙。
4）事故预防措施
在罐区防火堤内和卸车台设置集液池，用于收集少量泄漏后未发生爆炸液体。设置消防废水收集池和储罐区环形导流沟，在导流沟进入收集池设置栏渣栅栏。建设方拟建设一个500m3 的消防水池，消防水主要为自来水和清洗水。建设方拟设置1个约300m3消防废水沉淀池（兼事故应急池），并将消防水池隔开分为两部分，消防废水经消防废水沉淀池沉淀后汇入消防水池临时储存，并在站区设置雨污分流装置。消防废水沉淀池（兼事故应急池）处于站区地势较低处，事故时废水均能经排水沟自流进入该水池。
5）自动及电器控制系统防范措施
为保证操作人员的安全和罐区的正常运行，设置报警和联锁系统。储罐均设有液位高、低限报警、高高液位联锁、低低液位；储罐进出口管道设有紧急切断阀，在控制室控制及阀位指示。当储罐内液位到达高高限、低低限时，自动联锁关闭相应的紧急切断阀。
在防爆区域内所有电气设备均严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50028-92），选用合适的电气设备。设备和管道设有防雷、防静电接地设施。
6）防雷和接地设计
按有关规程进行防雷放静电接地设计。
7）防腐蚀措施
球罐外壁、管道、管架等处均涂刷防腐材料作防腐蚀处理。
8）防坠落措施
储罐均设有钢扶梯，罐顶设有防滑工作平台及防护栏杆，以保证巡检人员的人身安全。

9）消防及火灾报警系统及消防废水处置
厂区消防水采用独立稳高压消防洪水系统：罐区消防设置半固定式泡沫消防管道系统，在罐区防护堤外安装泡沫消防管道快速接口。

为防止由于气温升高导致储罐安全阀起跳，储罐设置夏季喷淋水设施。同时设置喷淋水收集沉淀池，喷淋水沉淀后循环使用。
完善事故废水收集系统，沿储罐区设置环形收集沟，保证生产单元、储罐区发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到消防废水收集池，进行必要的处理。
火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防站。消防泵房与消防站设置直通电话。根据需要在控制室、配电室、值班室设置火灾自动报警装置。装置及罐区的周围设有手动或火灾报警按钮，装置内重点部位设有感烟、感温探测器及手动报警按钮等。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至市内消防站。

10）事故状态下排水系统及方式的控制
建设项目排水系统采用清污分流制，雨水经雨水沟渠排出场外。污染区围堰及地沟均配套集水井或雨水井，集水井及雨水均设置切换装置，电源使用界外电源。事故状态下，对消防废水进行拦截处理后经围堰或收集，再切换至消防废水收集池，使用槽车将废水运至污水处理厂进行处置。
11）为了防止安全事故的发生，项目储罐周边防火距离内不得建设学校、医院。
12）管理上的防范措施
制定安全、可靠的操作规程和维修规程，以减少操作人员与有害物质直接接触的机会；作业操作人员必须经过严格培训，经过考核后持证上岗。
（2）风险应急预案
液化气站应编制风险应急预案，并根据预案内容定期进行演练，风险应急预案应包括以下内容：

表24 风险应急预案内容

序号
项目
内容及要求
1

总则
/
2

危险源情况
详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险
3
应急计划区
生产区、储存区、临近地区
4
应急组织
气化站：由站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由门站内专人负责——负责门站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散
5

应急状态分类应急响应程序
规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序
6
应急设施设备与材料
生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用
的一些药品、器材临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材
7
应急通讯通告与交通
规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项
8
应急环境监测及事故后评估
由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据
9
应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材
事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备
10
应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康
事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案
11

应急状态中止恢复措施
事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施
12

人员培训与演习
应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对站内工人进行安全卫生教育
13

公众教育信息发布
对加气站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息
14

记录和报告
设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理
15

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

5.5 风险评价结论

综合以上分析，本项目风险评价结论如下：
本项目涉及易燃易爆物质，具有较大的危险性。项目在生产及储运过程中最大可信灾害事故下的泄露预测表明，导致对生命危害的最大影响范围在21.4 m 半径内，在半径59.4m 的范围内有重伤危险，在半径106.6m 的范围内有轻伤损害危险，财产损失半径为62.3m。
根据项目提供的平面布置图，项目最近居民点距离罐区约为71.1m，在106.6m范围内居民为7户，位于轻伤半径内。爆炸会对厂区内员工人身安全及办公室财产会有一定的影响。因此，建设方应严格按照安全规格作业，避免安全事故发生，一旦发生爆炸居民可利用防毒面具进行逃离。
评价认为本项目运行过程中存在一定的环境风险隐患，但只要项目建设单位严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的、环境风险影响是可以接受的。但要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施。项目应尽快聘请资质单位编制安全评价，落实安全措施和取得安监、消防等相关部门的许可。在液化气站运行前编制好应急预案。
（2）总图布置时，充分考虑具有火灾和爆炸危险性的建筑我的安全布局。满足防火、防爆规定，保证各建筑物间的足够距离和消防通道，实现生产运行、防火安全与工业卫生的协调。
（3）建设方应严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）要求建设，液化石油气操作人员应严格按照《液化石油气安装站安全技术条件》（GB17267-1998）操作，避免安全事故发生。建设方在场四周设置防火隔离带。降低火灾风险事故发生概率，避免对生态造成毁灭性破坏。
建设方已委托湖南省燃气经营企业安全评价工作机构中的“长岭炼化岳阳工程设计有限公司”对本项目进行安全评价，本项目风险评价具体参照安全评价报告及结论。

7、产业政策符合性分析

本项目为液化石油气站项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。
另根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》本项目新购设备及搬迁设备不含“限制类及淘汰类”。
8、选址合理性、平面布置合理性分析
本项目为迁建项目，项目用地暂为集体用地，相关手续已在办理中。项目建设符合岳阳市总体规划，详见附件3、4及附图6；且梅溪乡人民政府及延寿村村民委员会均已同意本项目落户延寿村，详见附件5、6。
项目为液化石油气的供应，根据《岳阳市城市总体规划》（2008-2030），“1、七里山分区规划为以工业为主，2、岳阳市区远期采用管道天然气为主，液化气为辅的供气方式”，项目建设符合岳阳市城乡建设发展规划、能源发展规划、产业发展规划。
本项目储罐区容积为150m3，单罐容积为50m3，储罐采用地埋式。项目与《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）有关规定距离分析如表25、26、27，项目与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定距离分析如表28：

表25 液化气储罐于基地外建、构筑物之间防火距离对照表
周边建筑
检查项目
要求距离
实际距离
结果判定
工业厂房
东面
15
140
符合
北面

15
120
符合
居民点
南面
25
152.5
符合
西面
25
71.4
符合
公路
西面（规划的茶园路）
10
41.1
符合
架空电力线

东南面

26.25（0.75倍杆高）
123.5

符合
表26 液化气储罐于基地内建、构筑物之间防火距离对照表
序号
检查项目
要求距离
实际最近距离
结果判定
1

办公生活设施
15
25
符合
2

罐瓶间、压缩机房、瓶库、仪表室、值班室
10
20
符合
3
装卸口
10
20
符合
4
空压机室、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、库房
10
60
符合
5
消防水池取水口
20
42
符合
6
道路
5
10
符合
7
围墙
10
22.5
符合
表27罐瓶间与基地内建、构筑物之间防火距离对照表
序号
检查项目
要求距离
实际最近距离
结果判定
1

办公生活设施
20
22
符合
2

压缩机房、仪表室、值班室
12
0
不符合
3
空压机室、变配电室、柴油发电机房

15

30
符合
4
新瓶库、真空泵房

12
30
符合
5
消防水池取水口
25
25
符合
6
道路
5
6
符合
7
围墙
10
20
符合
表28 项目与（GB50016-2014）规定的基地外建、构筑物之间防火距离对照表
序号
方位

检查项目
要求距离
实际最近距离
结果判定
1

东面

工业厂房（丁类）
12

140

符合
架空电力线

40

123.5

符合
2

南面
居民建筑
25
152.5
符合
3

西面
居民建筑

25

71.4

符合
规划的茶园路
15

41.1

符合
4

工业厂房
工业厂房（丁类）
12

120

符合
根据以上分析可知，可以看出本项目选址和总图布置基本规范，但是罐瓶间与压缩机房的间距不符合标准要求，存在一定的安全隐患，需要进一步整改。建议将压缩机房移至罐瓶间和储罐区中间的东侧区域。且项目高噪声设备均布置在站区北侧，远离居民点，对周边居民影响较小。
9、清洁生产分析
《中华人民共和国清洁生产促进法》提出：清洁生产是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生的排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。
从本项目的工艺流程和设计方案的分析可以看出本项目在以下几方面体现了清洁生产的思想。
(1)选择成熟、安全的卸液（液化气）、充气流程，采用密封式卸液、充装方法，污染物排放量较少。(2)配套设备执行国家产业相关技术规范，选用节能型机电产品。(3)本项目消耗的能源介质主要是电、液化气均属于清洁能源和清洁介质。(4)对储罐残液回收后由供应商回收再利用，充分体现循环经济理念。
本项目符合国内清洁生产基本要求。

10、环保“三同时”项目及投资估算
表29 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表
类别
名称
验收内容
应达到的标准
实施时间
环保投资（万元）
废水
拖洗废水

经隔油池、沉淀池处理后进入消防水池，循环使用

不外排

与主体工程同时设计、同时施工、同时投产
5
初期雨水

经隔油池、沉淀池处理后达标排放，配套建设排水沟
（GB8978-1996）中一级标准
生活污水

纳管前经化粪池处理后用作农肥；纳管后经化粪池处理后进入市政污水管网
合理处置
1
废气
有机废气
装卸及加气工序配套油气回收装置
达标排放
5
柴油发电机废气

经专用管道高于所在建筑物排放

有效处置

0.2
食堂油烟

经抽烟机处理高于屋顶排放
达标排放

0.3
噪声
噪声治理
隔声、减振设备
达到（GB12348-2008）中2 类
1

固体废物
残液、液化气残余物
残液罐
合理处置

10

废机油及含油纱布

危废暂存区

合理处置

1

生活垃圾
垃圾桶等收集装置
合理处置
0.5

环境风险防范
消防水池、厂区四周设置防火墙
15

厂区绿化
绿地率达到20%

10

合计

49



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	生产区
	非甲烷总烃
	大气扩散，绿化
	达标排放

	
	备用柴油发电机
	燃油废气
	专用烟道引至建筑物屋顶排放
	达标排放

	
	厨房
	油烟
	油烟净化器
	达标排放

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	纳管前生活污水经化粪池处理后用于农地施肥；纳管后生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入马壕污水处理厂处理后达标排放
	达标排放

	
	站内场地拖洗废水
	石油类
	隔油、沉淀后用作消防用水
	

	
	初期雨水
	石油类、SS
	经隔油、沉淀处理后达标排放
	

	固体

废物
	办公生活
	生活垃圾
	送城市垃圾填埋场处置
	达到环保要求

	
	生产区
	残液
	由中国石化炼油销售有限公司回收处置
	

	
	
	液化气残余物
	
	

	
	
	废机油及含油纱布
	危废暂存区收集后委托资质公司处置
	

	噪

声
	本项目噪声主要来源于生产过程中各种设备的运行和备用发电机工作时产生的设备噪声，噪声值为70-105dB(A)之间。采取合理布局、隔声、消声等措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

	生态保护措施及预期效果：

该液化气站为迁建项目，项目绿地率为20%，可使生态环境在一定程度得到恢复。




结论与建议

	结论：
1、项目概况

岳阳兴润液化气有限公司“岳阳兴润液化气有限公司液化石油气站迁建项目”位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡延寿村四组。项目总投资750万元，总占地面积：9986m2，建筑面积为2156m2，项目储罐均采用地埋式设计，含3个50m3的液化石油气储罐和1个50m3的残液罐，年销售液化石油气2000吨。
2、选址规划相符性

本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡延寿村四组。项目建设符合岳阳市规划（详见附件3、4及附图6），项目选址基本符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中相关规定。但是罐瓶间与压缩机房的间距不符合标准要求，存在一定的安全隐患，需要进一步整改。建议将压缩机房移至罐瓶间和储罐区中间的东侧区域。在平面布置更改符合要求的情况，该项目选址合理，符合城市规划要求。
3、产业政策相符性

对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正本），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此本项目符合国家产业政策。
4、环境质量现状评价结论

环境空气质量现状：监测资料表明，项目建设区域SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃监测指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，本评价区内环境空气质量总体良好。

水环境质量现状：洞庭湖出口断面没有出现超标现象，各项数据均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准，水质良好。
声环境质量现状：噪声现场监测数据表明，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量良好。

5、环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析结论

本项目废气主要为生产运行阶段大小呼吸产生非甲烷总烃、食堂油烟及备用柴油发电机废气。非甲烷总烃经配套油气回收装置处理后再经大气扩散后，站区内非甲烷总烃气体浓度满足《大气污染物综合排放标准》表二的2 级标准；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求；备用柴油发电机燃油废气间断作业，工作时间短，污染物排放量少，废气经专用烟道引至所在建筑物屋顶排放，对周边大气环境基本不影响。

综上，本项目废气对环境影响很小。

（2）地表水环境影响分析结论
生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入马壕污水处理厂处理达标排入洞庭湖；拖洗废水经隔油沉淀池处理后进入消防水池，用作消防用水；初期雨水经隔油、沉淀池处理后达标排入南侧无名水塘。
综上，项目所产生的废水在短期及长期过程中均能得到妥善处理，不会对项目周边水环境造成污染影响。
（3）地下水环境影响分析结论

本项目站区地面、排水沟、隔油池、沉淀池及地下储罐均采用防渗地面，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。
（4）噪声环境影响分析结论
本项目营运期噪声主要来源于生产车间机械设备噪声等，噪声值为70-105dB(A)之间。采取相应措施后可有效隔声降噪，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（5）固体废物环境影响分析结论

本项目产生残液和隔油池产生的液化气残余物单独收集后定期交由供气单位中国石化炼油销售有限公司进行回收处置，对周围环境影响较小；废机油及含油纱布经危废暂存区收集后委托资质公司处置，对周围环境影响较小；生活垃圾经收集后，由环卫部门处置，不会对厂区周围环境产生明显影响。

6、环境风险影响评价分析结论
根据风险分析结果可知，评价认为本项目运行过程中存在一定的环境风险隐患，但只要项目建设单位严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的、环境风险影响是可以接受的。但要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施。项目应尽快聘请资质单位编制安全评价，落实安全措施和取得安监、消防等相关部门的许可。在液化气站运行前编制好应急预案。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。
7、总结论

综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局基本合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。
上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。
建议：
（1）本项目应尽快完成安全评价，按照安全预测评价的提议完善设施，液化气站安全评估及措施以安评结论为主。待安评满足项目建设后，再进行本项目的建设。
（2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。

（3）加强废水处理设备的日常维护和管理，确保各类水污染物达标排放。
（4）加强生产、生活过程中固废管理，分类存放；做好危险废物暂存，并按危险废物转移联单制度进行妥善处置。
（5）加强消防设施建设及消防管理，杜绝火灾发生。

（6）储罐区及生产区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。

（7）认真做好厂区周围绿化，绿化以乔木为主，灌木为辅，以改善该区域环境。


	审批意见：
                                                 公    章
经办人：                                        年   月   日



	注    释
一、本报告表应附以附件、附图：
附件1  委托函
附件2  项目其他相关附件
附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）
附图2  项目平面布置图

附图3  环境保护目标图
附图4  项目厂址及周边情况照片
附图5  监测布点图
附图6  规划图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。
1、大气环境影响专项评价
2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3、生态影响专项评价
4、声影响专项评价
5、土壤影响专项评价
6、固体废物影响专项评价
以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


空瓶回站





钢瓶检验





抽真空





残液罐





倒残液





运送液化气罐车进站





N





G





S





S





称重





至


用户





G、N





G、N





压缩机





烃泵





烃泵





至


瓶


库





复称





充装钢瓶





泵入储罐





压缩机





流量计





运送液化气罐车进站





流量计





压缩机





充装钢瓶





泵入储罐





复称





至


瓶


库





至


用户





称重





倒残液





残液罐





抽真空





钢瓶检验





空瓶回站





烃泵





烃泵





压缩机





G、N





G、N





S





S





G





N





N





7.2





场地冲洗





生活用水





隔油池





沉淀池





化粪池





农地施肥





隔油池





初期雨水





沉淀池








消防水池





N





2.16





5.04





5.04





5.04





175.2





35.04





140.16





140.16








31.17





纳管前





31.17





外排





31.17





182.4





纳管后





140.16





140.16





马壕污水处理厂





市政污水管网








36
2

