
	审批意见：                           岳环评［2016］47号
华容县住房和城乡建设局拟投资13395.24万元建设华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目。项目选址位于华容县石伏村，建设规模为日处理生活污水2万m3，处理工艺为工艺为BDP®（生物倍增®）工艺，项目总占地面积57547.34m2，绿化面积16688.72m2，绿地率29%，本项目服务范围为华容县桥东片区生活污水，污水收集范围约8.5km2，服务人口8.5万人。项目主要建设内容包括：⑴污水处理厂：主要包括粗格栅及污水提升泵站、细格栅及沉砂池、BDP生物池、高效混凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、贮泥池、污泥脱水间、综合加药间、综合楼及配套设施等。⑵污水管网：配套建设截污管网14.33km，主干管沿桥东路铺设，并向北沿朱家湖西路等道路连接华容大道东路，主干管总长度为6.84km；支管沿书院路、新村北路、陵园路、李新路等道路铺设，支管总长为7.49km；管道主要依靠重力流，在桥东路主干管（位于污水处理厂西侧830m处）设有一提升泵站，占地为120m2，为一体化地下预制泵站，内设3台变频潜污泵（两用一备）格栅和超声波液位计。项目符合国家产业政策，选址符合《华容县县城总体规划》（2006-2020）及《华容县县城排水专项规划》（2012-2020），对改善区域水环境质量，提高区域居民生活质量具有重要意义。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《华容县住房和城乡建设局华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告表》分析结论、专家评审意见、华容县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容和地点建设。

一、项目的建设和营运必须全面落实本报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 

    1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排施工时间，施工作业应采取隔声降噪措施，施工用沙石、水泥等易产生扬尘的建筑物料要求规范堆放并加覆盖，设置围栏围挡，施工现场及时洒水，防止扬尘污染，渣土运输必须用专用车辆并尽量避开靠近居民道路；使用商品混凝土和沥青，现场不设混凝土和沥青搅拌场。管道施工应加强施工组织，优化作业程序，沿现有道路铺设污水管网，并做好密封、防腐措施；做好临时便道，分段进行，并做好开挖、排管、回填等工作；管线施工结束后，恢复原道路标准；

2、废水污染防治措施。全厂实施“雨污分流、清污分流”，污水处理站内生活污水将通过厂内管道收集至污水处理系统处理；桥东片区进入污水处理厂的生活污水须经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入华容河。排污口设置须征得当地水利部门和环保部门同意，不得在饮用水源保护区内设置排污口；规范建设排污口，总排口及处理单元、主要设备、设施应设置明显标识牌，进水口安装在线检测设备，并与岳阳市环境监控系统联网。

    3、废气污染防治措施。合理优化工程平面布局，污水处理厂厂界设置绿化隔离带，采用加盖密闭等措施防治格栅井、沉淀池及污泥池设施等产生的恶臭气体，确保场界恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。柴油备用发电机尾气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求后排放。项目以无组织排放恶臭单元（如格栅池、沉淀池、污泥池、提升泵站等处理设施）为中心设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内现有居民须予以拆迁，拆迁安置工作未完成前，项目不得投入运营，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

    4、噪声污染防治措施。采用低噪声设施，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对提升泵站、污泥泵、鼓风机、污泥浓缩脱水机等设备采取消声、减震措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

    5、加强工程固废管理。污水处理产生的栅渣、沉砂（含水率≤60%）和脱水污泥（含水率≤40%），经收集后直接运往城市垃圾填埋场；生活垃圾应由环卫部门及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。

    6、环境风险及环境管理工作。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强风险防范措施。加强施工安全管理，避免管道施工开挖过程中，对现有其他管线的破坏；污水处理厂采用双向电源，确保处理设施正常运行，建立应急制度，处理装置出现故障、尾水排放超标时，应立即停止污水外排，并及时报告当地环境保护行政主管部门，防止污水事故性排放风险发生。

    7、本项目的总量控制指标为：COD≤348t/a、NH3-N≤55.7t/a。

8、项目应根据《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》委托有资质的单位实施建设项目工程环境监理，建立工程环境监理档案，监督、记录环境保护设施建设情况，及时纠正工程建设与环境影响评价文件及审批文件内容不符的问题，并向当地环境保护行政主管部门报告监理情况。
二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县人民政府、华容县环保局、华容县住房和城乡建设局、湖南道和环保科技有限公司。 

三、项目竣工投入运营前，你公司应依据环评文件及本批复要求，编制并向社会公开建设项目环境保护竣工验收报告，同时向我局备案。请华容县环保局负责项目工程建设的现场监督和日常环境监管。 
经办人：宋  祥                    岳阳市环境保护局

审核人：凃厚文                    2016年8月15日

抄送：华容县人民政府、华容县环保局、华容县住房和城乡建设局、湖南道和环保科技有限公司


