                 湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目环境影响报告书
                 湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目环境影响报告书

目  录

11
前言

2
总则
3
2.1
编制依据
3
2.2
评价目的
6
2.3
评价工作原则
6
2.4
区域环境功能区划与评价标准
7
2.5
环境影响评价工作等级
13
2.6
评价范围
18
2.7
评价工作内容及重点
18
2.8
环境保护目标
19
3
工程概况
21
3.1
项目基本情况
21
3.2
主要工艺设备材料表
33
3.3
污水处理厂总平面布置及辅助设计
37
3.4
方案比选
42
3.5
尾水排放方案
52
3.6
截污管网及配套设施建设
53
3.7
项目劳动定员及生产班制
53
3.8
给排水设计
53
3.9
项目占地情况
54
3.10
拆迁安置
54
3.11
项目建设进度安排
54
4
工程分析
55
4.1
项目建设必要性
55
4.2
污水处理厂设计规模合理性
56
4.3
污水处理厂进出水水质分析
59
4.4
工艺流程及产污环节说明
63
4.5
污染源与污染物分析
66
5
拟建区域环境概况
80
5.1
自然环境概况
80
5.2
社会环境概况
87
6
环境质量现状调查与评价
92
6.1
环境空气质量现状调查与评价
92
6.2
地面水环境质量现状调查与评价
94
6.3
地下水环境质量现状调查与评价
98
6.4
声环境质量现状调查与评价
100
6.5
底泥
101
6.6
生态环境质量现状调查与评价
103
7
环境影响预测与评价
105
7.1
施工期环境影响分析
105
7.2
营运期环境影响预测与评价
110
8
环境保护措施可行性分析
149
8.1
施工期环境保护措施
149
8.2
营运期环境保护措施
158
9
环境风险评价
168
9.1
环境风险识别
168
9.2
污水事故排放风险分析
168
9.3
污水事故排放防范措施
170
9.4
恶臭事故排放防范措施
171
9.5
应急预案
172
10
项目建设合理性分析
175
10.1
产业政策相符性分析
175
10.2
选址合理性分析
175
10.3
总平面布置合理性分析
177
11
清洁生产及总量控制
178
11.1
清洁生产
178
11.2
总量控制
181
12
公众参与
182
12.1
公众参与目的
182
12.2
公众参与方式、对象
182
12.3
公众参与调查
182
12.4
公众参与小结
183
13
环境影响经济损益分析
184
13.1
工程投资估算
184
13.2
环保投资估算
184
13.3
环境损益分析
186
14
环境管理与环境监测
188
14.1
环境管理
188
14.2
环境监测
189
14.3
排污口规范化管理建议
190
14.4
环保设施“三同时”验收
191
15
评价结论与要求
192
15.1
评价结论
192
15.2
要求
197


附件

附件1：委托书

附件2：项目选址意见书
附件3、规划设计条件通知书

附件4、立项或备案
附件5、关于金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）项目建设等有关问题的会议纪要

附件6、标准函
附件7、环境质量现状监测报告首页及质量保证单
附件8、公众参与调查表
附件9、评审意见
附图

附图1、地理位置及环境质量现状监测布点示意图
附图2、项目区域水系及项目排水路径图
附图3、区域土地利用规划图
附图4、区域排水规划及项目污水管网布置图

附图5、洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区图

附图6、项目总平面布置及噪声监测布点图
附图7、项目排水管网图
附图8、项目环境保护目标、卫生防护距离及大气环境防护距离示意图

1 前言

随着湘阴县金龙镇城市建设金龙工业小区建设速度的加快，湘阴县金龙镇在无集中式污水处理设施的情况下，区域内居民生活污水及工业企业产生的工业废水仅经简易处理，不能实现达标排放，对区域地表水环境产生污染，同时也给区域农田灌溉和生活用水安全带来了潜在威胁。且区域城镇化建设进程加快，入驻企业也日趋增加，居民生活污水及生产污水产生量及排放量也不断增加。因此，建设湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）势在必行，是遏制区域地表水环境污染的重要举措。
根据《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），国家将全面控制污染物排放，将加强城镇污水处理设施的建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A标准；建成区水体水质达不到地表水Ⅳ标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点城镇具备污水收集处理的能力，县城、城镇污水处理率分别达到85%、95%左右。本项目所在的金龙镇位于长沙市望城区、汨罗县和湘阴县的交汇处，是湘阴对接长沙的南大门和“桥头堡”，是全省“两型”社会试验区滨湖示范区的重点乡镇。湘阴县目前已建设有第一和第二污水处理厂等两座污水处理厂，但受制于设计服务范围及地理条件制约，项目所在地的金龙镇工业企业及居民生活污水暂未接入上述污水处理厂进行处理。根据国发[2015]17号文件，湘阴县将进一步加大城镇污水的收集及处理率。
为积极响应国家相关环保政策，完善区域环境保护设施，改善区域环境，《长株潭城市群“两型”社会示范区湘阴县界头铺（金龙镇）片区规划》中已规划1座污水处理厂。为推进湘阴县金龙镇“两型”社会示范区建设，积极推进区域环保设施建设，湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟启动湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目。该污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级A标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。本次评价范围为近期工程，即2.0万m3/d及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），确定本项目须编制环境影响报告书。
受项目建设单位湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司委托，中国航空规划设计研究总院有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。我单位接收委托后，组织相关技术人员组成课题组，对项目所在地进行了详细现场调查、收集了区域和工程的相关资料，建设单位进行了公众参与调查。课题组认真研读收集的相关文件资料，认真分析了环境现状监测数据，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目环境影响报告书（送审稿）》。项目于2016年10月28日通过了由岳阳市环境保护局组织的专家评审会并形成了评审意见，我公司根据评审意见进行了认真修改，并形成了本次环境影响评价报告书报批稿。
2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家环保法律、法规、规章、规划

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2006年9月1日施行）
（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月施行）
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）
（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行）
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年修订)
（7）《中华人民共和国水法》(2002年10月施行)
（8）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2003年3月20日）
（9）《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月施行)
（10）《中华人民共和国土地管理法》（1999年1月1日施行）
（11）《限制用地项目目录（2012年本）》（2012年5月）
（12）《禁止用地项目目录（2012年本）》（2012年5月）
（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日，修订）
（14）《关于加强环境保护问题的若干意见》（国务院发[1996]31号文）
（15）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）
（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）
（17）关于印发《湖南省环境保护行政主管部门审批环境影响评价文件的建设项目名录（2015年本）》的通知（湘环发[2015]31号，2015年10月14日）
（18）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）

（19）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）
（20）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号文）
（21）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）

（22）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）
（23）《湖南省湘江流域水污染防治条例》（2002年3月29日）
（24） 《湖南省主要地表水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）
（25）《关于印发<湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则的通知>（湘政办发[2013]77）号》

（26）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》（岳阳市人民政府，2015.3.31）
（27）《关于印发〈湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案〉的通知》（湘政办发[2013]68号）
（28）《岳阳市湘江污染防治“三年行动计划”实施方案》
（29）岳阳市<关于迅速落实市政府第60次常务会关于生态保护红线划定工作要求的紧急通知>》(2016.10.21)
2.1.2 地方环保法规、规划

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）
（2）《湖南省环境保护条例》(2013.5.27修正)
（3）《湖南省环境保护“十二五”规划》（2012年5月）
（4）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23号）
（5）《湖南省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（湘政办发〔2013〕19号）
（6）《湖南省“十二五”节能减排综合性工作方案》（湘政发[2011]46号，2011年12月6日）
（7）《关于进一步加强我省城镇污水处理设施建设管理工作的通知》（湘建城[2008]160号）
（8）《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城[2000]124号）
（9）《城镇污水处理厂污泥处置及污染防治技术政策》（建城[2009]23号）

（10）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（环保部 2010.2）
（11）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）
（12）《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2014）
（13）《湘阴县环境功能区划》（湘阴县人民政府）
（14）《湘阴县金龙镇总体规划》（湘阴县人民政府）
（15）《湖南洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》（2009-2015）
（16）《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》（湘阴县人民政府，2013.12.08）

（17）国家湿地公园管理办法（试行）（林湿发[2010]1号，国家林业局，2010.2.28）
（18）湿地保护管理规定（国家林业局令 第32号，2013.5.1）

（19）《关于印发<生态保护红线划定技术指南>的通知》（环发[2015] 56号）
（20）《关于对湘阴县生态保护红线划定初步方案意见》（湘阴县人民政府， 2016.06.30）
2.1.3 相关技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2011）
（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）
（3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）
（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）
（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）
（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）
（8）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）

2.1.4 有关技术报告、文件

（1）《环境影响评价委托书》

（2）《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程可行性研究报告》

（3）湘阴县金龙镇总体规划图
（4）《湘江污染综合防治研究报告》

（5）《关于湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程环境影响评价执行标准的函》

（6）《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程环境质量现状监测报告及质量保证单》

（7）湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程环境影响评价委托书
（8）项目建设单位提供的其他与工程相关的资料
2.2 评价目的
本项目为城镇污水处理厂建设工程，本次环境影响评价的目的如下：
1、通过对项目建设区域环境现状调查，分析项目建设区域环境的现状特征、主要环境问题及主要环境敏感点，确定项目建设的合理性与环境可行性。

2、根据本工程建设对区域环境影响的特征、分析预测与评价工程建设对环境的影响，并提出预防或减轻工程建设对环境不良影响的对策与措施。

3、根据工程建设的特征，提出环境监测与管理计划，同时通过对工程建设的环境经济损益分析，从环境保护的角度分析本工程建设的合理性与可行性。
2.3 评价工作原则
1、坚持环境影响评价工作为工程建设服务、为环境管理服务、注重环评的实用性，为环境管理决策提供科学依据。

2、以国家有关产业政策、环保法规为依据，贯彻执行“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”的原则。

3、充分利用现有资料，以科学、公正、客观的原则开展环评工作。报告书内容主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量。
2.4 区域环境功能区划与评价标准
2.4.1 区域环境功能区划
1）水环境功能区划
根据项目规划，项目污水处理厂经处理达标后的尾水经洋沙河排入洋沙湖，再经洋沙湖排入湘江。根据《湖南省主要地表水系环境功能区划》（DB43/023-2005），湘江洋沙湖下游200m至磊石（东支）段62.7km水域功能为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；根据《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，洋沙湖水域功能为景观用水水域，执行Ⅲ类标准；洋沙河为农业用水（兼顾排洪），执行Ⅳ类标准。
2）大气环境功能区划

本项目选址于湘阴县金龙镇金华村，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区分类依据，项目拟建地属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。
3）声环境功能区划

本项目选址于湘阴县金龙镇金华村，项目拟建地区域规划为以居住、商业、工业的混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分依据，项目区域为2类声环境功能区。
本项所在区域功能属性见表2-1。
表2-1 项目拟建地环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	水环境功能区
	湘江，渔业用水区
	GB3838-2002中Ⅲ类标准

	
	
	洋沙湖，景观用水水域
	GB3838-2002中Ⅲ类标准

	
	
	洋沙河，排洪及农灌
	GB3838-2002中Ⅳ类标准

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，执行GB3095-2012中二类标准

	3
	声环境功能区
	2类声环境功能区，执行GB3096-2008中2类标准

	4
	是否基本农田保护区
	是，但规划上已调整为环境设施用地，相关国土手续正在办理之中

	5
	是否水土流失重点防治区
	是

	6
	是否地质公园
	否

	7
	是否森林公园
	否

	8
	是否重要湿地
	否

	9
	是否基本草原
	否

	10
	是否文物保护单位
	否

	11
	是否珍稀动植物栖息地
	否

	12
	是否世界自然文化遗产
	否

	13
	是否重点流域
	否

	14
	是否重点湖泊
	否

	15
	是否三河、三湖、两控区
	两控区

	16
	是否人口密集区
	否

	17
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否

	18
	是否污水处理厂集水范围
	是

	19
	是否必须使用商品混凝土区
	是


2.4.2 评价标准
根据岳阳市环境保护局《关于湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目环境影响报告书执行标准的函》，确定本项目执行的标准见表2-2。
表2-2    项目环境影响评价执行标准一览表

	类别
	标准名称及执行级别

	质量

标准
	洋沙河、洋沙湖及湘江评价段（洋沙湖下游200m至磊石段）分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅲ类和Ⅲ类标准

	
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

	
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	特征污染物NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次限值标准

	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	
	《土壤环境质量标准》（GB15618-1996）中二级标准

	排

放

及

控

制

标

准
	尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准

	
	食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	其他废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4标准

	
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类

	
	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	厂区生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

	
	危险废物执行《危险废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）


2.4.3 环境质量标准

1、地表水环境
根据项目排水走向，项目尾水经洋沙河排至洋沙湖，再经洋沙湖排入湘江，上述水域水体功能分别为排洪及农灌、景观水域、渔业用水区，分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅲ类和Ⅲ类标准，对应的标准限值见表2-3。
表2-3  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

	项目
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	pH
	6～9
	6～9

	DO
	≥5
	≥3

	CODCr
	≤20
	≤30

	BOD5
	≤4
	≤6

	NH3-N
	≤1.0
	≤1.5

	TP
	≤0.2(湖0.05)
	≤0.3(湖0.1)

	TN
	≤1.0
	≤1.5

	石油类
	≤0.05
	≤0.5

	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000
	≤20000

	挥发酚
	≤0.005
	≤0.01

	Cu
	≤1.0
	≤1.0

	Pb
	≤0.05
	≤0.05

	Zn
	≤1.0
	≤2.0

	Cd
	≤0.005
	≤0.005

	As
	≤0.05
	≤0.1

	Hg
	≤0.0001
	≤0.001

	Cr6+
	≤0.05
	≤0.05


2、地下水环境

评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

表2-4     地下水环境质量评价标准   单位：mg/L，pH无量纲
	项目
	Ⅲ类标准限值
	项目
	Ⅲ类标准限值

	pH
	6.5～8.5
	汞
	≤0.001

	NH3-N
	≤0.2
	总硬度(以CaO3计)
	≤450

	NO3-
	≤20
	溶解性总固体
	≤2000

	NO2-
	≤0.02
	高锰酸盐指数
	≤3.0

	挥发酚
	≤0.002
	硫酸盐
	≤250

	六价铬
	≤0.05
	总大肠菌群(个/L)
	≤3.0

	砷
	≤0.05
	
	


3、环境空气

项目区域SO2、NO2及PM10环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。
表2-5  环境空气质量评价标准    单位：μg/m3
	污染物名称
	年平均
	24小时平均
	1小时平均

	SO2
	60
	150
	500

	NO2
	40
	80
	200

	PM10
	70
	150
	/


项目评价范围内大气特征污染物NH3和H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，其具体见表2-6。
表2-6  居住区大气中有害物质的最高容许浓度  （摘录TJ36-79）
	编号
	物质名称
	最高容许浓度(mg/m3) *

	1
	氨（NH3）
	0.20

	2
	硫化氢（H2S）
	0.01


*注：氨和硫化氢最高容许浓度均为一次值

4、声环境
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体限值见表2-7。 

表2-7      声环境评价标准   等效声级LAeq：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间
	适用区域

	2
	60
	50
	居住、商业、工业的混杂区


5、土壤

土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB 15618-1996）中二级标准，具体见表2-8。

表2-8  土壤环境质量评价标准    单位：mg/kg
	项目
	二级

	
	pH＜6.5
	6.5≤pH≤7.5
	pH＞7.5

	镉
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.60

	砷
	水田
	≤30
	≤25
	≤20

	
	旱地
	≤40
	≤30
	≤25

	汞
	≤0.30
	≤0.50
	≤1.0

	铬
	水田
	≤250
	≤300
	≤350

	
	旱地
	≤150
	≤200
	≤250

	锌
	≤200
	≤250
	≤300

	镍
	≤40
	≤50
	≤60

	铜
	农田等
	≤50
	≤100
	≤100

	
	果园
	≤150
	≤200
	≤200


2.4.4 污染物排放标准 

1、废水
根据项目排水走向，项目尾水经洋沙河排至洋沙湖，再经洋沙湖排入湘江，分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、Ⅲ类和Ⅲ类标准，考虑到项目尾水途径的洋沙湖为小湖，具有景观用水功能。因此，项目污水处理厂尾水近期达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入洋沙河，再经洋沙湖排入湘江。项目污水处理厂尾水排放标准限值见表2-8。

表2-8   项目废水排放标准   （单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	排放标准值（一级A标准）
	备注

	基本

控制

项目
	pH
	6-9
	

	
	CODCr
	≤50
	

	
	BOD5
	≤10
	

	
	悬浮物（SS）
	≤10
	

	
	动植物油
	≤1
	

	
	石油类
	≤1
	

	
	氨氮
	≤5（8）
	括号外数值为水温>12℃时的控制指标

	
	总氮（以N计）
	≤15
	

	
	总磷
	≤0.5
	

	
	粪大肠菌群数（个/L）
	≤103
	

	一类

污染物
	总汞
	≤0.001
	

	
	总镉
	≤0.01
	

	
	总铬
	≤0.1
	

	
	六价铬
	≤0.05
	

	
	总砷
	≤0.1
	

	
	总铅
	≤0.1
	

	
	总镍
	≤0.05
	


2、废气
项目污水处理厂废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中的规定，具体见表2-9。

表2-9  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度  单位：mg/m3
	序号
	控制项目
	二级标准

	1
	氨（NH3）
	1.5

	2
	硫化氢（H2S）
	0.06

	3
	臭气浓度（无量纲）
	20


厂内食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体指标见表2-10。
表2-10 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）  

	规模
	大型
	中型
	小型

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	净化设施最低去除率(%)
	85
	75
	60


3、噪声
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。执行标准值分别见表2-11和2-12。
表2-11  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）    等效声级Leq[dB(A)]
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


表2-12  建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)    等效声级Leq[dB(A)]
	噪声限值

	昼间
	夜间

	70
	50


4、固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；危险废物执行《危险废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。

2.5 环境影响评价工作等级
2.5.1 地面水环境影响评价工作等级

项目污水处理厂设计污水处理规模为20000m3/d，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。洋沙河为农业用水（兼顾排洪）水域，执行Ⅳ类标准，为小河，经12.2km后排入洋沙湖；洋沙湖为小湖，水域功能为景观用水水域，执行Ⅲ类标准；经洋沙湖排至湘江洋沙湖下游至磊石（东支）段，该段为水域功能为渔业用水水域，执行Ⅲ类标准，湘江为大河。
项目污水处理厂建成后主要承接湘阴县金龙镇区域20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。污水中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS等非持久性污染物和酸碱（以pH表征）。因此，本项目污水处理厂尾水将含有非持久性污染物和酸碱两种，且需预测的水质参数小于10，可确定项目污水处理厂处理后的尾水水质复杂程度为中等。
根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93），项目地面水环境评价工作等级为二级，评价工作等级判断见表2-13。
表2-13    项目地面水环境影响评价工作等级判据

	判据项目
	内容
	判别结果

	污水排放量Qp
	20000m3/d
	≥20000m3/d

	污水水质复杂程度
	污染物类型：2种
	中等

	
	需预测水质参数=2＜10
	

	纳污水体规模
	洋沙河，平均流量1.8m3/s＜15m3/s
	小河

	地表水水质要求
	洋沙河
	Ⅳ类

	
	洋沙湖
	Ⅲ类

	
	湘江
	Ⅲ类

	评价等级
	与HJ/T 2.3-93分级判据对照
	二级


2.5.2 地下水环境影响评价工作等级

本项目为工业及生活污水处理厂的建设，环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类；根据《湖南省主要地表水系环境功能区划》（DB43/023-2005）可知，湘江洋沙湖上游1000m至下游200m为饮用水源保护区，而本项目与该饮用水源保护区的距离在15km以上，项目湘江汇水口下游62.7km为渔业用水区域。因此，项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为二级评价，具体工作等级判断见表2-14。
表2-14  项目地下水环境影响评价工作等级判据
	判据项目
	项目情况
	判别结果

	地下水环境影响评价项目类别
	工业污水集中处理+生活污水集中处理，共计20000m3/d
	报告书
	Ⅰ类

	建设项目的地下水环境敏感程度
	不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的敏感区和较敏感区
	/
	不敏感

	评价等级
	
	
	二级


2.5.3 大气环境影响评价工作等级
项目营运期产生的废气主要是以无组织面源形式排放的NH3和H2S等恶臭污染物，根据拟建项目工程特点，选择NH3和H2S为主要污染物分别计算其最大地面浓度占标率，再根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)（下称“导则”）表1进行判断。
1）评价工作分级方法及判据
结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。
根据初步工程分析，选取1-3种主要污染物（本次环评选取NH3和H2S两种），分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：
Pi=Ci/C0i×100%
式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。本次评价选取的主要污染物NH3和H2S不属于GB3095-1996中的污染物，故取TJ36-79中的一次浓度限值。
表2-15  大气环境影响评价工作等级判据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其他

	三级
	Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离


2）计算参数

按导则附中矩形面源参数调查清单进行大气污染源调查，具体参数见表2-16。

表2-16  项目恶臭污染物排放面源参数调查清单

	面源

名称
	面源起始点坐标
	海拔高度
	面源长度
	面源宽度
	与正北夹角
	面源初始排放高度
	年排放小时数
	排放

工况
	评价因子源强

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	Name
	XS
	YS
	H0
	L1
	LW
	Arc
	H
	Hr
	Cond
	Q氨气
	Q硫化氢

	
	m
	m
	m
	m
	m
	（º）
	m
	h
	
	g/（s·m2）

	粗细格栅、泵站及旋流沉砂池、A/A/C氧化沟、二沉池、贮泥池、接触氧化池、污泥脱水干化机房、污泥干化间、污泥深处理间
	0
	0
	33
	140
	55
	0
	3
	8760
	正常

排放
	1.076e-5
	4.47e-7


3）计算结果及大气环境影响评价工作等级判断

通过估算模式进行计算，项目最大地面落地浓度及占标率见表2-17。
表2-17  最大地面浓度占标率计算结果
	项目
	面源

	
	NH3
	H2S

	Qi(g/s·m2)
	1.076×10-5
	4.47×10-7

	Coi(mg/m3)
	0.2
	0.01

	Ci(μg/m3)
	9.487
	0.3941

	Pmax（%）
	4.743
	3.94


结合表2-15和表2-17，项目主要污染物NH3和H2S最大地面落地浓度占标率均小于10%，故项目大气环境影响评价工作等级为三级。
2.5.4 声环境影响评价工作等级
本项目建设期噪声主要来自于施工机械，营运期项目噪声主要来源于曝气鼓风机房、污水泵房及污泥泵房的水泵和污泥脱水机房的脱水机等，噪声源强在70-89dB(A)之间。本项目属于2类声环境功能区，根据工程设计对高噪声设备采取必需的噪声污染控制措施，工程建成后厂界噪声可实现达标排放。项目环境敏感目标噪声级增高量在3-5dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，判断项目声环境影响评价工作等级为二级。
2.5.5 生态环境影响评价工作等级
项目生态环境影响评价工作等级划分依据见表2-18。

表2-18      生态影响评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100 km
	面积2km2~20km2
或长度50km~100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


本次工程总占地面积为34863.75m2，远小于2km2；项目用地及周边地块不属于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中确定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区。根据2-18中生态影响评价工作等级划分依据，项目生态影响评价工作等级为三级。

2.6 评价范围

项目各环境要素环境影响评价工作等级及评价范围见表2-19。

表2-19   项目评价范围一览表

	序号
	环境要素
	评价工作等级
	评价范围

	1
	地面水环境
	二级
	洋沙河项目拟建地上游200m至洋沙湖共计12.2km河段、洋沙湖3.59km2；洋沙湖湘江排水口上游500m至下游1.5km江段

	2
	地下水环境
	二级
	洋沙河京珠高速以东200m至洋沙湖共计12.2km河段两侧各300m共计7.3km2区域（该区域为U型低洼段，与洋沙河走向一致）

	3
	大气环境
	三级
	以项目所在地为中心，边长5km×5km的区域

	4
	声环境
	二级
	厂界外200m范围内

	5
	生态环境
	三级
	项目区选址及周边100m范围内


2.7 评价工作内容及重点

1、评价工作内容

项目污水处理厂尾水中包含pH、CODCr、BOD5、NH3-N等污染物，污水处理过程中散发的恶臭污染物NH3和H2S以及污水处理过程中设备运行产生的噪声。根据项目的特点，本次环境影响评价工作主要从以下几个方面开展工作：
（1）调查项目区域环境概况，包括社会环境和自然环境等。
（2）收集区域大气环境历史监测数据，并补充进行厂界及其周边区域大气环境特征污染物监测，对区域大气环境质量现状进行评价。
（3）对涉及项目的排水水体洋沙河、洋沙湖及湘江水质进行监测，对地表水环境质量现状进行评价。
（4）对项目拟建地区域地下水进行监测，对区域地下水环境质量现状进行分析。
（5）分析项目尾水排放方案的可行性，对项目建成后对洋沙河、洋沙湖及湘江水质的改善作用进行分析，对正常排放和风险事故排放进行影响预测。
（6）对项目拟建地、泵站建设地点进行噪声背景值监测，并通过同类工程类主要噪声源源强类比预测分析本项目建成后对周边声环境的影响。

（7）同类同类工程类比分析工程建成后恶臭类物质对周边环境空气的影响，并计算恶臭类物质的卫生防护距离。

（8）结合项目实际情况，提出合理可行的施工期、营运期的污染防治措施及建议，以防二次污染的发生。

（9）对下跪门选址合理性进行分析论证。

（10）进行公众参与调查，搜集公众意见并将意见反馈给建设单位，以作出必要的调整和完善。
（11）提出建设项目环境管理及“三同时”验收要求。

（12）进行项目环境影响经济损益分析。
（13）提出本项目评价结论和建议。

2、评价工作重点

通过项目工程分析，分析论证项目污水处理工艺方案的可行性，结合污染物产生情况、环保措施建设方案、总平面布置等，分析项目建设后的环境影响范围及程度，以及项目建设环境保护措施的可行性。从环境保护的角度论证本项目建设方案的可行性，提出可行的环境保护对策与建设，为项目决策、审批、工程建设、运行及管理、竣工验收提供可靠的技术依据。
2.8 环境保护目标

项目选址于湘阴县金龙镇金华村，结合现场调查，项目主要环境保护目标见表2-20。
表2-20  项目环境保护目标一览表

	类别
	保护目标名称
	方位
	距离(m)
	高差(m)
	性质及简介
	保护级别

	大气环境保护目标
	金龙镇人民政府
	东北
	2.4km
	+15
	政府机关，60人
	GB3095-2012
中二级

	
	金龙镇中学
	东
	1.9km
	+12
	学校，240人
	

	
	新塘村
	东北
	1.0km
	+12
	散户，48户，150余人
	

	
	香山村
	北
	2.4km
	+8
	散户，17户，50人
	

	
	兴利村
	西北
	1.2km
	+3
	散户，31户，87人
	

	
	天井村
	西
	2.3km
	-5
	散户，23户，51人
	

	
	联兴村
	西南
	1.8km
	+10
	散户，22户，58人
	

	
	金华村居民住宅
	西南
	100-300m
	+5-+8
	散户，4户，
	

	
	金华村居民住宅
	南
	400-500m
	+8-+12
	2户，隔待建道路
	

	
	新光村
	东南
	1.9km
	+12
	散户，21户，49人
	

	
	金华村居民住宅
	东北、西北
	50-300m
	+5
	散户，7户，20人
	

	
	项目污水管网沿线居民住宅
	项目污水管网沿线
	20-500m
	/
	3500余户
	

	声环境

保护目标
	金华村居民住宅
	东北、西北
	50-200m
	+5
	散户，4户，13人
	GB3096-2008中2类

	
	金华村居民住宅
	西南
	100-300m
	+8-+12
	散户，4户，14人
	

	
	金龙镇道路沿线居民住宅
	项目污水管网沿线
	20-200m
	/
	1200余户
	

	地表水

环境保护目标
	洋沙河
	西南
	20m
	-3
	小河，兼具排洪及农灌功能
	GB3838-2002中Ⅳ类

	
	洋沙湖
	西南
	12km
	-8
	小湖，景观用水水域
	GB3838-2002中Ⅲ类

	
	湘江 (东支)
	西南
	15km
	-8
	大河，渔业用水水域
	GB3838-2002中Ⅲ类

	生态环境保护目标
	洋沙湖-东湖国家湿地公园
	西南
	12.2km
	-8
	包括洋沙湖、东湖、湘江干流湘阴县城段及周边部分区域，规划面积152.9公顷。项目不属于其规划范围
	/

	
	农田
	项目周边
	/
	/
	基本农田，位于项目拟建地西南向
	/

	社会环境保护目标
	京珠高速复线
	项目东侧
	37m
	+8
	在建高速公路
	/


3 工程概况

3.1 项目基本情况
3.1.1 项目概况
1）项目名称：湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程
2）项目性质：新建

3）建设单位：湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司
4）建设地点：湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村
5）项目总投资额及资金来源：项目投资为25319.59万元，全部为企业自筹
6）建设规模：污水处理规模为2.0万m3/d及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m）
7）项目服务范围
服务范围为：收集湘阴县金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。
3.1.2 工程内容与规模

根据项目设计图纸，项目占地面积为34863.75m2，其主要经济技术指标见表3-1，主要建设内容见表3-2。
表3-1 项目主要经济技术指标表
	序号
	项目
	指标(m2)
	占地率
	备注

	1
	用地面积
	34863.75
	100%
	设计污水处理规模2万m3/d

	2
	建筑物占地面积
	1374.05
	3.9%
	

	3
	构筑物占地面积
	9911.63
	8.5%
	

	4
	道路、广场占地面积
	6768.0
	20.9%
	

	5
	绿地面积
	16357.04
	66.7%
	

	6
	建筑占地面积
	4307.29
	12.4%
	


表3-2 项目主要建设内容一览表
	序号
	名称
	平面尺寸
	结构形式
	单位
	数量
	备注

	1
	粗格栅、提升泵
	10.9×11.4(下)m+
15.7×11.8(上)m
	钢混+框架
	座
	1
	全地下+
全地上

	2
	细格栅及旋流沉砂池
	12.0×11.1m+不规则
	钢混+框架
	座
	1
	全地上

	3
	氧化沟
	24.9×69.0m
	钢混
	座
	1
	半地下

	4
	二沉池
	Ø19m
	钢混
	座
	2
	半地下

	5
	二沉池污泥泵站
	6.0×4.0m
	钢混
	座
	1
	半地下

	6
	接触消毒池
	15.9×18.3m
	钢混
	座
	1
	半地下

	7
	高效沉淀池
	7.1×4.9m+12.05×10.5m
	钢混
	座
	1
	半地下

	8
	巴士计量槽
	1.12×20.5m
	钢混
	座
	1
	半地下

	9
	污泥贮池
	2.60×2.80m
	钢混
	座
	1
	全地上

	10
	污泥脱水机房及污泥棚
	18.0×12.0m+9.0×6.0m
	框架
	座
	1
	全地上

	11
	污泥深度处理间
	13.5×7.0m
	框架
	座
	1
	全地上

	12
	加氯间及过滤设备间
	17.5×9.0m
	框架
	座
	1
	全地上

	13
	变配电间
	15.0×13.2m
	框架
	座
	1
	全地上

	14
	综合工房
	30.3×7.5m
	框架
	座
	1
	全地上

	15
	综合楼（二层）
	452.0m2
	框架
	座
	1
	全地上

	16
	门卫
	9.0×6.0m
	框架
	座
	1
	全地上

	17
	正门
	宽度9.0m
	
	处
	1
	地上

	18
	停车场
	26.0×12.0m
	
	处
	1
	地上

	19
	混合反应池（二期拟建）
	5.45×3.0m
	钢混
	座
	1
	半地下

	20
	高效沉淀池（二期拟建）
	8.64×10.2m
	钢混
	座
	2
	半地下

	21
	排污管
	
	
	m
	59614
	地埋


3.1.3 设计进水及出水水质
项目污水处理厂设计进水及出水水质见表3-3。
表3-3  污水处理厂设计进水及出水水质表
	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	设计进水水质(mg/L)
	500
	180
	220
	45
	30
	4

	出水水质(mg/L)
	≤50
	≤10
	≤10
	≤15
	≤8（5）
	≤0.5

	去除率(%)
	≥90
	≥94
	≥95
	≥67
	≥73.33
	≥87.5


3.1.4 污水处理工艺流程
项目拟采用A2/C氧化沟+高效沉淀池的污水处理工艺，其具工艺流程见图3.1。
[image: image6.wmf]污泥

贮泥池

污泥传输泵

脱水机房

机械脱水

污泥堆棚

泥饼外运

S

、

G

、

N

污泥料仓

螺杆泵

低温干化

系统

G

G

G

G


图3.1  污水处理工艺流程图

说明：本项目污水处理厂采用A2/C氧化沟+高效沉淀的污水处理工艺，该工艺广泛应用于出水水质要求高、场地用地紧张的城镇工业及生活污水处理厂。
项目纳污范围内经收集的污水在进厂前经粗格栅进行预处理，去除大部分大的杂物，减轻对项目进水泵的损害。经粗格栅处理后的废水再经细格栅处理，再进入项目曝气沉砂池处理，经曝气沉淀池处理后，再进入项目表曝型氧化沟内加入PMC、PAC絮凝沉淀剂沉淀处理后，再进入二沉池沉淀，上述工序为前段处理工序。本项目污水处理厂出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，故本项目在二沉池后加设高效沉淀池，该沉淀池分为三个部分，包括絮凝、预沉及浓缩、斜板（管）分离，通过在絮凝阶段加入PMC和PMA絮凝剂，进一步降低污水中的污染物，该类工艺施工简单、维修简单。经深度处理后的废水再经紫外消毒后外排。
项目二沉池及高效沉淀池产生的污泥进入污泥泵房，部分采用泵回流至表曝型氧化沟处理，部分进入贮泥池后再经脱水、消毒及深处理后外运。
3.1.5 污水处理单体建筑物工艺设计

1、粗格栅
污水自流或经厂外管网提升泵站提升后进至结合井，其内设人工清渣钢制格栅，栅隙100mm，以拦截粗大的树枝、牲畜等动物的尸体，以免损坏机械格栅除污机。污水经结合井消能调整流态后进至粗格栅井，栅槽设2格，两组并联运行，栅前水深0.60m，栅槽宽0.90m，过栅流速0.6771m/s，每格设一道回转式格栅除污机，格栅间隙20mm，安装角度α＝75º，N＝1.1～2.2kW，经格栅处理后的污水自动流入污水进水提升泵站。

格栅前后均设有闸门，以便检修，每台闸门配一台启闭机格栅的运行采用时间和格栅前后的液位差来控制。由于2台格栅采用并联运行，格栅前后的液位一致，每台格栅的截污量虽然互不相同，但其会导致每台格栅的过流量互不相同，从而产生相同的阻力和相同的液位差。因此，格栅的前后设1套液位差计即可，而不必在每台格栅的前后都设1套液位差计。这样可以节省不少费用。

对粗格棚的控制有两种方式，一种为时间控制，另一种为液位控制，通过粗格栅前后的超声波液位计计算差值，运行方式的选择在上位机进行。当超声波液位计测得的水位差超过10cm时，格栅自动清污；当其水位差降至3cm时，格栅自动停止清污。

与粗格栅相配合动作的还有螺旋压榨机，把粗格栅清除的污物压挤打包，与粗格栅同步起动，但停止时间滞后于粗格栅半分钟。

粗格栅井主要设计参数如下：

主要功能：用于在污水中拦截污物和去除污物，如原生污水中类似布片、木棍、塑料制品等杂物。以有效地防止泵及其它处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞，使后续处理流程能顺利进行。

结构类型：高架钢混直壁平行渠道 

设计参数：

设计流量
Qmax＝1316m3/h

渠道宽度
B＝900mm 

渠    数
2道 

主要设备：回转式格栅机和配套栅渣输送系统

2、进水提升泵
进水提升泵站布置在厂区的西北部，提升区域为二污纳污汇水区，规划服务面积34.45km2，泵站建设规模5×104 m3/d。
进水提升泵站设计规模5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d安装。由于所提升的主要为工业废水，具有较强的腐蚀性，污水提升泵选择具有耐强酸碱的氟橡胶单吸立式化工泵，一期选用四台同型号水泵，平均时两台工作，最大时三用一备。
3、细格栅
污水经提升泵站提升后进至细格栅井，格栅井设2格，栅槽宽0.9m，设一道回转式细格栅，格栅间隙3mm，安装角度α＝75º，N＝0.75-1.5kW，经格栅处理后的污水自流入调节均化池。

格栅的运行采用时间和格栅前后的液位差来控制。当超声波液位计测得的水位差超过10cm时，格栅自动清污；当其水位差降至3cm时，格栅自动停止清污。

格栅井主要设计参数如下：

主要功能：进一步去除污水中的细小悬浮物细小纤维，降低生物处理负荷，防止布条等物体的带入对潜水搅拌机等装置造成影响。

设计规模               2×104m3/d

设计流量
Qmax＝1316m3/h

总变化系数             Kz＝1.58

渠道宽度
B＝900mm 

渠    数
1道  

主要设备：回转式格栅机和配套栅渣输送系统

4、沉砂池
本项目拟采用旋流式沉砂池，该类沉淀池具有如下优点：
（1）完全分流制或仅有少量合流污水进入的污水厂；
（2）用地紧张或征地费用昂贵的污水厂；
（3）厂内未设置鼓风机房的污水厂；
（4）需要设置厌氧池的污水厂。

项目旋流沉砂池主要涉及参数如下：
结构类型：半地下式钢混 

旋流沉砂池主要设计参数如下：

结构类型：半地下式钢混 

设计参数：

设计流量
Qmax＝1316m3/h

组    数：
2组

停留时间：
40.43s

直    径：
3.05m

表面负荷：
125.45m3/（m2.h）

沉砂机功率2.2KW，沉砂经气提提升至设在沉砂池一侧的砂水分离器内进行砂水分离。砂水分离器处理量为1.2L／s，所配电机功率为0.37kW。

砂水混合物中的砂粒在充分脱水后，经排砂口卸至砂斗外运填埋，砂斗容积1m3，经砂水分离器分离后的水则从砂水分离器溢流口排出下水道进入污水提升泵站。

沉砂池的系统控制可以分成手动和自动，自动控制由现场的控制箱和PLC进行。沉砂池搅拌系统基本上为24h连续自动操作，若需要保养或手动操作时，系统可以切换。
5、氧化沟

沉砂池出水经联系管道进入A/A/C氧化沟，近期设计规模为2万m3/d，分二组，每组处理能力为1万m3/d。

主要设计参数：

单池设计流量
Q＝416.67m3/h

污泥负荷
Fw＝0.08kgBOD5/kgMLSS·d

悬浮固体浓度
MLSS＝4000mg/l

泥龄
  tD＝12.30d

产泥率  
Y＝0.6kgDS/kgBOD5
总水力停留时间
t＝12.078hr

其中：

选择池停留时间
t＝0.7320hr 

厌氧池停留时间
t＝1.324hr 

缺氧池停留时间
t＝1.946hr 

氧化沟停留时间
t＝8.249hr 

单池平面尺寸
L×B＝66.6m×28.6m

有效水深
H＝3.0m

单池有效容积
V＝5109.9m3
单池剩余污泥量
1166kg/d

剩余污泥总量
2332kg/d

单池实际需氧量:
76.48kgO2/hr

氧化沟采用倒伞型表面曝气器，其动力效率为1.8kgO2/（kW·h），选用3台37kW倒伞型曝气器，两台恒速，一台变速运行。

为便于检修，两组A/A/C氧化沟间设连通管，通过阀门和堰可与二组二沉池自由组合切换，加大了管理的灵活性。

6、二沉池
沉淀池是水处理工程中常用的构筑物，为提高水处理能力、稳定出水水质、降低运行成本和控制基建投资，各种类型的沉淀池都有了较大的改进和革新。

二沉池选用圆形周边进水、周边出水的幅流式沉淀池。工程设计总规模5.0×104 m3/d，近期实施2.0×104m3/d，采用2座周进周出的沉淀池作二沉池。

污水自生化池通过D720×9的钢管进入二沉池。厂区一期工程设置2座内径为28m的周进周出二沉池。单组设计流量Q＝1.0万m3/d，Kz＝1.49时，表面负荷为1.008m3/m2.h，水力停留时间2.035h，二沉池有效水深4.0m。周边出水采锯齿形出水堰。二沉池出水通过管道排往消毒接触池。二沉池安装中心驱动吸刮泥机一台，N=0.55KW。池中活性污泥用一根426×9管道接入剩余、回流污泥泵站，经泵提升回流入A/A/C氧化沟。二沉池的浮渣通过刮渣管刮入浮渣井，再经泵提升进贮泥池。

7、计量井
为了提高污水处理厂的工作效率和运转管理水平，积累技术资料，以总结运转经验，并正确掌握处理污水量及动力消耗，反映运行成本，在二沉池D720×9出水总管上设置了计量井，设计选用电磁流量计，规格为DN700，将信息输入计算机，可随时了解、记录生化反应池处理的水量。

同时在污泥回流管和剩余污泥管上分别设置了计量井，规格分别为DN700和DN150。

8、紫外消毒池
紫外光消毒渠结构形式为半地下式钢筋混凝土矩形渠道，内分三格，以便检修，紫外灯采用顺水流方形方式排布。紫外光消毒渠内设回用水泵2台，一用一备，水泵采用深井泵，性能参数为Q＝20m3/h，H＝60m，N＝7.5kW。

主要设计参数如下：

结构类型：半地下式钢筋混凝土矩形渠道

设计参数：

设计流量
Qmax＝1316m3/h

渠道宽度
B＝0.77m

渠    数
2道 

模块数量：
2套

清洗方式：
机械加化学清洗

9、高效过滤池

本项目设1座高效过滤池，高效沉淀池分两部分进行，经设置7.1×4.9m+12.05×10.5的两级沉淀池进行处理，池底铺设高效纤维束。配套设备为浮渣斗1套、浮渣挡板21块，进水渠配水短管、导流裙板及。
10、回流剩余污泥泵站
回流污泥泵站与剩余污泥泵站共用一个泵井，置于二组二沉池之间，设计规模2.0×104m3/d。污泥回流泵采用潜污轴流泵3台，2用1备，单台性能为：Q＝400m3/h，H＝7m，N＝15kW，污泥回流量可在50％～100％调节。剩余污泥泵亦采用潜污泵，设2台，一用一备。单台水泵性能为：Q＝29m3/h，H＝7.6m，N＝1.6kW

11、贮泥池

贮泥池布置在污泥脱水间附近，为地上式钢筋砼池，平面尺寸3.0×3.0m，有效容积27.0m3，池内安装有潜水搅拌机，污泥脱水时实施搅拌，使脱水效果稳定。池内还安装有超声波泥位计，在中控室及脱水间显示贮泥量，并可在泥位最高时间停开进泥泵，在低水位时停开搅拌机。
12、污泥深度处理间

污泥深度处理采用低温干化系统进行处理，设计面积为13.5×7.0m，建筑为框架结构。内设1台污泥螺杆泵、1座污泥料仓和2套低温干化系统。
13、出水提升泵及出水管线

由于污水处理厂处理后的尾水需排放至北部河渠，高于洪水位时金龙镇污水处理厂，处理尾水需提升排放。因此需设置出水尾水提升泵站。

厂区设出水提升泵站一座，设计规模为5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d配套。一期一期安装同型号潜水排污泵4台，3用1备。
14、加药及污泥脱水
本工程采用浓缩脱水一体化设备

含水率99.2%的污泥经带式浓缩后，含水率为95~98%再经压滤脱水为75%～80%含水率的滤饼。浓缩后污泥含水率为96.5%

选用带宽为1m的带式浓缩压滤机2台，1用1备。

主要参数如下：

进泥含水率
99.2% 

滤饼含水率
75～80%

处理能力
30～60m3/h

功率
4.2W

带宽
1.0米

滤带清洗水
20m3/h

水压
0.6MPa

纠偏风量
0.3m3/min

风压
0.7MPa

重量
6.5t

泥饼含水率为
77%

脱水机配套设备

1）加药装置

采用PAM调理污泥加药量为污泥干重的1.0～4.0‰，本脱水机适应值为3kg/t，投加浓度1.0%。
投药量
22.15kg/d

溶药搅拌装置：

溶药体积
3m3
投料功率
0.75kW

搅拌功率
0.75×2kW

本设备不需设基础

2）药液流量计

LZB-40  DN40，测量范围0.25～5m3/h

3）药液输送泵

溶液浓度
1.0%

投药量
22.15kg/d

配套药液泵
G30-1

流量
0.3～5m3/d

压力为
0.6MPa

功率
2.2kW

4）滤带清洗泵

流量
21.7m3/d

压力
0.6MPa

5）空压机

型号
VA80

流量
0.3m3/min


升压
0.7MPa

功率
2.2kW

6）污泥输送泵

型号
G85-1

流量
25～45m3/h

扬程
0.2~0.4MPa

功率
7.5kW

7）螺旋输送机

型号
LS300

流量
6m3/h

功率
2.2kW

8）皮带输送机

型号
DS05

宽度b
500mm

功率
1.5 kW

污泥脱水间东向设有回车坪，用于污泥、絮凝剂的运输。
工程规模较小，产生的污泥量较少，产生的污泥一般可采用直接浓缩脱水，实际运行情况良好且稳定。本项目污泥处理工艺采用机械浓缩脱水低温烘干工艺，将泥饼含水率降至40%以下，根据鉴定结果分别进行利用：如非危险废物，可根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）中的污泥处置技术路线综合利用；如属于危险废物，则干化后的污泥由有资质单位收集和处置，签订危险废物收集及处置协议，作为项目环保竣工验收依据之一。

15、附属建筑物设计
厂区建筑物包括生产用建筑和附属建筑物。污泥脱水间、加药间、鼓风机房、变配电间为纯生产用建筑。根据《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》进行设计，综合业务楼、车库等结合本工程具体实际情况确定。
16、项目单体建筑设计规模
项目主要单体构筑物设计按近期（2020年）建设规模2万m3/d进行设计，污水处理厂单体构建筑物设计规模如下：

粗格栅井           5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d安装

进水提升泵站       5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d安装

细格栅井           2×104 m3/d

氧化沟             2×104 m3/d

二沉池             2×104 m3/d

紫外光消毒池       2×104 m3/d

出水提升泵站       5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d安装

回流和剩余污泥泵站 2×104 m3/d
高效沉淀池         2×104 m3/d
贮泥池             5×104 m3/d
污泥脱水间         5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d安装

污泥深处理间       5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d安装
加药间             5×104 m3/d，土建一次完成，设备按2×104 m3/d安装
3.1.6 除臭设计

厂区内的污水和污泥处理设施运行过程中会产生并散发恶臭废气，这些废气的主要成份是硫化氢（H2S）、氨（NH3）和硫醇等挥发性物质，其感官体现为综合性恶臭异味。恶臭为一类挥发性气体，其分子在空气中扩散，对机械设备会产生腐蚀作用，被吸入人体的嗅觉器官，将引起不愉快的感觉。为降低项目污水处理厂运行过程中恶臭废气的浓度，避免产生因恶臭废气对设备的腐蚀、对环境空气污染及对员工生活影响。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的要求，须对产生恶臭气体的污水及污泥设施进行除臭处理，以确保处理后的尾气达标排放。

项目拟采用全过程除臭工艺及生物除臭工艺。对预处理构筑物等采取上盖封闭隔臭，对粗细格栅、进水替身泵、沉砂池、贮泥池、污泥脱水、污泥干化等设备设施加设集气罩，产生的恶臭气体经生物除臭后，再由15m高排气筒排放；远期考虑对生化池等构筑物采取加盖封闭、喷洒除臭剂等进行除臭处理。
3.2 主要工艺设备材料表

项目污水处理厂主要工艺设备及材料见表3-4。
表3-4 项目主要工艺设备材料表

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	粗格栅、进水泵站、细格栅、漩流沉砂池

	1
	拍门
	DN400
	台
	1
	

	2
	启闭机
	QSY-4
	台
	6
	上开式，启闭力40kN

	3
	铸铁镶铜方闸门
	SFZ800
	台
	4
	上开式

	4
	超声波液位计探头
	
	个
	3
	

	5
	pH计探头
	
	个
	1
	

	6
	回转式格栅清污机
	GSHZ-1000型
	台
	2
	安装角75°，栅条间隙10mm，N=1.10kW，渠宽1.1m

	7
	无轴螺旋输送机
	WLS260
	台
	1
	处理量2.2m3/h，N=1.5kW，L=4m

	8
	垃圾斗
	容积1m3
	台
	2
	

	9
	潜水排污泵
	300QW800-18,Q=800m /h
	台
	4
	H=21.5-12.1m,N=55kW

	10
	阀门
	DN100
	台
	2
	放空管上

	11
	钢制插板闸门
	CBZ1300-1000
	扇
	4
	

	12
	回转式格栅清污机
	GSHZ-1200型
	台
	2
	安装角75度，栅条间隙3mm，N=2.2kW，渠宽1.3m

	13
	无轴螺旋输送机
	WLS260
	台
	1
	处理量2.2m3/h，N=1.5kW，L=5.5m

	14
	铸铁镶铜圆闸门
	SYZF800
	台
	2
	

	15
	钢制插板闸门
	CBZ750-1000
	台
	2
	

	16
	启闭机
	QSY-4
	台
	2
	启闭力40kN

	17
	铸铁镶铜闸门
	SFZ1000
	台
	2
	

	18
	旋流沉砂池除砂机
	XLCS-1800P
	台
	2
	流量1800m3/h，N=1.5Kw

	19
	潜水排污泵
	AS1.0-2CB,Q=15m3/h
	台
	2
	带搅砂装置和抽砂泵滑轨H=4.50m N=1.1kW

	20
	止回阀
	阀门
	台
	2
	

	21
	阀门
	DN100
	台
	2
	

	22
	螺旋式砂水分离器
	LSSF-260
	台
	1
	Q=12l/s N=0.37kW

	23
	H2S检测报警系统
	
	套
	1
	

	A/A/C氧化沟

	24
	表面曝气机
	电机功率N=45kW，顺时钟变频
	台
	2
	立式倒伞型，清水充氧量115.5kgO2/h

	25
	表面曝气机
	电机功率N=45kW，逆时钟变频
	台
	3
	立式倒伞型，清水充氧量115.5kgO2/h 71-107kgO2/h

	26
	高速潜水搅拌机
	N=4.0kW 搅拌轮直径480
	台
	1
	

	27
	高速潜水搅拌机
	N=2.2kW 搅拌轮直径325
	台
	3
	

	28
	低速潜水推流器
	N=5.5kW 叶轮直径1800
	台
	6
	

	二沉池

	36
	浮渣斗
	不锈钢304
	套
	1
	吸刮泥机配套供应

	37
	浮渣挡板
	不锈钢304
	块
	42
	

	38
	进水渠配水短管
	A3钢制造DN75
	根
	86
	

	39
	导流裙板
	不锈钢304
	块
	72
	

	40
	出水堰板
	不锈钢304
	块
	42
	

	41
	走道板
	
	个
	1
	吸刮泥机配套供应

	42
	蝶阀
	DN800
	个
	1
	

	43
	单管中心传动吸刮泥机
	TB36逆时针N=0.55kW
	套
	1
	含刮板，滑轨

	高效滤池

	44
	浮渣斗
	不锈钢304
	套
	1
	吸刮泥机配套供应

	45
	浮渣挡板
	不锈钢304
	块
	21
	

	46
	进水渠配水短管
	A3钢制造DN75
	根
	43
	

	47
	导流裙板
	不锈钢304
	块
	36
	

	48
	出水堰板
	不锈钢304
	块
	21
	

	49
	走道板
	
	个
	1
	吸刮泥机配套供应

	紫外消毒池

	50
	导流板
	WSH-TLB-1
	套
	2
	

	51
	紫外消毒设备
	WSH-20000-AHO
	套
	2
	

	52
	固定溢流堰
	WSH-GDY-3
	套
	2
	

	53
	铸铁镶铜速闭圆闸门
	SBZB-1200
	台
	1
	平台至闸门中心距1.80m

	54
	深 井 泵
	150RJC20-11*5
	台
	2
	

	55
	止 回 阀
	DN80
	台
	2
	

	56
	闸 阀
	DN80
	台
	1
	

	57
	起吊装置
	WSH-QD-1 L=3m,T=0.25t
	套
	1
	

	出水提升泵站

	58
	潜污泵
	WQ4327-458,Q=667m3 /h
	台
	1
	H=12.5m，N=37kW

	59
	潜污泵
	WQ4520-662,Q=1667m3/h
	台
	2
	H=12.5m，N=75kW

	60
	微阻缓闭消声蝶式止回阀
	HH49X-0.6Q DN500
	台
	1
	

	61
	法兰式伸缩蝶阀
	SD341-0.6 DN500
	台
	1
	

	62
	微阻缓闭消声蝶式止回阀
	HH49X-0.6Q DN700
	台
	2
	

	63
	法兰式伸缩蝶阀
	SD341-0.6 DN700
	台
	2
	

	64
	法兰式蝶阀
	SD341-0.6 DN1200
	台
	1
	

	回流剩余泵站

	65
	潜水轴流泵
	350ZQB-70,a=-2‰D,
N=18.5kW,n=1450r/min
	台
	3
	两用一备H=6.9~3.42m，Q=684~900m3/h

	66
	防腐蝶阀
	D371SL-0.6BSL, DN150
	个
	2
	

	67
	潜水排污泵
	AS1.6-2CB(Q=29m3/h
	台
	2
	H=7.6m,N=1.6kW

	68
	超声波液位计
	0-7m
	个
	2
	

	69
	套筒阀
	TF500
	台
	2
	

	70
	套筒阀电动启闭机
	LOD型手电两用
	台
	2
	H=1500mm，2.0t，N=3kW

	71
	双功能快速排气阀
	P84X-1 DN100
	个
	3
	进排气，带DN100 Z44T-10

	72
	止回阀
	HH49X-0.6Q, DN150
	个
	2
	

	贮泥池

	73
	潜水搅拌机
	QJB2.2/8-320/3-740/C/S
	台
	1
	叶轮直径D=320mm，n=904r/min，N=2.2KW

	74
	导轨
	和搅拌器配套供应
	根
	1
	

	75
	起吊架
	和搅拌器配套供应
	个
	1
	

	76
	导轨支架
	和搅拌器配套供应
	付
	2
	

	77
	液位计
	
	个
	1
	

	78
	取样管
	DN50 UPVC
	米
	1.5
	

	79
	取样球阀
	Q41F-16,DN50
	个
	1
	

	污泥脱水间

	80
	带式浓缩脱水一体机
	型号DNY1500-N,
	台
	2
	Q=40~80m/h

	81
	单梁悬挂起重机
	LX5-8-30-D-A4
	台
	1
	配CD 5-6DI

	82
	污泥输送泵
	G85-1 Q=25-45m/h，
	台
	2
	N=15kW带配套P=0.2-0.4MPa3

	83
	溶药搅拌装置
	DF1500  V=5.5m3
	套
	1
	N=1.1kW

	84
	药液输送泵
	G20-1 Q=0.24-1.2m /h
	台
	2
	N=1.1kW，H=60m3

	85
	空气压缩机
	VA-80,Q=0.3m/min,
	台
	1
	N=2.2kW，H=0.7MPa3

	86
	无轴螺旋输送机
	LS320, Q=6m3/h n=18r/min3
	台
	1
	N=3kW 长12m水平安装

	87
	无轴螺旋输送机
	LS320, Q=6m3/h n=18r/min3
	台
	1
	N=3kW 长6m倾斜安装

	88
	轴流风机
	T35-11-4 -25‰D
	台
	6
	

	89
	电动搅拌机
	浆叶直径750mm，
	台
	2
	不锈钢316轴，N=0.75kW

	90
	电磁流量计
	100~1000l/h，DN40
	个
	1
	

	91
	隔膜计量泵
	GC3H548E2；Q=334l/h；
	台
	2
	变频 N=0.55kW， H=10ba

	92
	背压阀
	DN32，H系列
	个
	2
	不锈钢316，0--3ba

	93
	安全阀
	DN15，H系列
	台
	2
	不锈钢316，0-10ba

	94
	隔膜式均流器
	最大调节流量500l/h
	台
	2
	不锈钢316，P<5%

	95
	电磁阀
	DN32
	台
	2
	

	96
	Y型过滤器
	DN32
	台
	2
	透明PVC

	97
	底阀
	DN32
	台
	2
	

	98
	浓度计
	
	台
	2
	

	99
	放气阀
	DN32 PVC
	台
	2
	

	100
	超声波液位计
	
	台
	2
	

	101
	静态混合器
	JT125
	个
	1
	

	污泥深度处理间

	102
	污泥螺杆泵
	LG85-1，Q=5-10m3/h，P=0.4MPa
	台
	1
	N=7.5KW

	103
	污泥料仓
	3m3
	座
	1
	

	104
	低温干化系统
	SK-10，75KW
	套
	2
	

	其他

	105
	伸缩蝶阀
	SD341-0.6 DN1200
	台
	4
	

	106
	电磁流量计
	DN150
	台
	1
	配DN150可曲绕橡胶接头

	107
	电磁流量计
	DN800/DN1200
	台
	2
	配可曲绕橡胶接头


3.3 污水处理厂总平面布置及辅助设计
3.3.1 厂区总体布置原则
根据污水处理厂厂址地形特点及确定的工艺流程和设计规模，总图遵循以下原则：

1）根据周边情况，各专业统一规划，合理进行平面布局。

2）根据自然条件合理布局以使流程顺畅，尽可能减少土方工程量以节省工程投资。

3）符合环境保护要求。

4）竖向设计充分考虑场地及周边实际情况，合理排出雨水，尽量减少总水位差。

5）合理布局管线；

6）在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短捷，尽量少交叉，并充分注意节省占地。

7）功能分区明确，以避免人流与货流交叉及货流运输对厂前区的干扰、污染。

湘阴县的常年主导风向为西北风和东南风，考虑将厂前区设在厂区的东北角，根据风向，此处在整个厂区中空气环境质量最佳。厂前区布置有综合楼、传达值班室，设计地坪标高33.00m。厂前区临近规划中的京珠复线，对外界联系方便，对内与生产区之间用绿化隔离带分开，以保证厂前区优美的环境。生产区构建筑物布置在厂区的西部和南部，生产区通过绿化带与厂前区隔离开来，设计地坪标高30.00m，在生产区布置有机修间、车库、仓库以及格栅间、沉砂池、氧化沟、二沉池、紫外光消毒池、加药间、贮泥池、污泥脱水间和变配电间。厂区与周边环境之间通过不小于10米的绿化带和规划道路自然分隔。

污水厂主进厂道路宽为6.0m，污水处理厂的主入口设在厂前区，次入口设在厂区北侧，与生产区贯通，以便于污泥的运输。厂区交通顺畅，生活区与生产区相对独立，人流与物流互不干扰，以利于保护厂前区的环境。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于4.0m的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化。
考虑远期污水深度处理工艺预留用地及中水回用工程预留用地布置在厂区的东面。
3.3.2 建筑设计
1、指导思想

在建筑设计过程中，充分利用周边优美的自然环境，创造一流的具有现代特征又有文化底蕴和景观园林特色的新型市政公用设施。

2、总体构思

该污水处理厂建筑设计主要考虑建筑群体之间及周围环境的协调统一。平面布局为：主要以满足工艺的功能要求为主，为节省用地，将各平面有机组合，且注意吸取园林式的布局风格。立面造型为：主体建筑主要采用西式四坡顶，局部运用平屋面，连廊等将建筑群组成高低错落，疏密有致的建筑组群，打破建筑全坡顶的单调式，以简洁、大方的现代风格给人以美好的印象，建筑群与整个厂区大面积绿化、碧水相呼应，形成本厂独特的特色。

3、内外装修

1）外立面装修
整个厂区建筑的外立面以追求雅致、明快为目的，主要外墙面以乳白色面砖饰面为主，局部辅以咖啡色石材点缀；坡屋面及小坡檐采用彩色西式瓦；主要入口处雨棚采用铝扣板材重点装饰。

2）内装修
内墙均采用水泥砂浆抹灰，面层为白色内墙涂料粉刷；除部分吊顶采用轻钢龙骨铝塑板外，其余顶棚粉刷均同内墙；卫生间为瓷砖贴面到顶；地面有特殊要求的采用防腐地砖。其余均为普通仿滑地砖。门窗均为塑钢门窗。

3.3.3 结构设计
1、设计依据

工程安全等级为二级，基础设计等级为丙级， 结构设计使用年限为50年，非抗震结构。本工程基本风压值：0.35kN/m2。基本雪压值：0.40kN/m2。

2、结构设计原则

结构设计应确保质量、技术先进，经济合理、安全适用；确保建（构）筑物的强度、刚度、延性及稳定性。
3、构筑物结构设计

结构设计确保质量、技术先进，经济合理、安全适用；确保建（构）筑物的强度、刚度、延性及稳定性。贮水构筑物必须严格遵循现行规范进行抗裂设计，构筑物最大裂缝宽度允许值取0.20mm。混凝土抗渗等级为S6。必要时掺加一些高质量的砼抗裂膨胀剂（如HEA、SY－G）以提高砼抗渗、抗裂质量和结构可靠度。本工程拟建构筑物抗浮设计水位取地面设计高程以下0.5m。构筑物抗浮采用自重及抗拔桩抗浮。

1）预处理池

构筑物包括粗格栅井－提升泵站－细格栅井－沉砂池，现浇钢筋混凝土结构，池壁施工缝采用钢板止水带止水。利用高低池接口处设置伸缩节点。粗格栅井、提升泵站持力层为粉质粘土层，筏板基础，采用大开挖法施工工艺，深基坑应考虑基坑支护。细格栅井，沉砂池底板标高高于地面高程的区段采用地垅墙砌筑，地垅墙基础为筏板基础, 持力层为粉土层。粗格栅井、提升泵站抗浮采用自重抗浮。

2）氧化沟

氧化沟为现浇钢筋砼结构。在池体宽度方向设池墙后浇带及底板加强带，带宽1.0m.在池体长度方向设三道伸缩缝，缝内设橡胶止水带。由于构筑物尺寸较大，拟采用D=400的长螺旋钻孔灌注桩基础抗拔，持力层为粉质粘土层，经初步计算，单桩抗拔承载力特征值为160KN，拟采用粉土层、刚性桩复合地基为持力层。池壁施工缝采用钢板止水带止水。池顶亭顶采用框架结构，现浇屋面。 

3）二沉池

二沉池直径为36.0m，池深5.0m的现浇钢筋砼结构圆形水池。为减少砼收缩应力的影响，拟设池壁后浇带及底板加强带，带宽1.0m后浇带及加强带内掺12％抗裂膨胀剂,底板采用钢筋混凝土筏板。由于构筑物尺寸较大，拟采用D=400的长螺旋钻孔灌注桩基础抗拔，持力层为粉质粘土层，经初步计算，单桩抗拔承载力设计值为180KN，拟采用粉土层、刚性桩复合地基为持力层.池壁施工缝采用钢板止水带止水。

4）紫外光消毒池、回流污泥剩余泵站、贮泥池

现浇钢筋混凝土结构，基础均采用钢筋混凝土筏板基础，由于构筑物尺寸较小，均采用自重抗浮即能满足要求。池壁施工缝采用钢板止水带止水。

5）建筑物结构设计

建筑物包括污泥脱水间、综合楼、机修间－车库－仓库、变配电间、传达室。除传达室采用砖混结构，其余均采用用框架或排架结构。屋面采用现浇钢筋砼屋面。除基础垫层采用C10素砼外，其余均采用C25砼。

6）结构选材 

（1）混凝土：垫层：采用C10素混凝土。

（2）水池：均采用C25混凝土，抗渗等级为S6。

（3）钢材：钢筋采用HPB235(I)、HRB335（Ⅱ）钢筋，钢板采用Q235钢。

（4）砌体：

砌体结构：±0.00以下砌体采用强度等级为Mu10砖、强度等级为M10水泥砂浆砌筑，±0.00以上砌体采用强度等级为M10砖、强度等级为M7.5水泥砂浆砌筑；

框架结构：±0.00以下砌体采用强度等级为Mu10空心砖、强度等级为M10水泥砂浆砌筑，±0.00以上砌体采用强度等级为M10空心砖、强度等级为M5.0混合砂浆砌筑

3.3.4 电气设计
1、电源

根据规范要求，本污水处理厂按二级负荷供电，设计两回路10kV电源，一路10kV专线作为主供电源；一路10kV电源从就近的供电线路“T”接，作为备用电源。电源为湘阴工业园区现状110kV变电站。

10kV电源厂外部分由电力部门设计，进入厂区内采用YJV22-10kV-3X95型电缆沿电缆沟敷设。

2、负荷

污水处理厂所有用电设备电压等级均为380/220V，项目年平均电耗量为1971000kW•h。
3、变配电间设置   

变配电间设置在负荷中心，设两台315kVA变压器，两台变压器近期一用一备，远期两台同时运行。变配电间土建按远期工程一次完成，设备分期安装。
4）供电方式

10kV系统和低压配电系统均采用单母线接线方式。

厂区内各单体工程用电由变配电间低压配电系统供给，电压等级为380V/220V。

5、电能计量

在10kV进线处设置专用计量柜，内装准确级次为0.2级的电流互感器和电压互感器，柜上仪表室内安装全电子式多功能交流电能表进行计量。0.4kV侧设专用计量装置，对照明负荷单独计量。

6、设备选型

高压开关柜选用中置式金属封闭防凝露型开关柜。

低压开关柜选用MNS型抽出式开关柜；MCC柜选用GGD型固定式开关柜。

变压器选用SCB10-10/0.4kV-315kVA型干式变压器。

低压主进线开关选用CW1-2000智能型断路器。

7、电动机启动

常用电机额定功率不超过55kW的采用直接启动方式，超过55kW的采用软启动方式；另外，根据工艺要求，每座氧化沟设一台带变频器控制的曝气机，用于调节氧化沟的供氧量。

8、电缆、电线及敷设

高压电缆采用YJV22-10kV全塑电缆；低压电缆均采用YJV-0.6kV/1kV型全塑电缆；

电线采用BV-450V型塑料电线；室外，电缆沿电缆沟、排管、桥架敷设或穿双面热镀锌钢管埋地敷设，钢管外壁要求刷沥青防腐；室内，电缆沿电缆沟、桥架敷设或穿双面热镀锌钢管暗敷，电线穿钢管或穿PVC管暗敷。

9、主要电气设备
主要电气设备见表3-5。

表3-5  项目主要电气设备表

	编号
	名  称
	规  格
	单位
	数量

	1
	高压进线柜
	KYN28A-12-001
	台
	2

	2
	高压计量柜
	KYN28A-12-061,062
	台
	2

	3
	高压互感器柜
	KYN28A-12-050
	台
	1

	4
	高压馈电柜
	KYN28A-12-002
	台
	2

	5
	所用电柜
	GGD型
	台
	1

	6
	直流电源装置
	MK-53-65AH/220V
	台
	1

	7
	干式变压器
	SCB10-10/0.4-315kVA
	台
	2

	8
	低压开关柜
	MNS-03G
	台
	3

	9
	低压开关柜
	MNS-08G
	台
	1

	10
	低压开关柜
	MNS-44G
	台
	3

	11
	低压开关柜
	MNS-22,23,24,25G
	台
	3

	12
	电容补偿柜
	MNS-95G
	台
	2

	13
	MCC柜
	GGD型
	台
	3

	14
	PLC柜
	GGD型
	台
	1

	15
	配电箱
	Mi61222
	台
	20

	16
	插座箱
	KV5112
	台
	50

	17
	空调
	3P柜机
	台
	3


3.4 方案比选

根据项目可研，项目污水处理厂建设方案比选包括厂址比选和污水处理工艺方案比选。
3.4.1 厂址比选
项目污水处理厂选址方案包括两个比选方案，其基本情况如表3-6。
根据表3-6，从场地规划、场地标高及建设成本、周边环境等几个方面考虑，方案一优于方案二，主要是该场地符合规划要求，用地条件相对较好；便于污水收集、无需建设提升泵，建设及营运成本低；周边环境敏感点较少，环境影响相对轻微。因此，推荐方案一作为湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴第三污水处理厂）建设厂址方案。
表3-6  比选厂址基本情况
	项目
	方案一
	方案二

	选址位置
	金龙镇金华村南侧
	樟树镇南侧

	基本情况
	用地现状为基本农田（现已调整为环境设施用地，国土相关手续正在办理之中），南侧为洋沙河，厂址标高在30m左右。该场地北侧为金龙村居民住宅散户区、南侧为洋沙河及农田，西侧为农田、东侧为在建的京珠高速复线
	用地现状为水塘，东临文章大道、北靠博远电气

	优点
	1、地块位于金龙镇金华村南端，全镇排水系统下游最低位置和规划路网标高最低点，便于污水收集，可不设污水提升泵站，节省建设投资；
2、厂区南侧即为洋沙河，且其标高低于该方案场地标高，利于污水处理厂尾水排放；
3、地块规划方正，有利于污水处理厂总平面布置；
4、用地规划为污水处理厂用地
	1、地块位于金龙工业小区排水系统下游，便于该小区污水的收集；
2、交通便利，有利于材料、土石方的运输；

3、场地北侧即为洋沙河，且其标高低于该方案场地标高，利于污水处理厂尾水排放；

4、地块方正，有利于污水处理厂总平面布置

	缺点
	1、场地用地目前为基本农田，需要进行调整；
2、场地北侧为300m范围内有7户居民住宅，需要进行功能置换或拆迁
3、需修建一条施工便道，增加相应的土方及基础处理费用
	1、场地目前为水塘，建设过程中的土石方工程量较大；
2、与相邻的企业中联重科办公楼较近，且周边分布有较多企业；
3、该场地不属于规划中的污水处理厂建设用地，需进行用地调整；
4、场地标高高于金龙镇部分生活区，污水收集需设置污水提升泵，增加建设及运行成本


3.4.2 污水处理工艺方案比选
1、工艺方案选择原则
1）技术先进、安全、稳妥、可靠。要在前人不断探索的基础上，科学地加以总结，在稳妥可靠的前提下，积极采用先进的工艺技术，选择适当的工艺处理路线。

2）占地少。土地资源非常珍贵，因此，必须尽可能少占土地，节省土地资源。

3）投资省。国家和地方财力均有限，要充分发挥投资效益，在能达到同样效果的情况下，必须选择最为经济的工艺技术方案。

4）管理方便、运行费用低。必须考虑当地的管理水平和投产的常年运行费用。因此在选择工艺方案时，要选择管理方便、运行费用低的方案。

2、项目污水处理厂进水水质特性分析
1）污水的可生化特性

BOD5/COD＝180/400＝0.45
由于BOD5/COD＝0.45>0.35，故表明污水的可生化性较好。
2）污水的反硝化特性

BOD5/TN＝180/45＝4.0

COD/TN＝400/45＝8.9
由于BOD5/TN＝4.0>3.0，COD/TN＝8.9>8.0，故表明污水满足反硝化需求。

3）污水的生物除磷效果

BOD5/TP＝180/3.5＝51.43

COD/TP＝400/3.50＝114.29

由于BOD5/TP＝51.43>20，COD/TP＝114.29>30，故表明污水的生物除磷效果较好。

3、污水处理工艺方案比选
1）污水处理工艺方案一

工艺方案一为卡鲁塞尔氧化沟（A/A/C）+高效滤池工艺。
Carrousel氧化沟系统是1967年由荷兰的DHV公司开发研制。在原Carrousel系统的基础上DHV公司和其在美国的专利特许公司EIMCO又发明了Carrousel2000系统（A/A/C氧化沟），实现了更高要求的生物脱氮和除磷功能，该系统已广泛应用于城镇污水的处理。

最初的普通Carrousel氧化沟的工艺中污水直接与回流污泥一起进入氧化沟系统。表面曝气机使混合液中溶解氧DO的浓度增加到大约2~3mg/L。在这种充分掺氧的条件下，微生物得到足够的溶解氧来去除BOD；同时，氨也被氧化成硝酸盐和亚硝酸盐，此时，混合液处于有氧状态。在曝气机下游，水流由曝气区的湍流状态变成之后的平流状态，水流维持在最小流速，保证活性污泥处于悬浮状态（平均流速>0.3m/s）。微生物的氧化过程消耗了水中溶解氧，直到DO值降为零，混合液呈缺氧状态。经过缺氧区的反硝化作用，混合液进入有氧区，完成一次循环。该系统中，BOD降解是一个连续过程，硝化作用和反硝化作用发生在同一池中。由于结构的限制，这种氧化沟虽然可以有效的去处BOD，但除磷脱氮的能力有限。

为了取得更好的除磷脱氮的效果，Carrousel2000系统在普通Carrousel氧化沟前增加了一个厌氧区和缺氧区（又称前反硝化区）。全部回流污泥和10-30%的污水进入厌氧区，可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10-30%碳源条件下完成反硝化，为以后的缺氧池创造缺氧条件。同时，厌氧区中的兼性细菌将可溶性BOD转化成VFA，聚磷菌获得VFA将其同化成PHB，所需能量来源于聚磷的水解并导致磷酸盐的释放。厌氧区出水进入内部安装有搅拌器的绝氧区，所谓绝氧就是池内混合液既无分子氧，也无化合物氧（硝酸根），在此绝氧环境下，70-90%的污水可提供足够的碳源，使聚磷菌能充分释磷。绝氧区后接普通Carrousel氧化沟系统，进一步完成去除BOD、脱氮和除磷。最后，混合液在氧化沟富氧区排出，在富氧环境下聚磷菌过量吸磷，将磷从水中转移到污泥中，随剩余污泥排出系统。这样，在Carrousel2000系统内，较好的同时完成了去除BOD、COD和脱氮除磷。

Carrousel2000系统（A/A/C氧化沟）主要由3部分组成，即厌氧区Ⅰ、缺氧区Ⅱ、Carrousel氧化沟区Ⅲ。
（1）厌氧区Ⅰ
在没有溶解氧和硝态氮存在的厌氧条件下，兼性细菌将溶解性BOD转化成低分子发酵产物，生物聚磷菌将优先吸附这些低分子发酵产物，并将其运送到细胞内、同化成胞内碳源存贮物，所需能量来源于聚磷的水解以及细胞内糖的水解，并导致磷酸盐的释放。经厌氧状态释放磷酸盐的聚磷菌在好氧状态下具有很强的吸磷能力，吸收、存贮超出生长需求的磷量，并合成新的聚磷菌细胞、产生富磷污泥，通过剩余污泥的排放将磷从系统中除去。根据其工作原理，在A/A/C氧化沟厌氧区Ⅰ的设计中分3格，第1格的功能在于使混合液中的微生物利用进水中的有机物去除回流污泥中的硝态氮，消除硝态氮对厌氧区的不利影响，保证第2、3格中磷酸盐的正常释放，同时还起到生物选择的作用。厌氧区Ⅰ的主要设计参数是混合液停留时间。泥水混合液在厌氧区的停留时间一般为1～2h(释磷量就已达到可释磷总量的80%左右)，过长的厌氧停留时间可导致没有低分子发酵产物的磷释放，使得碳源贮存量不足，不能在好氧区产生足够的能量来吸收所有释放的磷。对一般城市生活污水(BOD /TP≥20～25mg/L、出水磷浓度≤1.0 mg/L)，厌氧区的停留时间一般为1.5h左右。
（2）缺氧区Ⅱ
泥水混合液由厌氧区Ⅰ进入缺氧区Ⅱ，一部分聚磷菌利用后续工艺的混合液(内回流带来的)中硝酸 盐作为最终电子受体以分解细胞内的PHB(聚β羟基丁酸)，产生的能量用于磷的吸收和聚磷的合成，同时反硝化菌利用内回流带来的硝酸盐，以及污水中可生物降解的有机物进行反硝化，达到部分脱碳与脱硝、除磷的目的。
（3）氧化沟区Ⅲ
氧化沟兼有推流型和完全混合型反应池两者的特性，完成一次循环所需时间约为5～20 min，而总的停留时间却很长。氧化沟中有好氧、缺氧交替出现的区域，具有硝化、生物除磷、反硝化的条件。在氧化沟好氧区聚磷菌除了吸收、利用污水中的可生物降解有机物外，主要是分解体内贮积的PHB，产生的能量可供自身生长繁殖，此外还可主动吸收周围环境中的溶解磷，并以聚磷的形式在体内超量贮积。在剩余污泥中含有大量能超量聚磷的聚磷菌，大大提高了A/A/C氧化沟系统的除磷效果。同时污水中的氨氮被亚硝酸菌、硝酸菌转化为亚硝酸盐和硝酸盐，氧化1.0gNH4+-N为NO3-N共耗氧4.57 g，消耗碱度为7.14 g(以CaCO3 计)。在缺氧区反硝化菌利用亚硝酸盐和硝酸盐中的N3+和N5+(被还原为N2) 作为能量代谢中的电子受体，O2－作为受氢体生成H2O和OH－碱度，有机物作为碳源及电子供体提供能量并得到氧化稳定。将1.0gNO2－N转化为N2时消耗有机物(以BOD计)1.71 g，将1.0gNO3-N转化为N2时消耗有机物(以BOD计)2.86 g，与此同时产生3.57 g碱度(以CaCO3计)。

开发Carrousel氧化沟这一工艺的主要目的是寻求一种渠道更深、效率更高和机械性能更好的系统设备来改善和弥补当时流行的转刷式氧化沟的技术缺陷。 

与其它池型氧化沟相比，其最大的特点是采用特殊设计的立式低速表曝机作曝气设备，由于曝气设备的不同(区别于其它水平轴式曝气装置)，使污水在混合曝气充氧的同时具有泵的局部水力提升作用，使混合液和原水得到彻底的混合。

Carrousel氧化沟有很长的污泥龄，非常适合世代周期长的硝化细菌生长。Carrousel氧化沟溶解氧分布为上层0.8～1.5mg/L，下层0.5～0.8mg/L，两个曝气叶轮之间的溶解氧浓度是逐渐降低的，且下层溶解氧低于上层，但各沟道内并没有明显地形成缺氧段。测试数据显示硝化及反硝化反应在Carrousel氧化沟中同时发生，沟中的叶轮和沟道反应区，实现了完全混合和推流式反应器的最佳结合。

Carrousel氧化沟具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率高、能耗省、便于自动化控制等优点。

2）污水处理工艺方案二
污水处理工艺方案二为MSBR工艺。

MSBR技术起源于80年代，原先为类似于三沟氧化沟的三池系统，目前逐步发展成为多单元组合系统，系统目前通常由7个单元格组成。

单元1和单元7是SBR池，单元2是泥水分离池，单元3是预缺氧池，单元4是厌氧池，单元5是缺氧池，单元6是主曝气好氧池。

MSBR的流程的实质与传统A/A/O工艺一样。由于MSBR工艺强化了各反应区的功能，为各优势菌种创造了更优越的环境和水力条件，无论从理论上分析，或者实际的运行结果看，MSBR工艺是较理想的污水生物除磷脱氮工艺，同时，MSBR工艺的厌氧区还可作为系统的厌氧酸化段，对进水中的高分子难降解有机物起到厌氧水解作用，聚磷菌释磷过程中释放的能量，可供聚磷菌主动吸收乙酸、H+、和e-、使之以PHB形式贮存在菌体内，从而促进有机物的酸化过程，提高污水的可生化性和好氧过程的反应速率，厌氧、缺氧、好氧过程的交替进行使厌氧区同时起到优化选择器的作用。

[image: image7.wmf]废气

调温

调湿

除尘

水循环

生物滤床

预处理装置

生物除臭装置

洁净气体排放


图3.2 MSBR工艺原理图

典型MSBR将一个运转周期分为6个时段（具体运行时根据冬季或夏季气温变化，会有所变化，可自动设置调整），由3个时段组成一个半周期。在两个相邻的半周期内，除序批池的运转方式不同外，其余各单元的运转方式完全一样。

MSBR各单元的工作状态根据各循环周期内的时段确定表3-7。

表3-7   MSBR各单元运行周期一览表
	时段
	单元1
	单元2
	单元3
	单元4
	单元5
	单元6
	单元7

	时段1
	搅拌
	浓缩
	搅拌
	搅拌
	搅拌
	曝气
	沉淀

	时段2
	曝气
	浓缩
	搅拌
	搅拌
	搅拌
	曝气
	沉淀

	时段3
	预沉
	浓缩
	搅拌
	搅拌
	搅拌
	曝气
	沉淀

	时段4
	沉淀
	浓缩
	搅拌
	搅拌
	搅拌
	曝气
	搅拌

	时段5
	沉淀
	浓缩
	搅拌
	搅拌
	搅拌
	曝气
	曝气

	时段6
	沉淀
	浓缩
	搅拌
	搅拌
	搅拌
	曝气
	预沉


3）污水处理工艺方案比较
就处理工艺而言，卡鲁塞尔氧化沟工艺与MSBR工艺基本原理是一致的，处理效果均能达到有关规定的要求。但作为传统处理工艺的卡鲁塞尔氧化沟工艺，具有工艺方案成熟，处理效果稳定，运行经验丰富，对自动化设备依赖程度低，设备投资省、运行管理维护方便等优势，比较适合湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）的实际要求。

根据本工程工艺选择原则，考虑当地运行管理的方便和投资效益等综合因素，本可研报告推荐湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目建设项目污水处理工艺采用工艺方案一（卡鲁塞尔氧化沟工艺）。
4）污水深处理工艺方案
本工程通过强化二级处理后，COD、BOD5、TN等指标可以稳定达到一级B类排放标准，因此需要通过深度处理进一步去除二级处理不能完全去除的污染物，最终使出水水质中的主要污染物指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。为提高出水水质标准，项目需采取深度处理方案对污水进一步处理。
目前国内污水深度处理常用的工艺为“沉淀池+滤池”。而其中常用的沉淀池主要有：“高效沉淀池”（也称“高密度沉淀池”）和常用于给水的“机械搅拌澄清池”。
（1）高效沉淀池
高效沉淀池是近年由国外传进，它是三个单元的综合体：“絮凝、预沉－浓缩和斜板（管）分离”。

“加药絮凝”：絮凝池分两部分，每部分的絮凝能量有所差别。中部絮凝速度快，由一个轴流叶轮进行搅拌，该叶轮在反应器内循环流动。周边区域的阻塞水流状况导致絮凝速度缓慢。投入混凝剂的原水通常进入搅拌反应器的底部。在该搅拌区域内悬浮固体（矾花或沉淀物）的浓度维持在最佳水平。污泥的浓度通过来自污泥浓缩区的浓缩污泥的外部循环得到保证。在絮凝区，能够形成较大块的、密实的、均匀的矾花，这些矾花以比现今其它正在使用的沉淀系统快得多的速度进入预沉区。
“预沉池－浓缩池”：当进入面积较大的预沉区时矾花的移动速度放缓。这样可以避免造成矾花的破裂及避免涡流的形成，也使绝大部分的悬浮固体在该区沉淀并浓缩。泥斗设有锥状刮泥机。部分浓缩污泥在浓缩池抽出并泵送回至絮凝池入口。产生污泥浓缩的主要部分在下层。该区所产生的浓缩污泥的浓度至少为30g/L。从预沉池－浓缩池的底部抽出剩余污泥。
“斜板分离池”：在斜板沉淀区除去剩余的矾花。斜板区的配水均匀，使水流不会短路，从而使得沉淀在最佳状态下完成。
由于高效沉淀池的构造特点，其排出的剩余污泥含固率高，对于某些工业废水可不经浓缩直接脱水。
（2）机械搅拌澄清池
机械搅拌澄清池属泥渣循环型澄清池，其特点是利用机械搅拌的提升作用来完成泥渣回流和接触反应。加药混合后的原水进入第一反应室，与几倍于原水的循环泥渣在叶片的搅动下进行接触反应，然后经叶轮提升至第二反应室继续反应，以结成较大絮粒，再通过导流室进入分离室进行沉淀分离。分离室一般在圆形池外圈，为环形斜管沉淀池。分离室底部有缝隙和第一反应室相通，泥渣可自动回流到第一反应室，继续参与接触反应。剩余泥渣由刮泥机刮在中心，排出池外。
（3）两种混凝沉淀池的比较及工艺确定
高效沉淀池：为方形，土建施工简单，占地面积小，泥渣由回流污泥泵回流，便于控制和检修。缺点是：设备费较高。
机械搅拌澄清池：为圆形，土建施工较困难，占地面积大，泥渣可自动回流，但不便于控制和检修。
经过对两种工艺比较，工程费相差不大，但“高效沉淀池”施工简单，检修和控制容易，故本可研推荐采用“高效沉淀池”。
滤池形式有普通快滤池、虹吸滤池、无阀滤池、V型滤池等。V型滤池近年来被广泛采用，所以本可研推荐采用V型滤池。
湘阴县金龙镇污水处理厂污水深度处理工艺确定为“高效沉淀池+V型滤池”。

4、污泥处理工艺方案选取
1）污泥处理工艺流程

污水处理过程中将产生大量的污泥，污泥中的有机物含量高且不稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将产生二次污染。污泥处理工艺流程图见图3.3。
[image: image8.wmf]22

1

1/2

(2)

(,)expexp()exp

86400()44

pp

h

yyy

cQ

xuyuBy

cxyKc

uHMxuMxMx

p

ìü

éù

æö

-

ïï

æö

=-·+-++-

êú

ç÷

íý

ç÷

ç÷

èø

êú

ïï

èø

ëû

îþ


图3.3 污泥处理工艺流程及产污节点图
由于本项目处理规模为2.0万m3/d，处理规模不大，采用污泥厌氧消化的费效比相当低，根据实际建设情况，对于污水处理规模小于10万m3/d的污水处理厂，污泥采用厌氧消化的处置方式都是不经济的。本污水处理厂采用生物脱氮除磷工艺，根据类似污水处理厂运行经验，产生的污泥直接浓缩脱水，其效果与经消化后脱水污泥性质相似。因此，本项目产生的污泥拟采用直接浓缩脱水、低温干化后，并对污泥进行鉴别，再根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（城建[2009]23号）及《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157）号中的相关要求，落实污泥最终处置。
2）污泥浓缩脱水设备选择
目前污泥脱水设备中常用的有带式浓缩脱水机和离心式浓缩脱水机两种，两种脱水机型的比较见表3-8。

表3-8 污泥浓缩脱水设备比较（带式和离心式）
	内容
	带式浓缩脱水机
	离心式浓缩脱水机

	电耗
	用电量较小
	用电量较大

	药耗
	较小
	较大

	水耗
	用水量较大，滤布需定期冲洗
	只有在关停时需清洗滚筒

	对污泥含水率的要求
	即使含水率变化较大，也能很到地达到预期的脱水效果
	对污泥含水率的稳定性要求较高，污泥含水率变化较大时，离心式脱水机可能无法正常运行。

	对环境的影响
	无法做到全封闭，需要设臭气处理装置，以减少对环境的影响；运行噪声较小
	可全封闭，臭气对环境影响较小；运行噪声较大

	投资
	较小
	较大

	运行管理
	较复杂
	较简单


通过综合比较，带式浓缩脱水一体机设备投资低，电耗、药耗较省，根据项目纳污范围内生产及生活污水排放特征，并结合当地地形、地质、经济条件和工业区性质等因素，推荐本项目污泥浓缩脱水采用带式浓缩脱水机。
2）污泥深度处理
项目结合实际情况以及同类工程（湘阴县第一污水处理厂），该污水处理厂采用污泥除湿干化机对污泥进行深度脱水，污泥除湿干化机是利用除湿热泵形成热风对污泥进行烘干，降低其水分。
含水率80%的污泥进入污泥除湿干化机中，干燥温度为40-80℃，通过干燥机后，污泥含水率可降至40%以下，再通过挤条机将污泥挤压成型，进入干料仓中贮存。
本次按5.0×104m3/d设计，设备按2.0×104m3/d配置，设置2套干化设备。
3.5 尾水排放方案

本项目污水处理厂尾水受纳水体为洋沙河，洋沙河水域功能兼顾农业灌溉和排洪，流经12.2km后进入洋沙湖，执行Ⅲ类标准。洋沙湖为狭长形小湖，通过其北侧的涵闸、涵管与湘江连通。根据《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划(2009-2015)》及目前实际情况，洋沙湖已纳入至国家重要湿地，其水域功能为景观用水，执行Ⅳ类标准。
结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单（2006年5月8日）中的标准分级标准：城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅳ类、Ⅳ类功能水域，执行二级标准；排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级A标准，排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外），GB3097海水二类功能水域时，执行一级B标准；当污水处理厂尾水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时，执行一级A标准。

根据项目排水路径，项目污水处理厂尾水直接排入Ⅳ类水体，再经Ⅲ类水体排入Ⅲ类水体，流经约15km后排至湘江。项目所在的湘江流域不属于国家重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。考虑到洋沙湖为小湖，虽与湘江以管涵相通，但其水体自净能力有限，为避免洋沙湖出现水体富营养化，不宜执行二级标准；综合考虑湘江流域环境保护及《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）等各方面因素，项目污水处理厂尾水出水水质按达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行。
3.6 截污管网及配套设施建设

依照《湘阴县界头铺片区规划》确定的排水分区及污水收集系统干管布置，湘阴县金龙镇污水收集系统污水干管的管径为d500～d1500，埋深为2.5m～6m。污水管道沿芙蓉北路、嘉勋路、湖湘路、恒福路、香山路、湘莲路、安宁南路、惠福璐、安康路、振湘路、安嘉路、嘉佑路等金龙镇主要道路敷设，项目不设污水提升泵站，经重力输送至本项目污水处理厂。

项目污水管网建设长度为59614m，包括污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m。项目纳污范围内污水经重力排至本污水处理厂，不设提升泵。

3.7 项目劳动定员及生产班制
1、劳动定员

根据项目可研资料，本项目根据《城市污水处理工程项目建设标准》的有关规定，结合湘阴县金龙镇污水处理厂的工艺方案情况，确定污水处理厂的人员编制为27人。
项目设场厂长、副厂长、办公室主任、化验员各1人，技术员、财务、机电维修、司机及值班人员各2人，污泥脱水系统运转人员4人、污水处理系统运转人员9人。
2、生产班制
项目年运行天数为365天，运行班制为三班制。
3.8 给排水设计
1、给水设计
项目厂区给水来自自来水井。厂区给水主要用于职工生活及餐饮，根据《湖南用水定额标准》（DB43/T 388-2008），项目劳动定员为27人，根据估算，项目厂区生活用水量为5.2m3/d。
污泥脱水机冲洗滤带用水，取自二级处理后的紫外消毒尾水。

厂区实行雨污分流制，生活及生产污水全部由污水管网收集排至进水泵房粗格栅前。雨水由厂区雨水管网收集后排入园区雨水管网。尾水经西南侧排污口排至洋沙河，经12.2km后汇入洋沙湖，再经2.8km洋沙湖水域排至湘江洋沙湖下游至磊石（东支）段。
3.9 项目占地情况

项目拟建地为基本农田，主要种植作为水稻。目前项目选址建设已取得湘阴县城乡规划局同意，用地性质调整为环境设施用地（排水用地）。项目国土用地手续正在办理之中。
3.10 拆迁安置
根据项目设计资料，项目占地范围内无居民住宅，亦无文物保护单位等建构筑物，项目无工程拆迁。
3.11 项目建设进度安排
    项目拟于2017年1月启动建设，建设内容包括污水处理厂主体工程以及配套截污管网，预计于2018年12月建成投入使用。
4 工程分析

4.1 项目建设必要性
1、金龙镇镇区及金龙工业小区发展的需要

湘阴县目前已建设有两座污水处理厂，即湘阴县第一污水处理厂和湘阴县第二污水处理厂。湘阴县第一污水处理厂选址于西湖，主要收集和处理老城区合流污水，设计处理能力为2万m3/d；湘阴县第二污水处理厂选址于洋沙湖北侧，主要收集和处理白水江以南区域的工业污水及部分生活污水，近期设计处理规模为2万m3/d，远期处理规模6万m3/d。由于湘阴县地理条件限制，金龙镇生活污水及金龙工业小区生活污水不能顺利排入湘阴县第二污水处理厂（主要是会造成污水泵站增多、污水干管埋深增大、运行费用增加较多）。
金龙镇作为湘阴县连接长沙市的“桥头堡”，其发展势头也很强劲。随着湘阴县金龙工业小区建设速度的日益加快，金龙镇区域的污水排放量日益增多。由于该区域没有污水处理厂，污水管网也不完善，导致很多污水直接排入附近水渠，由洋沙河排入洋沙湖，最终排入湘江，对区域地表水和地下水环境产生了一定污染，对洋沙河沿岸农业灌溉及生产产生不利影响，对洋沙湖水质有一定的影响，对下游村庄生活用水构成安全威胁。
湘阴县金龙工业小区目前已有二十余家企业落户，正洽谈投资的企业也有数十家，待后续企业陆续入驻后，其工业污水的产生及排放量将进一步增加。根据对目前已入驻企业污水排放情况进行调查，部分企业产生的污水中含有Cr6+和挥发酚等难降解的污染物，该类物质对环境产生的影响较大。如果该工业小区工业污水长期排放，将对区域环境产生不可逆转的不利影响。
若再不对污水进行处理而直接排放，势必破坏现有的生态环境，最终影响金龙镇及金龙工业小区投资环境，制约湘阴县的经济的发展。从区域经济发展的角度分析，湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程的建设是十分必要的。
2、区域地表水环境保护的需要

根据国家《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）中的相关要求，国家将全面控制污染物排放，将加强城镇污水处理设施的建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A标准；建成区水体水质达不到地表水Ⅳ标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点城镇具备污水收集处理的能力，县城、城镇污水处理率分别达到85%、95%左右。
湘阴县目前已建设有第一和第二污水处理厂等两座污水处理厂，但受制于设计服务范围及地理条件制约，项目所在地的金龙镇工业企业及居民生活污水暂未接入上述污水处理厂进行处理。为完善湘阴县城镇污水处理设施建设，提高城区污水处理效率，改善水环境，进一步建设湘阴县第三污水处理厂是十分必要的，为完成国家《水污染防治行动计划》中的任务目标奠定基础。
因此，从区域水环境保护方面考虑，项目的建设也是十分必要的。
4.2 污水处理厂设计规模合理性

根据项目湘阴县排水规划，本项目纳污范围包括金龙镇区域和金龙工业小区，项目建成后将接纳金龙镇区域生活污水和金龙工业小区工业污水。生活污水量是根据金龙镇居住人口及增长用水水情况确定，工业污水是依据现有工业企业入驻情况以及金龙工业小区万元工业产值耗水系数进行估算。
4.2.1 生活污水产生量
1、规划人口
（1）本地人口增长
根据《长株潭城市群“两型”社会示范区湘阴县界头铺（金龙镇）片区规划》，参考湖南省人口自然增长率控制指标5.19‰，按照人口自然增长率6.5‰预测，湘阴县金龙镇本地人口自然增长到2015年、2020年、2030年分别达到5.2、5.4、5.8万人。

根据全县城市化率预测指标，并考虑湘阴县金龙镇现状城镇人口比重较高的具体情况，预计湘阴县金龙镇转为城镇人口的比例略高于全县平均水平。因此规化确定到2016年、2020年、2030年本地人口转为城镇人口的比例分别达到50%、65%、75%，本地人口转为城镇人口分别为2.6万人、3.5万人、4.4万人。
（2）外来人口增长
根据湘阴县域城镇人口发展规划分布，2030年湘阴县金龙镇人口（含流动人口）规模为19万人，扣除本地城镇人口后，由区外流入城镇的人口约为15.6万人。近中期由于金龙新区工业化进程加快可能吸引到较多外来人口流入，年均人口机械增长率确定为5-6%，到2020年外来城镇人口约5-6万人。远期工业化速度趋于稳定后，外来人口流入相对减少，年均人口机械增长率确定为4-5%左右，到2030年基本达到外来人口流入的规模。

（3）总人口增长

综合上述本地人口增长和外来人口增长，到2016、2020、2030年湘阴县金龙镇总人口分别为7-8万人、10-11万人、20-22万人，其中城镇人口规模分别为5万人、8.5万人、19万人左右，农村人口分别为2.6、1.9、1.4万人左右。
2、生活污水量

用水量指标有以下几种：居民生活用水量指标、综合生活用水量指标、城市综合用水量指标。

（1）居民生活用水量包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等日常生活用水。

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2014），湖南地区大城市居民生活用水量取值范围为160~250L/人•d。

根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），城市居民生活用水为160L/人•d，农村居民为80-100L/人•d，理发用水定额为15L/人•次，桑拿的用水定额为240L/人•次，餐饮业一般饭店用水定额为20 L/人•餐，轿车洗车的用水定额为60L/人•次，办公楼用水定额为45～100L/人•d。

（2）综合生活用水量包括居民生活用水量和公共建筑及公共设施用水量两部分。公共建筑和公共设施用水量包括宾馆、浴室、商业、学校和机关办公楼等用水。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2014），湖南地区大城市综合生活用水量取规范取值为240~390L/人•d。

（3）城市综合用水量则包括综合生活用水量和工业用水、道路浇洒、绿化、消防及管网漏损等水量。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2014），湖南地区大城市综合生活用水量取规范取值为226~659L/人•d。

考虑湘阴县金龙镇现状及规划发展情况，居民生活用水量取160L/人•d，公共建筑和公共设施人均用水量90L/人•d，即综合生活用水量250L/人•d。

综合生活污水量计算见表4-1。
表4-1    湘阴县金龙镇生活污水量计算表
	          年  限

项  目
	近期
	远期

	
	2016-2020年
	2020-2030年

	规划人口(万人)
	8.5
	19.0

	综合生活用水量指标(L/人•d)
	250
	250

	综合生活用水量（万m3/d）
	2.12
	4.75

	产污系数
	0.80
	0.80

	收集率
	85%
	95%

	综合生活污水量(万m3/d)
	1.44
	3.61


4.2.2 工业污水产生量
1、工业用水量

根据《2014年湘阴县统计年鉴》，金龙镇2013年工业产值近7.4亿元，规划期内2020年前金龙镇工业产值拟按年均增长15%，2020～2030年按年均增长10%。万元产值耗水量的大小，影响因素较多，包括：工厂的性质、生产的工艺流程、生产规模的大小、生产设备的先进程度、生产人员的熟练程度、管理人员的技术水平等因素。根据金龙镇总体规划以及现有工业企业性质，工业用水量较小，因此拟定金龙镇万元产值耗水量2020年为3.0m3/万元，2030年为2.0m3/万元，则工业用水量预测结果见表4-2。

表4-2    工业用水量预测表
	序号
	 规划年限
	工业总产值
（亿元/年）
	万元产值耗水量
（m3/万元）
	工业用水量
（万m3/d）

	1
	2020
	19.68
	3.0
	3936

	2
	2030
	51.04
	2.0
	10208


4.2.3 总排水量
本项目污水处理厂服务范围内总排水量为生活污水与工业污水之和，同时加上少量的未预见水，本次环评未预见水量取10%。项目服务范围内污水总量见表4-3。
表4-3    湘阴县金龙镇污水总量预测表
	      年  限

项  目
	近期
	远期

	
	2016-2020年
	2020-2030年

	生活污水量（万m3/d）
	1.44
	3.61

	工业污水量（万m3/d）
	0.39
	1.02

	未预见水量（万m3/d）
	0.18
	0.46

	污水总量（万m3/d）
	2.01
	5.09


根据表4-3可知，项目近期至2020年，污水总量将达到2.01万m3/d，远期到2030年污水总量将达到5.09万m3/d。
4.2.4 污水处理厂处理规模的确定

通过上述分析计算，结合金龙镇及金龙工业小区的规划和发展，按照统一规划，分期建设，近远期结合，以近期建设为主，考虑远期的发展。确定湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程近期污水处理规模为2.0万m3/d。
4.3 污水处理厂进出水水质分析
4.3.1 金龙工业小区工业企业排水水质现状
根据金龙工业小区初步产业定位，将主要引进机械加工、先进电子加工也及食品行业。根据调查，金龙工业小区已入驻了西姆西焊接材料、曾祥环保、卓达工业地产、奥莎电梯、固铂标准件、创杰科技、隆顺达、奇思环保、恒冰实业、尔康药业、志宏科技、三联晟科技等企业，在建和待建的有金高电力、燕青电力、金锥电力、航天康达、科必高等企业，上述企业涉及机械加工、食品药品加工、房地产等。根据湘阴县环境监测站在2012-2014年数次对金龙工业小区内的部分企业排污口进行了水质监测，其监测结果见表4-4。
表4-4  金龙工业小区部分企业污水水质监测结果统计表（单位：水质浓度mg/L，pH除外）
	序号
	项目名称
	监测因子

	
	
	pH
	CODCr
	SS
	BOD5
	NH3-N
	Cr6+
	挥发酚

	1
	西姆西

焊接材料
	第一次
	6.94
	109
	/
	/
	0.025
	0.004
	

	
	
	第二次
	7.4
	107
	105
	24.6
	3.96
	0.049
	

	2
	曾祥环保
	6.72
	23.9
	34
	4.78
	1.32
	
	

	3
	卓达工业地产
	8.2
	877
	80
	/
	12.68
	0.007
	0.183

	4
	奥莎电梯
	7.11
	172
	58
	/
	0.025
	
	

	5
	固铂标准件
	7.22
	58
	46
	/
	19.8
	
	0.002

	6
	创杰科技
	6.89
	466
	49
	139.8
	/
	
	0.002

	7
	隆顺达
	7.42
	101
	38
	/
	/
	
	0.002

	8
	奇思环保
	7.8
	7.96
	29
	3.11
	/
	
	0.007

	9
	恒冰实业
	4.85
	4000
	50
	1563
	11.32
	
	

	10
	尔康药业
	6.93
	168
	61
	/
	/
	
	0.002

	11
	志宏科技
	7.32
	2788
	54
	/
	/
	
	0.005

	12
	瑞晶实业
	第一次
	7.01
	35.82
	32
	/
	3.67
	
	

	
	
	第二次
	7.05
	75.62
	36
	/
	2.75
	
	


    根据表4-4，已入驻的部分企业中，卓达工业地产、恒冰实业和志宏科技排水水质中CODCr浓度较高，恒冰实业污水中BOD5浓度较高，同时含有少量重金属Cr6+和难降解物质挥发酚。
4.3.2 金龙镇生活污水排放现状

由于湘阴县金龙镇目前集中式污水处理设施未建成，也未能通过排污管排至湘阴县第二污水处理厂进行处理。故金龙镇产生的生活污水多经化粪池预处理，少量作为有机肥施用于当地农田，绝大部分通过排污沟排至附近沟渠，最终排至湘江。金龙镇生活污水主要来源于城镇居民生活、办公设施、商业及配套服务业等，由于该类污水排放面广，未能进行水质监测。
4.3.3 工业企业排水水质预测

根据项目污水处理厂的运行要求，接入项目污水处理厂的工业污水，须在厂内进行预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，方可排入市政截污管网；对于有重金属或难降解污染物需进行单独收集处理，实现零排放。
根据金龙工业小区主要工业项目的产品性质及拟规划入园企业性质定位及对含重金属废水企业的限制要求（不得排放含重金属和难降解污染物），本工程纳污范围内工业企业出厂污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。

根据以上标准要求，湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）建成后，区内工业企业出厂污水污染物最高允许排放浓度要求见表4-5。

表4-5  工业企业出厂污水污染物最高允许排放浓度一览表 （单位：水质浓度mg/L，pH除外）
	          项  目

标  准
	因子

	
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	pH

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	—
	6~9

	CJ343-2010
	500
	350
	400
	45
	8
	6.5~9.5


分析湘阴金龙工业小区园区内部分工业企业的排污口水质监测数据，部分企业污水中含有重金属污染物，由于部分企业未对污水进行预处理，导致检测数据超高，污水超标排放外，其余企业排放的污水水质监测数据均在正常范围内。
根据湘阴金龙工业小区现有工业企业排水水质情况及出水污染物最高允许排放浓度要求，结合区域规划待建企业项目性质，项目可研对湘阴县金龙镇工业企业排入下水道水质进行了预测，结果见表4-6。
表4-6  湘阴县金龙工业小区企业排水水质预测表（单位：mg/L）
	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	水质浓度
	500
	200
	200
	30
	4


4.3.4 生活污水排水水质预测

根据对一些具有代表性的城市的长期调查，一般BOD5为每人20～35g/d，SS为每人40～50g/d。CODCr及TP值由统计资料分析，一般城市污水CODCr= 2.3（BOD5）及TP=0.1TN。
根据区内现有居民生活水平的情况，结合区内居民生活水平的规划预测，本可研对湘阴县金龙镇的生活污水负荷及水质进行了预测，结果见表4-7和表4-8。

表4-7  湘阴县金龙镇居民生活污水负荷预测表  （单位g/cap.d）
	        年  限
项  目
	2020年
	2030年

	CODCr
	70
	72

	BOD5
	30
	32

	SS
	40
	45

	NH3-N
	6.0
	6.0

	TP
	0.6
	0.6


表4-8  湘阴县金龙镇居民生活污水排水水质预测表 （单位mg/L）
	        年  限
项  目
	2020年
	2030年

	人均排水量（IPC）
	224
	270

	CODCr
	313
	267

	BOD5
	134
	119

	SS
	179
	167

	NH3-N
	29
	22

	TP
	2.9
	2.2


4.3.5 污水处理厂进水水质标准

本工程进入污水处理厂的混合污水中，按生活污水和工业污水各自所占比重，经加权平均计算，预测进入污水处理厂的混合污水水质见表4-9。
表4-9  混合污水水质预测表（单位：mg/L）
	        年  限
项  目
	2020年
	2030年

	CODCr
	352.8
	289.6

	BOD5
	148.0
	124.5

	SS
	183.4
	158.5

	NH3-N
	29.2
	21.6

	TP
	3.1
	2.36


根据污水水质的预测结果，并结合考虑进入污水处理厂的工业污水与生活污水的比例和留出适当余地等各种因素，确定湘阴县金龙镇污水处理厂设计进水水质见表4-10。

表4-10   湘阴县金龙镇污水处理厂设计污水进水水质一览表（单位mg/L）
	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	进水水质
	500
	180
	220
	45
	30
	4.0


4.3.6 污水处理厂出水水质标准

根据项目排水路径，项目污水处理厂尾水直接排入洋沙河（Ⅳ类水体），再经洋沙湖（Ⅲ类水体）排入Ⅲ类水体，流经约15km后排至湘江。项目所在的湘江流域不属于国家重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。考虑到洋沙湖为小湖，虽与湘江以管涵相通，但其水体自净能力有限，为避免洋沙湖出现水体富营养化，不宜执行二级标准；综合考虑湘江流域环境保护等各方面因素，项目污水处理厂尾水出水水质按达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。其具体出水水质限值见表4-11。
表4-11 湘阴县金龙污水处理厂设计出水水质一览表 （单位：mg/L）
	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	设计进水水质
	500
	180
	220
	45
	30
	4.0

	出水水质
	≤50
	≤10
	≤10
	≤15
	≤5（8）
	≤0.5

	去除率（％）
	≥90
	≥94.00
	≥95.00
	≥67.00
	≥73.33
	≥87.5


注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。

4.4 工艺流程及产污环节说明
4.4.1 施工期工艺流程及产污节点分析

本项目具体建设内容包括污水处理厂主体工程建设及配套截污管网的建设，污水处理厂占地面积34863.75m2，配套截污管网59614m。项目施工工艺流程及产污节点见图4.1和图4.2。
1、污水处理厂施工工艺流程及产污节点图
[image: image9.wmf]100%

i

i

oi

C

P

C

=´


         注：S—固体废物、N—噪声、G—废气、W—废水（下同）
图4.1 项目污水处理厂施工工艺及产污节点图
[image: image10.wmf]进水

粗

格

栅

进

水

泵

房

细

格

栅

曝

气

沉

砂

池

A

2

/

C

表曝型

氧化沟

二

沉

池

紫

外

消

毒

排至洋沙河

砂水分离器

砂外运

砂水分

离液

污泥泵房

污

泥

回

流

贮泥池

脱水机房

泥饼外运

PMC

、

PAC

生石灰

高效沉淀池

污

泥

污

泥

污泥深度

处理间

2、配套截污管网施工工艺及产污节点图
图4.2 项目污水处理厂配套截污管网及产污节点图

3、污染工序
废气：场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、管线迁移/管沟开挖、覆土回填等过程产生的施工扬尘；污水处理厂调试产生的异味（恶臭）。
废水：场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、管线迁移/管沟开挖、覆土回填等过程产生的施工污水和施工人员生活污水。
噪声：围挡施工、场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、污水处理设备调试、管道沿线临时围挡施工、管线迁移/管沟开挖、管道安装、覆土回填等过程中产生的机械设备噪声。
固体废物：围挡施工、场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、管沟开挖等过程产生的土方，施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
4.4.2 污水处理工艺及产污节点图

1、污水处理工艺及产污节点

本项目污水处理工艺及产污节点图见图4.3。
[image: image11.wmf]进水

粗

格

栅

进

水

泵

房

细

格

栅

曝

气

沉

砂

池

A

2

/

C

表曝型

氧化沟

二

沉

池

紫

外

消

毒

排至洋沙河

砂水分离器

砂外运

砂水分

离液

污泥泵房

污

泥

回

流

贮泥池

脱水机房

泥饼外运

S

、

G

生石灰

N

、

G

S

、

G

G

G

N

、

G

G

N

、

G

、

W

G

N

、

G

、

W

高效沉淀池

污

泥

污

泥

污泥深度

处理间

N

、

G

G


图4.3  项目污水处理工艺流程及产污节点图
2、工艺说明

1）粗格栅间、污水提升泵站：本项目采用钢丝绳牵引式格栅除污机拦截固体污染物，保护水泵不受损害。拦截的栅渣通过螺旋输送机输送，用栅渣压实机进行部分脱水以降低含水率（80%）和体积后打包外运。污水通过提升泵提高水位，保证污水能在后续处理过程中自流。

2）细格栅及旋流沉砂池：项目采用机械回转式细格栅去除污水中的小型漂浮物，细小的纤维物质和固体颗粒，防止这些物质影响曝气系统。拦截的栅渣采用螺旋输送机输送，用栅渣压实机进行部分脱水以降低含水率和体积后打包外运。

在旋流沉砂池中，污水由流入口切线方向流入沉砂区，旋转的涡轮叶片使砂粒呈螺旋形流动，促进有机物和砂粒的分离，由于所受离心力不同，相对密度较大的砂粒背甩向池壁，在重力作用下沉入砂斗；而较轻的有机物，则在沉砂池中间部分与砂子分离，有机物随出水旋流带出池外。沉砂池中的泥砂由吸砂泵吸出后由螺旋砂水分离器将砂水分离。旋流沉砂池产生主要污染物是沉砂。

3）A2/C氧化沟：厌氧池可使污泥在厌氧状态下很好地絮凝，可防止丝状菌生长，改善污泥的沉淀性能，同时微生物在厌氧条件下将细胞中的磷释放，同时将部分的氨硝化，增强脱氮除磷效果。

在A/C曝气池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3－-N和NO2－-N还原为N2 释放到空气中，因此BOD5浓度下降，NO3－-N大幅度下降。有机物被微生物生化降解，而继续下降，有机氮被氨化继而被硝化，使NO3－-N浓度显著下降，但随着硝化过程，NO3－-N的浓度却增加，磷随着聚磷菌的过量摄入也以比较快的速度下降。污水在生化反应中会产生污泥和恶臭类气体，曝气过程中曝气机有噪声产生。

4）二沉池：二沉池主要进行泥水分离，保证出水水质；回流污泥，维持曝气池内的污泥浓度。二沉池排出的主要污染物为剩余污泥。

5）高效沉淀池：高效沉淀池主要是进一步通过混凝沉淀降低污水中的污染物质，其主要污染物为污泥及产生的恶臭污染物。
6）紫外线消毒渠：项目用紫外线对出水消毒，紫外线(UV)消毒是一种高效、安全、环保、经济的技术，能够有效地杀灭致病病毒、细菌和原生动物。

7）贮泥池及污泥脱水间

剩余污泥浓缩脱水前先进入贮泥池，起调节作用，污泥在贮泥池内的停留时间控制在1h之内，防止磷释放。污泥经贮泥池调节后用带式压滤机压缩至含水率80%。贮泥池和污泥脱水间主要污染物为恶臭类气体和污泥泵产生的噪声。
8）污泥干化间：为降低项目污泥含水率，项目拟采用低温干化设备，通过热源泵热风循环使含水率从80%降低至40%以下。主要污染物为恶臭类气体和污泥泵产生的噪声。
3、污染工序
废水：主要为项目污水厂处理后外排尾水、厂区工作人员生活废水；
废气：格栅、集水井、调节池、旋流沉砂池、进水泵房、A/A/C池、高效沉淀池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间等产生的恶臭（氨、硫化氢、甲烷、甲硫醇、硫醚等），食堂产生的油烟；
噪声：启闭机、潜水泵、曝气机、鼓风机等设备运行过程中产生的噪声。

固体废物：格栅渣、尘砂、脱水污泥及工人生活垃圾，其中格栅渣、沉砂等为一般工业固体废物，项目污泥的属性暂无法确定，需在污水处理厂建成稳定营运后进行鉴定其属性（可能是一般工业固废或危险废物）。
4.5 污染源与污染物分析
本工程为城镇污水处理厂及配套截污管网的建设，主要目的是收集纳污范围内的工业企业及城镇生活污水并进行集中处理，实现达标排放，保护区域水环境，减少污染物的排放。但工程在建设过程和营运期间仍有一定程度的污染物排放。
4.5.1 施工期污染源与污染物分析
1、污水处理厂施工期污染源及污染物
1）大气污染源及污染物

大气污染物主要为施工扬尘及调试期间产生的恶臭。
（1）施工扬尘

项目占地面积34863.75m2，施工过程扰动地表，污水处理厂的原有农田植被被破坏，运输车辆行驶或大风都可导致扬尘产生。据有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1~3g/m3。
另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。
（2）恶臭

项目污水处理厂调试期间将产生少量的恶臭，主要来自氧化处理过程中的腐化污水和污泥。该类恶臭气体成份为氨、胺及硫化氢、甲烷、甲硫醇、硫醚等混合物，主要污染物为氨和硫化氢。参照衡东县污水处理厂（处理规模为2万吨/天，采用A/A/C氧化沟工艺），其污水处理厂恶臭污染监测结果见表4-12。
表4-12   衡东线污水处理厂恶臭污染物监测结果表

	  位置

污染物
	曝气池
	贮泥池
	脱水机房
	下风向50m
	下风向
100m
	下风向
150m
	GB14554-93

二级标准

	H2S（mg/m3）
	0.222
	0.312
	0.475
	0.30
	0.07
	0.05
	0.06

	NH3（mg/m3）
	47.9
	30.95
	52.72
	4.1
	3.5
	2.6
	1.5


2）水污染源及污染物
项目施工期废水主要为施工污水和施工人员生活污水。
（1）施工污水

项目施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。

项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑、冲洗与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500~1000mg/L，施工废水经沉淀池处理后回用。

（2）生活污水

根据本项目周边施工条件，项目可租赁厂区周边的金华村居民住宅作为临时施工营地，可不新建临时施工营地。预计本项目施工期作业高峰人数为50人/d，生活污水日均产生量约10m3/d，主要污染物为SS、COD及粪大肠菌群等，经化粪池处理后，作为有机肥施用于当地农田。
3）噪声源及源强
项目施工期间，需要使用较多的施工机械和运输车辆，其中施工机械主要有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等。这些机械设备运行时会辐射较强烈的噪声，噪声源强在81~95 dB(A)之间。
施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，不同的施工设备产生的机械噪声声级各不相同。项目主要施工机械和车辆噪声源强情况见表4-13。
表4-13  项目主要施工机械和车辆噪声源强统计表
	序号
	机械设备
	测距（m）
	声级（dB）
	备注

	1
	打桩机
	15
	95~105
	不同类型打桩机运行有较大差异

	2
	挖掘机
	5
	84
	液压式

	3
	推土机
	5
	86
	

	4
	装载机
	5
	90
	轮式

	5
	搅拌机
	2
	90
	

	6
	摊铺机
	5
	87
	

	7
	铲土车
	5
	93
	

	8
	平地机
	5
	90
	

	9
	压路机
	5
	86
	振动式

	10
	卡车
	7.5
	89
	载重越大噪声越高

	11
	振捣机
	15
	81
	

	12
	夯土机
	15
	90
	

	13
	自卸车
	5
	82
	

	14
	自动式吊车
	7.5
	89
	


4）固体废物

项目施工期固体废物主要为场地平整及基础开挖等产生的渣土、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
（1）土石方

项目拟建地目前为农田，项目场地平整及基础开挖过程中将开挖一定的土方，根据建设单位初步估算，项目施工过程中的开挖量为6000m3，主要为现有场地地表清理产生的表层土，该部分土方部分作为厂区后续绿化，约4200m3需外运至渣土部门指定地点；项目填方约为3800m3，主要为护坡所需的石方，均外购。
（2）建筑垃圾
    建筑垃圾成分较为复杂，主要有废弃的砂石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土块、废金属、废玻璃等。根据初步估计，项目污水处理厂主体工程建设过程中产生的建筑垃圾约为150t。根据分类收集后，对能回收的部分（诸如废金属）尽量回收，不能回收的采用专用渣土运输车运送至建筑垃圾填埋场填埋。
（3）生活垃圾
生活垃圾包括食物残渣、塑料、废纸、各种玻璃瓶等，产生量按0.5kg/人.d计。本项目高峰期间施工人员为200人，则生活垃圾产生量为100kg/d。经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。
5）水土流失

项目污水处理厂主体工程及配套管网工程在施工过程中，机械设备将对施工范围内场地进行碾压和扰动，被扰动地表在大风或下雨季节，特别是暴雨季节将造成一定的水土流失。

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），施工区土壤侵蚀模数将达到41250 t/km2a，明显高出背景值725t/km2a。项目污水处理厂主体工程占地面积为34863.75m2，通过计算，项目污水处理厂主体工程施工区新增水土流失量为1438t/a。本项目污水处理厂主体工程建设为2年，则主体工程新增水土流失量为2876t。
2、管网施工期污染源及污染物

项目管网施工过程中主要污染物为施工扬尘、管沟开挖产生的渣土、施工人员生活垃圾、施工设备噪声、水土流失等。

1）扬尘

管网施工期间，晴天有风时由于土石方开挖、管线铺设、建材装卸、车辆行驶等作业导致产生施工扬尘，对管网沿线环境空气有一定影响，尤其是部分管网工程在金龙镇镇区施工时，施工扬尘浓度可达到1~3g/m3，对金龙镇镇区大气环境质量有一定程度的影响。

2）固体废物

项目管网施工的主要固体废物是管沟开挖产生的渣土以及施工人员产生的生活垃圾。
项目污水处理厂配套截污管网长为59614m，开挖管沟平均宽度按0.6m、平均深度按1.5m计，则项目污水管网安装阶段土石方开挖量为5.4万m3。开挖的土方量临时堆置在管线两侧，待管网安装完成后，进行覆土回填。预计回填量为4.5万m3，预计产生0.9万m3弃土。该部分弃土采用专用渣土运输车运输至渣土部门指定地点。
项目污水配套管网高峰期施工人员约为50人，生活垃圾产生量为0.5kg/人.d，则生活垃圾产生量为25kg/d，就近送至道路沿线生活垃圾收集桶，由环卫部门定期清运并送至生活垃圾填埋场填埋。
3）噪声
项目配套污水管网建设过程中主要噪声源为挖掘机、吊车、装载汽车，噪声源强在75~82dB(A)之间。该类设备分布相对分散，且不会同时作业，其产生的噪声持续时间较短。
4）水土流失
项目配套污水管网建设过程中，将对管网沿线地表进行开挖，开挖长度为59614m，开挖的表土临时堆置在管沟两侧，预计作业带影响范围为3m，约179000m2。在大风天气或暴雨天气将造成一定的水土流失。根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），临时堆土区土壤侵蚀模数将达到27500 t/km2a，明显高出背景值725t/km2a。通过计算，项目临时堆土区新增水土流失量为4788t/a。本项目配套污水管网建设为1年，则新增水土流失量为4788t。
4.5.2 营运期污染源及污染物分析
本工程运营过程中，管网工程基本无污染物排放，主要是污水处理厂排放的各种污染物。

1、大气污染源及污染物
项目污水处理厂营运期主要大气污染物为格栅、集水井、调节池、旋流沉砂池、进水泵房、A2/C池、高效沉淀池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间产生的恶臭，以及食堂产生的油烟。
1）恶臭

污水处理厂恶臭物质逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆存方式及数量、日照、气温、湿度、温度、风速等多种因素影响。恶臭的产生与水温、气候与污水厂运行状况都直接相关，一般水温在25℃以下的冬季，H2S和NH3浓度很低，现有的检测方法检出率很低，恶臭对周边环境影响很小。当水温在25℃以上时，气温高的夏秋季节H2S和NH3的检出率均为100%，且浓度较高，这说明污水厂恶臭的主要污染物是H2S和NH3。恶臭物质扩散有两种形式的衰减，一种是物理衰减，另一种是恶臭物质在日照、紫外线等作用下的化学衰减。

污水处理厂的大气污染物主要来自氧化处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，存在于格栅、集水井、调节池、旋流沉砂池、进水泵房、A/A/C池、高效沉淀池、贮泥池、污泥浓缩脱水间及污泥干化间等，其成份主要是氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、甲硫醇、硫醚等混合物，其排放方式属无组织面源排放。
恶臭气体以及H2S和NH3为主，其主要性质见表4-14。
表4-14 恶臭污染物的主要性质

	项目
	NH3
	H2S

	颜色
	无
	无

	常温下状态
	气体
	气体

	气味
	强烈刺激性气味
	恶臭，具有臭鸡蛋气味

	嗅觉阈值（mg/m3）
	0.1
	0.0005

	密度（mg/L）
	0.771
	1.539

	熔点
	-77.7℃
	-85.5℃

	沸点
	-33.5℃
	-60.7℃


根据衡东县污水处理厂恶臭污染物（处理规模2万吨/天，采用A/A/C氧化沟工艺）的监测结果，恶臭污染物排放浓度值见表4-12。各产污单元H2S和NH3产生情况见表4-15。
表4-15  污水处理厂构筑物恶臭污染源单位面积排放源强  （单位：mg/m2•s）
	构筑物名称
	H2S
	NH3-N

	粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池
	0.0014
	0.3

	生化池
	0.00026~0.0012（0.0012）
	0.005~0.015（0.015）

	沉淀池、高效沉淀池
	0.0002
	0.002

	贮泥池、接触消毒池
	0.0072
	0.1

	污泥脱水机房、污泥干化间
	0.0003~0.005（0.005）
	0.02~0.103（0.103）


注：括号内为本次评价取值，本次均按最大值计算。

为减少污水处理过程中产生的恶臭气体对周边环境的影响，本项目拟在臭气产生构筑物粗细格栅、进水提升泵、沉砂池、贮泥池、污泥脱水机房、污泥干化间等构筑物采取加密闭集气罩负压收集臭气，预计构筑物臭气可得到有效收集；收集后的臭气采用生物除臭，处理后经15m高排气筒高空排放。参考采用类似除臭工艺的相关资料，随着生物除臭工艺技术不断完善，城市污水处理厂离子除臭效率得到稳定提高，目前一些生物除臭成套设备生产厂家所提供的技术参数表明，其臭气净化效率均达到95%。
根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）要求，城镇污水处理厂臭气的收集系统设计漏风系数10%及一般净化组装臭气去除率不小于90%，考虑到实际实际收集及运行情况难以达到设计要求，环评按照筹集收集率取80%，去除率取90%进行估算，各构筑物恶臭气体排放情况见表4-16。
表 4-16  本项目污水处理厂恶臭污染物排放源强   （单位：kg/h）

	构筑物名称
	面积

m2
	H2S
	NH3

	
	
	产生量
	收集+除臭削减量
	无组织排放量
	产生量
	收集+除臭削减量
	无组织排放量

	粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池
	442.7
	0.0022
	0.0016
	0.0006
	0.478
	0.344
	0.134

	生化池（氧化沟）
	1718.1
	0.0074
	0
	0.0074
	0.0928
	0
	0.0928

	二沉池、高效沉淀池
(含二沉池泵站)
	468.7
	0.0003
	0
	0.0003
	0.0034
	0
	0.0034

	贮泥池、接触消毒池
	298.3(7.3+291)
	0.0077
	0.0055
	0.0022
	0.1074
	0.0773
	0.0301

	污泥脱水泵房、污泥干化间
	364.5
	0.0066
	0.0047
	0.0019
	0.1352
	0.0973
	0.0379

	合计
	3292.3
	0.0242
	0.0118
	0.0124
	0.8168
	0.5186
	0.2982


根据表4-16可知，项目污水处理厂H2S和NH3的无组织排放速率分别为0.0124kg/h和0.2982kg/h，分别合0.108t/a和2.612t/a。
根据项目总平面布置图，项目恶臭构筑物所在区域呈长方形，长度约为140m，宽度约为55m，总面积为7700m2。项目污水处理厂正常情况下，根据H2S和NH3的无组织排放速率、恶臭建筑物面积，计算出项目单位面积、单位时间的的H2S和NH3产生速率分别为4.47×10-7g/(m2•s)和1.076×10-5g/(m2•s)。
2）食堂油烟
根据人员编制的规模，项目劳动定员为27人，均在食堂就餐。项目食堂拟采用液化天然气作为燃料，同时辅以电能。目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本次环评取最大值）。拟建食堂规划用餐人数为27人，则油烟日产生量为0.0324kg，年产生量为11.83kg。经环保认证的油烟净化器（处理效率为85%）净化后，排放量为1.77kg/a，经15m高的的排气筒排放。

2、噪声
污水处理厂建成后，运行时的主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等其它设备，类比调查同类设备噪声的声源强度情况见表4-17。

表4-17   项目主要设备噪声源强

	工段
	噪声源
	数量
	工况
	声压级dB(A)
	降噪措施

	格栅间
	启闭机
	6台
	连续
	66
	室内安装

	
	清污机
	4台
	连续
	78
	室内安装

	污水提升泵房
	潜水泵
	2台
	连续
	89
	地下安装

	
	螺旋输送机
	2台
	连续
	88
	室内安装

	旋流沉砂池
	砂水分离器
	1台
	连续
	83
	地下安装

	
	潜水排污泵
	1台
	连续
	83
	地下安装

	
	罗茨鼓风机
	2台
	连续
	87
	室内安装

	
	沉砂池除砂机
	2台
	连续
	85
	地下安装

	厌氧池
	潜水式搅拌器
	8台
	连续
	85
	地下安装

	A/A/C型氧化沟
	双倒伞表曝机
	5台
	连续
	85
	水下安装

	
	搅拌机
	4台
	连续
	85
	水下安装

	二沉池
	刮泥机
	1台
	连续
	85
	水下安装

	高效沉淀池
	刮泥机
	2台
	连续
	85
	水下安装

	污泥贮泥池
	潜水轴流泵
	1台
	间歇
	89
	地下安装

	
	潜水排污泵
	2台
	间歇
	83
	地下安装

	污泥干化间
	螺杆泵
	1台
	连续
	85
	室内安装

	紫外线消毒渠
	深井泵
	2台
	连续
	85
	地下安装

	污泥脱水间及加药间
	带式浓缩压滤一体机
	2台
	间歇
	88
	室内安装

	
	潜水搅拌机
	1台
	间歇
	85
	地下安装

	
	污泥螺杆泵
	2台
	间歇
	85
	地下安装

	
	空压机
	2台
	间歇
	85
	室内安装

	
	药剂泵
	3台
	间歇
	70
	室内安装

	
	电动搅拌机
	2台
	间歇
	85
	室内安装

	
	轴流风机
	6台
	间歇
	72
	室内安装

	鼓风风机
	鼓风机
	2台
	连续
	85
	室内安装


3、固体废物
本工程产生的固体废物包括栅渣、沉砂、污泥以及少量生活垃圾。

1）栅渣及沉砂
根据《污水处理厂工艺设计手册》(高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年)，污水处理厂栅渣发生量一般为0.05-0.1m3/1000m3•d(本项目取0.08m3/1000m3•d)，沉砂量约为30m3/106 m3•d。根据上述产污系数，则项目污水处理厂栅渣量为1.6t/d，合584t/a，尘砂量为0.6m3/d，合219m3/a。
2）污泥
参照《社会区域类环境影响评价（第三版）》（环境保护部环境工程评估中心），污泥包括初沉池污泥、二沉池污泥及高效沉淀池，初沉池中的污泥含量可根据污水中的SS浓度、流量、SS去除率和污泥含水率计算；二沉池及高效沉淀池污泥根据生物反应器系统内每日增加生物量计算。
（1）初沉池污泥量
V=Qmax(C1-C2)T/KZr(1-p)
式中：V—初沉污泥体积，m3；   Qmax—最大设计流量，m3/d，本项目为20000m3/d；
C1—进水SS浓度，t/m3，项目为2.2×10-4 t/m3； 
 C2—出水SS浓度，t/m3，项目为0.2×10-4 t/m3；
    KZ—总变化系数，本次取1.0； r—污泥密度，t/m3，一般为1.0；
    P——污泥含水率，%，本次取80%(脱水后)； T—两次排泥时间间隔，d，取1d。
经计算，项目初尘池淤泥产生量体积为20m3，即20t/d。
（2）二沉池及高效沉淀池污泥量
    △XV=aQLr-bVXV
 式中：△XV—二沉池每日排泥量，kg/d；
a—污泥增殖系数，一般为0.5~0.7，本次取0.6；
b—污泥自身氧化率，即衰减系数，1/d，一般为0.04~0.10，本次取0.08；
Q—平均日污水量，m3/d，项目为20000m3/d；

Lr—去除的BOD5浓度，本次取160mg/L，即0.16kg/m3；
       V—曝气池容积，本项目为2×5109.9m3=10219.8m3；
      XV —MLVSS浓度，kg/m3，项目取0.02kg/m3。
根据计算，项目二沉池及高效沉淀池污泥量均为1.9t/d。
则项目污泥产生量Q=(1)+2×(2)=20+3.8=23.8t/d。
3）生活垃圾

项目工作人员生活过程中将产生生活垃圾，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾产生量为27kg/d，合9.8t/a。
本项目固体废物产生汇总情况见表4-18。
表4-18 本项目固废产生量估算

	来源及种类
	产污系数
	产生量
	含水率

	
	
	日产生量
	年产生量
	

	格栅渣
	0.05-0.1m3/1000m3•d
	1.6t
	584t
	＜60%

	沉砂
	30m3/106m3•d
	0.6m3
	219m3
	＜60%

	剩余污泥
	/
	23.8t
	8687t
	＜40%

	生活垃圾
	1kg/人•d
	0.027t
	9.8t
	＜30%


4、废水
1）项目生产、生活污水

项目废水主要为工作人员生活污水，生活污水按用水量的85%计。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014），项目工作人员用水量按145L/人•d计（小城市、小城镇标准），则项目用水量为3.9m3/d，污水产生量为3.3m3/d，主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、SS和动植物油。
项目厂区排水采用雨、污分流制。雨水经雨水管排入洋沙河，生活污水经化粪池预处理。根据《城镇生活源产排污系数手册（2008）》（三区5类），产生浓度分别为420mg/L、52mg/L、200mg/L、340mg/L和6.0mg/L。生活污水经化粪池处理后（停留时间大于12h），直接排入污水处理厂，上述污染物排放浓度分别为360mg/L、50mg/L、160mg/L、200mg/L和5.3mg/L，纳入本项目污水处理厂处理。
2）水污染物减排效果
本项目属于区域污水治理工程，其目的是保护当地水环境质量，减少污染物的排放量，但工程建成后仍存在一定程度的污染物排放。
项目营运后，将使得收集到的污水中主要污染物COD、BOD5、SS、TN、NH3-N和TP均得到不同程度地消减，处理后污水排至洋沙河。根据设计要求，项目收集到的金龙镇生活污水及金龙工业小区工业污水经处理后，将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其污染物消减效益巨大，具体结果见表4-19。
表4-19  项目污水处理厂污染物消减分析结果统计表

	污染因子
	处理前
	处理后
	削减量

t/d
	消减率

%
	排水去向

	
	浓度mg/L
	产生量t/d
	浓度≤ mg/L
	排放量t/d
	
	
	

	COD
	500
	10
	50
	1.0
	9.0
	≥90
	经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江

	BOD5
	180
	3.6
	10
	0.2
	3.4
	≥94
	

	SS
	220
	4.4
	10
	0.2
	4.2
	≥95
	

	TN
	45
	0.9
	15
	0.3
	0.6
	≥67
	

	NH3-N
	30
	0.6
	8(5)
	0.16(0.1)
	0.44(0.5)
	≥73
	

	TP
	4.0
	0.08
	0.5
	0.01
	0.07
	≥87.5
	


注：按近期设计污水处理量和出水水质标准计。
4.5.3 营运期污染物产生及排放情况汇总
本工程营运期主要污染物产生及排放情况汇总详见表4-20。
表4-20  本工程主要污染物产生及排放情况汇总表

	类别
	污染物

名称
	处理前
	处理措施
	处理后
	去向

	
	
	浓度
	产生量
	
	浓度
	排放量
	

	废气
	H2S
	/
	0.212t/a
	粗细格栅、进水提升泵、沉砂池、污泥脱水机等建筑设臭气收集装置、再离子除臭
	/
	0.108t/a
	项目区域环境空气中

	
	NH3
	/
	7.155t/a
	
	/
	2.612t/a
	

	
	油烟
	/
	11.83kg/a
	环保认证的油烟净化器
	≤2mg/m3
	1.77kg/a
	

	固体废物
	格栅渣
	/
	584t/a
	送垃圾填埋场
	/
	0
	生活垃圾填埋场

	
	沉砂
	/
	219m3/a
	
	/
	0
	

	
	生活垃圾
	/
	9.8t/a
	
	/
	0
	

	
	剩余污泥
	/
	8687t/a
	经鉴定后，根据建城[2009]23号确定去向
	/
	0
	/

	污水
	COD
	500mg/L
	3650t/a
	本项目污水处理厂员工生活污水经化粪池预处理；收集的废水经粗细格栅、曝气沉砂池、A2/C氧化沟、二沉池、紫外消毒处理
	50mg/L
	365t/a
	经洋沙河、洋沙湖排入湘江

	
	BOD5
	180mg/L
	1314t/a
	
	10mg/L
	73t/a
	

	
	SS
	220mg/L
	1606t/a
	
	10mg/L
	73t/a
	

	
	TN
	45 mg/L
	329t/a
	
	15mg/L
	109.5t/a
	

	
	NH3-N
	30 mg/L
	219t/a
	
	5 (8)mg/L
	36.5(58.4)t/a
	

	
	TP
	4.0 mg/L
	29.2t/a
	
	0.5mg/L
	3.65t/a
	


4.5.4 事故排放
    1、污水事故排放
分析污水处理工艺过程可知，可能导致出水水质超标的因素主要有三类：一类为进厂水质、水量发生较大变化，对污水处理厂造成较大冲击，造成出水超标；第二类为处置装置运转不正常导致出水水质超标（含电力中断）；第三类为污水输送管道破裂或污水提升泵出现故障导致污水的直接排放。
第一种情况：根据前面的计算，当进厂的水量超过设计水量时，将使污水的停留时间缩短，导致排放超标；另外进厂污水浓度超过设计进水浓度，也可能导致处理设施有机负荷增加，从而导致去除效率下降，出水超标。
第二中情况出现的原因很多，如停电导致机器设备不能运转，管理不善，造成活性污泥浓度下降，操作不当造成停留时间过短，曝气机运转不正常造成供氧不足等等，事故的原因是多方面的，但事故的后果都将造成处理设施去除率的下降，导致出水超标排放，其影响范围与事故的发现和处理时间有关。
第三类事故造成的影响最大，其产生原因可能是人为的损坏，也可能是自然耗损得不到及时补偿造成，管道的损坏程度不同，事故影响大小不同。

发生事故时进入污水处理厂的污水未能得到有效的处理，按照最不利情况即所有进入污水处理厂的污水均没有处理而直接排放，此时污水排放量及污染物排放情况见表4-19。

表4-19    事故排放时污染物排放量统计表
	污水量
	污染因子
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	20000m3/d
	排放浓度(mg/L)
	500
	180
	220
	45
	30
	4.0

	
	排放量(kg/d)
	10
	3.6
	4.4
	0.9
	0.6
	0.08


2、恶臭气体事故风险排放
根据项目可研拟采取的厂区恶臭气体收集及净化工艺，可能导致恶臭气体超标的因素主要有两类：一类为处置装置运转不正常、处理效率降低而导致恶臭气体超标排放；第二类为各类盖板覆盖不严、输送管道破裂或风机出现故障导致恶臭气体不能得到有效收集而直接无组织排放。
按最不利情况，项目恶臭气体（H2S和NH3）全部无组织排放，H2S和NH3无组织排放量分别为0.0242kg/h和0.8168kg/h，合0.5808kg/d和19.603kg/d。
5 拟建区域环境概况

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′-113°02′，北纬28°30′-29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。
拟建项目位于湘阴县金龙镇金华村，项目地理位置详见附图1。
5.1.2 地形、地貌、地质
湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低，位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米；滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地，西盘下切，形成滨湖平原，除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%；河湖交汇，水域广阔，山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。项目用地范围内岩土特征从上至下：
1）素填土(Q4)，褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5~4.5m。
2）软朔粘土(Q4)，褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软-可塑状态，为原塘湖泥，层厚0~1.5m。
3）粘土(Q3)，黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0~1.5m。
4）全风化岩板(pt)，土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0~7m，变化大。
5）强风化板岩(pt)，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0~4m。
6）中化岩板(pt)，黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0~3.5m。

5.1.3 气象气候

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：
多年平均气压1009.8hpa
多年平均气温16.8℃
极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)
极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）
多年平均降水量达1389.8.1mm
年最大降水量为1719.4mm（1996年）
年最大蒸发量为1347.8mm
年最小蒸发量为995.4mm（1984年）
日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）
年平均无霜期为277天
夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.96m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。
据县气象站30年观测资料，年平均气温16.9℃，最热月平均气温28.9℃，最冷月平均气温4.5℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-14.7℃；年平均相对湿度82%；年降水量1447.1mm；年日照时数1593.3h。

5.1.4 水文特征

1、地表水

根据项目排水路径，项目污水处理厂尾水由洋沙河排入洋沙湖，再经12km排入洋沙湖，经洋沙湖排入湘江。
1）湘江
湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。

湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。

湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。

项目所在区域湘江主要水文参数如下：

年平均水位           27.31m       平均最高水位            36.65m

平均最低水位         23.25m       历史最高洪峰水位        37.37m

平均径流深           7.76m        年平均流量              2131m3/s
平均最大流量         12900m3/s    历史最大洪峰流量        23000m3/s
平均最小流量         248m3/s      枯水期流量（90%保证率） 410m3/s
历史最小流量         120m3/s      最大流速                 2.6m/s
年平均流速           0.45m/s       枯水期平均流速           0.18m/s
平均含砂量           0.1-0.2kg/m3
根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①为水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准；②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准；③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准；④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准；⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。本项目污水处理厂污水经洋沙湖排至⑤段水域，位于一级饮用水源下游。
2）洋沙湖

洋沙湖位于湘阴县城南部、湘江尾闾河道右（东）岸，距省会长沙市区42km，地理位置处于北纬28°31′～28°39′、东经112°51′～112°58′之间。洋沙湖原由湘江的一级支流洋沙河和周济江、杉木江、回春江、跃进江等支流组合而成，洋沙河发源于湘阴县界头铺镇青山村青山庵，1963年治理洋沙河后，洋沙河成为内湖洋沙湖。主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。
洋沙湖由大洋沙湖、小洋沙湖和丰山湖等3个湖泊组成，现有水面面积3.437km2，湖底高程24.0～26.0m，湖内正常水位28.8m，最高控制水位31.5m，洋沙湖通过洋沙湖水闸与湘水东支连通。一般情况下，自每年10月开始，洋沙湖水闸处于全开启状态，本区域的汇水通过洋沙湖水闸自然排入湘水，湖内水位维持在26.0～26.5m。至次年3月，为满足洋沙湖沿岸春季灌溉及其它用水要求，洋沙湖水闸开始关闭蓄水，控制常水位在29.0m左右，当水位达到29.5m时开闸泄水，直至外河水位高于内水位不能自排而闭闸。

洋沙湖沿岸共计团结垸、王家坪、新桥垸、梅山垸、紫江垸、何家围、附山垸、回春垸、杉木江、下坝湾、黄金坝、铺子凼、刘木桥及中间垸14个堤垸，流域面积共205.02km2，其中干流洋沙河流域面积70.04km2，干流长17.05km；周济江等支流流域面积134.98km2，支流总长55.6km。
根据调查，洋沙湖为国家湿地公园，其地表水水域功能为景观娱乐功能，不作为饮用水源或备用饮用水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。根据调查，洋沙湖原拟作为备用水源，但因水深不够，在枯水季节将出现无水可用现象，不能满足持续供水要求，取消了取水口预选址，取消洋沙湖作为备用水源的功能，拟建设的湘阴县第五水厂取水口位于湘江洋沙湖上游。
根据湘阴县供水规划，湘阴县自来水公司拟建设湘阴县第五水厂改扩建工程，选址于湘阴县洋沙湖工业园。该工程于2012年取得了岳阳市环境保护局的批复（文号为[岳环评批[2012]87号]）。该水厂设计近期供水能力为6.5万m3/d，远期设计供水能力为20万m3/d。供水水源为湘江洋沙湖段，消毒方式为臭氧消毒，水厂总占地面积46165.57m2。该工程取水头部设置在洋沙湖出口上游680m处的湘江江心处，主要构筑物包括取水工程、取水泵房、格栅、预抽氧接触池、高效澄清、臭氧制备间、储泥池及污泥脱水间等，均按20万m3/d供水规模建设。
为考虑到洋沙湖工业园选址附近工业企业可能对该污水处理厂的影响，保障水厂供水水质安全，于2015年10月对净水工程选址进行了变更，其取水口位置不变，其工程设计规模、建构筑物、净水工艺均不变。原净水工程选址位于湘阴县洋沙湖工业园，现变更为湘阴县文星镇向阳村，工业大道北侧。湘阴县第五水厂取水口设在湘江，不在洋沙湖。
根据调查，洋沙河洋沙湖入口至湘江入口段，无饮用水源取水口，本项目排水口不在饮用水源保护区或备用水源保护区范围内。
3）洋沙河

洋沙河发源于湘阴县金龙镇大兴村，干流长17.05km，流域面积70.04km2，项目调查期间平均流量为1.2m3/s，为小河（水渠）。其补水主要为降雨地表水，在干旱季节偶有断流现象。洋沙河水域为农业用水水域（兼排洪），执行Ⅳ类水质标准。项目污水处理厂位于洋沙河中上游的金龙村，项目尾水经排污口排至洋沙河后，经12km排入洋沙湖。
根据调查，洋沙河项目排污口至洋沙湖汇入口12km河段范围内无饮用水源取水口。

2、地下水
项目区域地下水以砂卵石层含量为丰富，年平均补给地下水总量为14.03亿m3，年可开采量为3.29亿m3，其中，降水补给1.64亿m3，江湖补给2.39亿m3。枯水年地下水径流量为0.78亿m3，孔隙水总储量为131.67亿m3，年可开采量为3.29亿m3。根据调查，目前区域内零散分布的居民以就近取水原则，分别在房屋前后自挖水井进行供水。区域地下水丰富，地下水埋深较浅，这与南方丘陵地区地理特征极其相关。项目所在区域不属于集中式和分散式饮用水源地。待区域纳入湘阴县金龙镇城镇建设范围后，将逐步采用自来水进行供水。
5.1.5 土壤
区域土壤的地带性类为红壤，由于长期开垦耕作、土壤锓蚀，致使岩性、耕作特点对土壤影响深刻，丘岗山地多以红壤、黄红壤为主，平缓地多为菜土、紫色土、潮土等类型。

5.1.6 动植物资源
项目所在地区域自然条件较优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。

项目施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区正处于开发建设中，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

5.1.7 洋沙湖-东湖国家湿地公园
根据项目污水排放去向，项目污水处理厂尾水排入洋沙河后，再经12km进入洋沙湖，即进入洋沙湖-东湖国家湿地公园中的洋沙湖，但本项目不在该湿地公园范围规划内，见附图5洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区图。
1、洋沙湖-东湖国家湿地公园基本情况

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园为国家第三批公布的湿地公园试点单位（2009年12月），地处湖南省湘阴县境内，主要包括洋沙湖、东湖、湘江干流湘阴县城段及其周边部分区域。湿地公园规划总面积1525.9公顷。湿地公园分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、东湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园紧邻国际重要湿地洞庭湖，生态地理区位十分重要。该区域动植物资源丰富、河流形态自然、岸线优美、植被景观秀丽、观赏性强，是我国洞庭湖周围湖泊与河流湿地的典型代表，具有较高的科研价值。
[image: image12.wmf]征

    

地

围

  

挡

场地平整

基础开挖

混凝土浇筑

（

主体施工

）

配套工程施工

（

不含管网

）

调

    

试

G

、

S

、

N

、

W

S

、

N

G

、

S

、

N

、

W

G

、

S

、

N

、

W

G

、

S

、

N

、

W

运

  

行

G

、

S

、

N


图5-1 洋沙湖-东湖及其周边卫星影像图
湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态特征显著，生物多样性丰富，湿地景观和历史文化价值高。湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园以自然的湘江、洋沙湖、东湖等湿地景观为主体，辅以绿荫遍野的田园与人工湿地风光，观赏性极强。湿地公园内自然景观与人文景观交融，以其特有的湿地文化、地方历史文化、农耕文化为主体形成了融多种风格文化景观为一体的旅游风光带，具有深厚的历史文化价值。
该公园的建立对有效保护湘阴洋沙湖-东湖湿地的生态功能和生态系统的完整性，保障洞庭湖的生态安全，确保湘阴县饮用水源的安全，完善湘阴县生态旅游网络结构，促进社会主义新农村建设和当地经济社会可持续发展等方面具有重要意义。
2、国家湿地公园管理办法（试行）
根据国家林业局关于印发《国家湿地公园管理办法（试行）》的通知（林湿发[2010]1号），国家湿地公园内禁止下列行为：
（一）开（围）垦湿地、开矿、采石、取土、修坟以及生产性放牧等。

（二）从事房地产、度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

（三）商品性采伐林木。

（四）猎捕鸟类和捡拾鸟卵等行为。

本项目为区域污水治理工程（城镇污水处理厂），项目不属于上述禁止行为，且项目不在湿地公园范围内。
5.2 社会环境概况

5.2.1 湘阴县基本情况
湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。
湘阴总体经济增长较快，预计2013年上半年国内生产总值完成105.3亿元，同比增长13%，同比增长0.3百分点。第一产业完成18.8亿元、第二产业完成58.2亿元、第三产业完成28.3亿元，分别比去年上半年增长4.2%、17.3%、和11.2%。三次产业结构为17.8:55.3:26.9，产业结构进一步优化。

农业经济平稳增长。2013年上半年，预计全县完成农业总产值31.6亿元，同比增长5.5%，实现农民可支配收入6271元。全县粮食高产创建规模突破30万亩，粮食播种目标面积为149.2万亩，早稻播种落实面积达到62.3万亩，比去年增加3000亩；共发展生猪126.45万头，发展牛9.38万头、羊6万只，出笼家禽243.29万羽；全县完成水产品58100吨，较去年同期增长3%。建立了标准化核心示范区4.3万亩、推动区6万亩、启动区8.5万亩、引导区13.7万亩；新建畜禽标准化养殖场23个，成功申报国家级标准化示范场3个、省级2个；共建立渔业专业合作经济组织43个，月湖、昌园等一批特种水产养殖专业合作社不断发展壮大，名特优水产品占全县水产品总量的比例达到32%。“湘阴藠头”“樟树港辣椒”成功注册为国家地理标志。同时，大力推进农村专业合作组织建设，提高组织化经营程度。上半年，全县经工商注册登记的农民合作社达17个，已完成全年组建任务的66%。

规模工业大幅增长。2013年元至5月，全县新增规模工业企业5家，总数达到152家；完成规模工业总产值179亿元，同比增长15%；完成规模工业增加值51亿元，同比增长13.8%；工业企业上缴税金1.2亿元，同比增长13.5%；全县万元规模工业增加值能耗降低率为11%。今年元至5月份，我县食品加工、机械制造、电子信息、建材、纺织等行业调优结构，广辟市场，生产总值增速均在10 %以上。其中建材行业完成工业总产值43亿元，占全县规模工业总产值的24%，同比增长18.9%，上缴税收9364万元，同比增长24.1%；食品加工业完成总产值58.7亿元，增幅达14.6%；机械制造业完成总产值26亿元，增幅达11.4%；电子信息业完成总产值15亿元，增幅达28.4%；纺织业完成总产值8.4亿元，增幅达13.5%。预计元至6月，全县可完成规模工业总产值230亿元，同比增长20%；完成规模工业增加值66亿元，同比增长18%；工业企业上缴税金1.5亿元；全县共有农产品加工企业336家，省、市级龙头企业达到35家，其中省级8家，市级27家，产值过亿元的8家。上半年农产品加工企业共实现产值19.53亿元，创造利润1.3亿元，上缴税收3009万元。全县有8个农产品获得中国驰名商标，省名牌产品16个、省著名商标33个，96个农产品通过了“三品”认证。 2013年元至六月全社会用电量2.626亿千瓦时，同比下降8.54%，其中工业用电量0.786亿千瓦时。1-5月万元规模工业增加值能耗降低率11.51%。

投资增速继续保持高位。2013年上半年，全县固定资产投资共147个项目，完成投资87.4亿元，比上年增长37.4%。其中亿元项目22个，完成投资21.9亿元，项目占总投资的25%。工业项目投资134个，完成投资57.9亿元，同比增长78.1%；工业技改124个，完成投资51.9亿元，同比增长149.7%；房地产项目36个，预计完成投资4.1亿元，同比增速下降39%。1-6月，全县共引进项目26个，协议引资26.58亿元,到位资金19.6亿元(含续建项目），其中投资5000万元以上的项目14个，华隆重型机器制造、恩瑞装备制造等9个项目投资在亿元以上。新动工项目18个，新投产项目17个。中联传动机构、远大可建二期、隆顺达钢管制造、西姆西焊接材料、铂锢标准件、康达塑业、上东钢构、湘泰装饰、金为彩钢二期等项目建设加速推进。

消费市场持续增长。上半年，全县共有限上企业 99家，其中法企业33家，在法人单位中限上批零企业 22家,限上餐饮、住宿企业 11家,1-5月实现社会消费品零售总额17.7亿元，同比增长17.9%。分地域看，城镇消费品零售额16.1亿元，同比增长19.3%；乡村消费品总额1.6亿元，同比增长6.2 %。分行业看，批发总额1.4亿元，同比增长-3.9%；零售业总额11.4亿元，同比增长19.4 %；住宿业总额1.1亿元，同比增长21.2%；餐饮业总额3.8亿元；同比增长22.4%。

财政收入稳定增长。上半年，全县完成财政总收入 5.42亿元，同比增16.7%，其中国税完收入1.68亿元,同比增长23.1%;地税完成收入2.59亿元,同比增16.7%。全县地方财政一般预算收入3.49亿元，增长14.8%，1-5月全部金融机构各项存款余额 8.4亿元，同比增长15.7 %，其中:个人存款 60.6亿元，同比增长17.9 %；全部金融机构各项贷款余额62.6亿元，同比增长 26.4%，短期贷款余额29.9亿元,同比增长22.9%。

全县现有学校277所，其中:普通中学45所，中职教育5所，小学146所。在校学生总数105230人，其中普通中学30831人，职业高中9737人，小学48219人。共有专任教师5671人，其中:普通中学2800人，高中589人，小学2239人。全县现有幼儿园79个，在园幼儿18225人。学龄儿童入学率100%，初中毕业生升学率100%，九年义务教育完成率98%。全县校舍情况占地面积2899068平方米、建筑面积92440平方米、共有图书215.5万册。　　

文化事业加快发展。年末全县共有文化馆27个，公共图书馆1个，博物馆1个，电视台1座。全年城乡放映公益电影4980场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为98.2%。

体育事业不断进步。全县参加全民健身活动人数2.87万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房5个。

卫生事业逐步健全。年末全县共有卫生机构33个，其中医院、卫生院共31个，妇幼保健院（所、站）1个，卫生监督所（中心）1个。执业医师和执业助理医师1046人，注册护士580人。医院和卫生院床位1445张。乡镇卫生院19个，床位494张，卫生技术人员448人。统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率≥60%。
节能减排有新进展。大力淘汰落后产能，积极推进重点行业和重点项目节能建设，不断强化企业节能监督管理，节能降耗工作取得了明显成效。

5.2.2 金龙镇基本概况
金龙镇地处湘阴、望城、汨罗三县市交界处，是湘阴对接长沙的南大门和“桥头堡”，是全省“两型”社会试验区滨湖示范区的重点乡镇，同时，又是晚清爱国名将左宗棠、红军早期将领陈毅安烈士的故乡。全镇共有14个行政村，1个居委会，总面积47平方公里，耕地面积15000亩，人口17000人。

2011年，金龙镇境内成立了金龙工业小区，规划建设总面积88平方公里，其中起步区规划建设5.71平方公里，区域内资源丰富，可供工业、商贸开发利用的成片丘岗林地达85％以上。按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，新区已经启动“一纵一横”两条主干道、110KV变电站、主供水管道和通讯等基础设施和配套服务设施建设，金龙镇的经济、社会事业正飞速向前发展。
根据湘阴县金龙新区管理委员会提供的资料，金龙工业小区规划南部为机械制造产业区，北部为新材料产业区。南部配套建设公共服务完善的大型生活居住区，北部配套建设商业金融、文化娱乐、行政办公、居住、职业技术培训区。金龙工业小区目前暂未启动环境影响评价工作。
5.2.3 区域污染源调查
根据湘阴县环境监测站于2012~2014年数次对金龙工业小区部分企业排水口进行了水质监测，其监测结果见表4-4。其中已入驻的部分企业中，卓达工业地产、恒冰实业和志宏科技排水水质中CODCr浓度较高，恒冰实业污水中BOD5浓度较高。另外，在建和待建的企业有金高电力、燕青电力、金锥电力、航天康达、科必高等，该部分企业由于未投入营运，目前暂未取得上述企业排污口水质监测数据。
6 环境质量现状调查与评价

6.1 环境空气质量现状调查与评价

本评价环境空气质量评价采用具有环境监测资质的单位—湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年8月14日至20日在项目拟建地周边的环境空气质量监测数据作为评价依据（G1——G3，G4采用湘阴县环境监测站于2015年12月在湘龙新区的监测数据作为评价依据）。
1、监测点位

G1——常年主导风向上风向（东南向金华村居民住宅，500m）；

G2——常年主导风向下风向（西北向香山组，1200m）；

G3——夏季主导风向下风向（北向金华村居民住宅，100m）；
G4——金龙镇湘龙新区湘阴县金龙新区失地农民技能培训综合基地项目旁（项目东向1km处）。
2、监测因子
监测因子包括常规监测因子SO2、NO2 、PM10和特征污染因子NH3和H2S。

3、监测时间及频次
SO2、NO2 、PM10、NH3和H2S监测时间为2016年8月14至8月20日，有效监测天数为7天。
4、执行标准
常规因子SO2、NO2 、PM10评价标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；特征因子NH3和H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，具体浓度限值见表6-1和表6-2。
表6-1  环境空气质量标准
	评价项目
	取值类型
	浓度限值（二级标准）

	常规因子

	SO2
	24小时平均值
	150μg/Nm3

	NO2
	24小时平均值
	80μg/Nm3

	PM10
	24小时平均值
	150μg/Nm3

	特征因子

	NH3
	一次小时值
	0.2mg/m3

	H2S 
	一次小时值
	0.01mg/m3


5、评价方法

项目环境空气质量现状评价采用超标率和最大超标倍数法进行评价。

6、监测结果统计与评价

统计结果见表6-2和表6-3。

 表6-2    空气环境监测结果统计表       （单位：μg/Nm3）
	监测点
	监测

项目
	应取

样本数
	有效

样本数
	最小值
	最大值
	超标

样本数
	超标率

％
	最大超标

倍数
	标准值

	G1
	SO2
	7
	7
	35
	41
	0
	0
	0
	150

	
	NO2
	7
	7
	19
	25
	0
	0
	0
	80

	
	PM10
	7
	7
	48
	56
	0
	0
	0
	150

	G2
	SO2
	7
	7
	35
	43
	0
	0
	0
	150

	
	NO2
	7
	7
	19
	26
	0
	0
	0
	80

	
	PM10
	7
	7
	48
	53
	0
	0
	0
	150

	G3
	SO2
	7
	7
	38
	45
	0
	0
	0
	150

	
	NO2
	7
	7
	20
	26
	0
	0
	0
	80

	
	PM10
	7
	7
	48
	56
	0
	0
	0
	150

	G4
	SO2
	7
	7
	15
	17
	0
	0
	0
	150

	
	NO2
	7
	7
	22
	25
	0
	0
	0
	80

	
	PM10
	7
	7
	82
	87
	0
	0
	0
	150


*注：L表示监测结果低于检测限，下同。

表6-3  项目特征因子NH3和H2S监测情况统计表       

	监测点
	监测项目
	监测结果(mg/m3)
	标准值(mg/m3)

	G1
	NH3
	ND
	0.20

	
	H2S
	ND
	0.01

	G2
	NH3
	ND
	0.20

	
	H2S
	ND
	0.01

	G3
	NH3
	ND
	0.20

	
	H2S
	ND
	0.01


注：ND表示检测值低于最低检测限，NH3和H2S的最低检测限分别为0.01mg/m3和0.001mg/m3。
根据表6-2，项目所在地区域监测因子SO2、NO2 、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据表6-3，项目特征因子在上下风向监测值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的标准要求。
6.2 地面水环境质量现状调查与评价

根据项目排水路径，项目污水处理厂尾水将经洋沙河排入洋沙湖，再排入湘江。为了解项目排水路径中相关地表水环境质量现状，评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司进行了一期现状监测。

1、监测时间及监测频次

本次地表水环境质量现状监测时间为2016年8月14日至8月16日，连续3天。
2、监测因子

本次地表水水质监测因子包括pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr6+。
3、监测断面
S1——洋沙河项目污水处理厂排水口上游200m处断面；

S2——洋沙河项目污水处理厂排水口下游1500m处断面；

S3——洋沙湖洋沙河进水口处；

S4——洋沙湖湖心；

S5——洋沙湖排放口湘江排水口上游500m处断面；

S6——洋沙湖排放口湘江排水口下游1500m处断面；
4、评价标准
根据《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程环境影响评价执行标准的函》，S1、S2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、S3、S4、S5、S6均执行Ⅲ类水质标准。
5、评价方法
本项目地表水环境质量现状评价采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。

6、监测结果

监测结果统计见表6-4。
表6-4 项目区域地表水环境质量现状监测结果统计   单位：mg/L(pH除外，粪大肠菌群个/L)

	      参数

监测因子
	范围
	平均值
	超标率(%)
	最大超标倍数
	标准值

	S1
	pH
	6.48~6.54
	/
	0
	0
	6~9

	
	DO
	6.3~6.7
	6.5
	0
	0
	≥3

	
	CODCr
	10~15
	12.7
	0
	0
	≤30

	
	BOD5
	2.0~2.3
	2.1
	0
	0
	≤6

	
	NH3-N
	0.429~0.438
	0.434
	0
	0
	≤1.5

	
	TP
	0.05~0.08
	0.06
	0
	0
	≤0.3

	
	TN
	0.819~0.851
	0.835
	0
	0
	≤1.5

	
	石油类
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.5

	
	粪大肠菌群
	3300~3400
	3350
	0
	0
	≤20000

	
	挥发酚
	ND
	ND
	0
	0
	≤0.01

	
	铜
	0.01~0.02
	0.015
	0
	0
	≤1.0

	
	铅
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	ND
	ND
	/
	/
	≤2.0

	
	镉
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.005

	
	砷
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.1

	
	汞
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.001

	
	Cr6+
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	S2
	pH
	6.55~6.61
	/
	0
	0
	6~9

	
	DO
	6.1~6.5
	6.3
	0
	0
	≥3

	
	CODCr
	16~19
	17.3
	0
	0
	≤30

	
	BOD5
	2.6~3.0
	2.77
	0
	0
	≤6

	
	NH3-N
	0.403~0.412
	0.407
	0
	0
	≤1.5

	
	TP
	0.03~0.05
	0.04
	0
	0
	≤0.3

	
	TN
	0.962~0.982
	0.973
	0
	0
	≤1.5

	
	石油类
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.5

	
	粪大肠菌群
	4300~4900
	4700
	0
	0
	≤20000

	
	挥发酚
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.01

	
	铜
	0.02~0.03
	0.03
	0
	0
	≤1.0

	
	铅
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	ND
	ND
	/
	/
	≤2.0

	
	镉
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.005

	
	砷
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.1

	
	汞
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.001

	
	Cr6+
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	S3
	pH
	6.58~6.64
	/
	0
	0
	6～9

	
	DO
	6.0~6.4
	6.2
	0
	0
	≥5

	
	CODCr
	14~16
	14.7
	0
	0
	≤20

	
	BOD5
	2.6~2.8
	2.7
	0
	0
	≤4

	
	NH3-N
	0.428~0.435
	0.431
	0
	0
	≤1.0

	
	TP
	0.04~0.05
	0.047
	0
	0
	≤0.2

	
	TN
	0.861~0.957
	0.907
	0
	0
	≤1.0

	
	石油类
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	粪大肠菌群
	4600~4900
	4800
	0
	0
	≤10000

	
	挥发酚
	ND
	ND
	0
	0
	≤0.005

	
	铜
	0.02~0.04
	0.03
	0
	0
	≤1.0

	
	铅
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	ND
	ND
	/
	/
	≤1.0

	
	镉
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.005

	
	砷
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	汞
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.0001

	
	Cr6+
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	S4
	pH
	6.75~6.81
	/
	0
	0
	6～9

	
	DO
	5.9~6.3
	6.1
	0
	0
	≥5

	
	CODCr
	6~8
	6.7
	0
	0
	≤20

	
	BOD5
	1.9~2.1
	2.0
	0
	0
	≤4

	
	NH3-N
	0.121~0.158
	0.139
	0
	0
	≤1.0

	
	TP
	0.01~0.02
	0.013
	0
	0
	≤0.2

	
	TN
	0.657~0.735
	0.692
	0
	0
	≤1.0

	
	石油类
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	粪大肠菌群
	4600~4900
	4800
	0
	0
	≤10000

	
	挥发酚
	ND
	ND
	0
	0
	≤0.005

	
	铜
	0.01~0.02
	0.015
	0
	0
	≤1.0

	
	铅
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	ND
	ND
	/
	/
	≤1.0

	
	镉
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.005

	
	砷
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	汞
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.0001

	
	Cr6+
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	S5
	pH
	6.61~6.74
	/
	0
	0
	6～9

	
	DO
	5.9~6.2
	6.0
	0
	0
	≥5

	
	CODCr
	12~17
	15
	0
	0
	≤20

	
	BOD5
	2.1~2.8
	2.5
	0
	0
	≤4

	
	NH3-N
	0.564~0.635
	0.605
	0
	0
	≤1.0

	
	TP
	0.05~0.06
	0.053
	0
	0
	≤0.2

	
	TN
	0.921~0.952
	0.935
	0
	0
	≤1.0

	
	石油类
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	粪大肠菌群
	4600~4900
	4800
	0
	0
	≤10000

	
	挥发酚
	ND
	ND
	0
	0
	≤0.005

	
	铜
	0.01~0.02
	0.015
	0
	0
	≤1.0

	
	铅
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	ND
	ND
	/
	/
	≤1.0

	
	镉
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.005

	
	砷
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	汞
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.0001

	
	Cr6+
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	S6
	pH
	6.35~6.80
	/
	0
	0
	6～9

	
	DO
	5.7~6.1
	5.9
	0
	0
	≥5

	
	CODCr
	10~14
	12.3
	0
	0
	≤20

	
	BOD5
	2.2~2.5
	2.3
	0
	0
	≤4

	
	NH3-N
	0.518~0.558
	0.537
	0
	0
	≤1.0

	
	TP
	0.08~0.10
	0.09
	0
	0
	≤0.2

	
	TN
	0.931~0.968
	0.951
	0
	0
	≤1.0

	
	石油类
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	粪大肠菌群
	4600~4900
	4800
	0
	0
	≤10000

	
	挥发酚
	ND
	ND
	0
	0
	≤0.005

	
	铜
	0.01~0.02
	0.015
	0
	0
	≤1.0

	
	铅
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	ND
	ND
	/
	/
	≤1.0

	
	镉
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.005

	
	砷
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05

	
	汞
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.0001

	
	Cr6+
	ND
	ND
	/
	/
	≤0.05


根据表6-4可知，项目污水处理厂排污所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。

6.3 地下水环境质量现状调查与评价

为了解项目污水处理厂所在区域地下水环境质量现状，本评价进行了一期地下水环境质量现状监测，监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司。
1、监测时间及监测频次

本次地下水环境质量现状监测时间为2016年8月14日，采样1次。
2、监测因子
本次地下水水质监测因子包括pH、NH3-N、NO3-、NO2-、挥发酚、铬（六价）、砷、汞、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群。
3、监测点位

D1——天井村周长庚家水井（项目西向2.3km，可作为地下水背景点位和监控点位）
D2——金华村易金家水井（项目南50m，作为项目影响点位）
由于本项目为新建工程，且项目拟建地近距离范围内，特别是项目地下水监测点位处未受污染影响，故项目拟选定的地下水监测点位监测值均可作为地下水背景值（或本底值）。D1和D2均分布在下游不同距离处，可分别作为监控点和影响点位，作为后期评价项目对地下水影响的监测点。
4、执行标准
评价区域地下水执行环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。
5、监测结果

项目地下水环境质量现状监测结果统计见表6-5。
表6-5  项目地下水监测结果统计表 （单位：mg/L，pH无纲量，总大肠菌群，个/L）
	           参数

监测因子
	监测值
	超标倍数
	Ⅲ类标准值

	D1
	pH
	6.57
	0
	6.5～8.5

	
	氨氮
	0.058
	0
	≤0.2

	
	挥发酚
	ND
	/
	≤0.002

	
	六价铬
	ND
	/
	≤0.05


	
	砷
	ND
	/
	≤0.05

	
	汞
	ND
	/
	≤0.001

	
	总硬度
	101.1
	0
	≤450

	
	溶解性固体
	28
	0
	≤1000

	
	CODMn
	1.21
	0
	≤3.0

	
	硫酸盐
	17.72
	0
	≤250

	
	总大肠菌群
	1.0
	0
	≤100

	D2
	pH
	6.84
	0
	6.5～8.5

	
	氨氮
	0.047
	0
	≤0.2

	
	挥发酚
	ND
	/
	≤0.002

	
	六价铬
	ND
	/
	≤0.05

	
	砷
	ND
	/
	≤0.05

	
	汞
	ND
	/
	≤0.001

	
	总硬度
	99.10
	0
	≤450

	
	溶解性固体
	31
	0
	≤1000

	
	CODMn
	0.73
	0
	≤3.0

	
	硫酸盐
	13.18
	0
	≤250

	
	总大肠菌群
	1.0
	0
	≤100


根据表6-5可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

6.4 声环境质量现状调查与评价

本评价进行一期声环境质量现状监测，委托监测单位为湖南湖南永蓝检测技术股份有限公司。

1、监测点位
N1——东侧厂界外1m处；N2——南侧厂界外1m处；

N3——西侧厂界外1m处；N4——北侧厂界外1m处；

N5——西南向200m金华村居民点；N6——南向300m处金华村居民点；
N7——西北向50m处金华村居民点；N8——东北向100m处金华村居民点。
2、监测因子
等效连续A声级，Leq。

3、监测时间及频次

2016年8月14日和15日，昼间、夜间各监测一次。
4、执行标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
5、监测结果
监测结果见表6-6。

表6-6   项目噪声监测与评价结果    单位：LeqdB(A)
	编号
	监测点
	监测值
	评价标准

	
	
	2016.8.14
	2016.8.15
	昼间
	夜间

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	N1
	项目东侧厂界外1m处
	50.6
	45.3
	51.2
	44.3
	60
	50

	N2
	项目南侧厂界外1m处
	51.3
	43.2
	50.9
	42.9
	
	

	N3
	项目西侧厂界外1m处
	51.6
	42.6
	51.3
	43.1
	
	

	N4
	项目北侧厂界外1m处
	52.1
	41.6
	51.9
	42.3
	
	

	N5
	西南向200m金华村居民点
	53.2
	43.5
	52.6
	42.8
	
	

	N6
	南向300m处金华村居民点
	56.7
	43.7
	55.8
	44.1
	
	

	N7
	西北向50m处金华村居民点
	53.4
	43.6
	52.8
	42.9
	
	

	N8
	东北向100m处金华村居民点
	52.5
	41.6
	51.9
	41.0
	
	


从表6-6可知，项目拟建地厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准。

6.5 底泥
为了解项目所在区域地表水底泥基本情况，本次评价进行了一期底泥监测，委托采样检测单位为湖南湖南永蓝检测技术股份有限公司。

1、监测点位

T1——洋沙河项目污水排放口处；

T2——洋沙湖。
2、监测因子

pH、镉、砷、汞、铬、锌、镍、铜。
3、监测时间及频次

2016年8月14日，一次值。

4、执行标准

项目区域地表水底泥执行《土壤环境质量标准》（GB 15618-1996）中二级标准。
5、监测结果

监测结果见表6-7。

表6-7  项目所涉及的地表水底泥监测统计结果表
	采样点
	检测项目
	单位
	检测值
	超标倍数
	标准值(mg/kg)

	T1
	pH
	无量纲
	7.25
	/
	/

	
	镉
	mg/kg
	0.21
	0
	≤0.30

	
	砷
	mg/kg
	1.566
	0
	≤25

	
	汞
	mg/kg
	0.312
	0
	≤0.5

	
	铬
	mg/kg
	147.29
	0
	≤300

	
	锌
	mg/kg
	54.03
	0
	≤250

	
	镍
	mg/kg
	46.52
	0
	≤50

	
	铜
	mg/kg
	10.81
	0
	≤100

	T2
	pH
	无量纲
	7.23
	/
	/

	
	镉
	mg/kg
	0.18
	0
	≤0.30

	
	砷
	mg/kg
	1.543
	0
	≤25

	
	汞
	mg/kg
	0.287
	0
	≤0.5

	
	铬
	mg/kg
	175.43
	0
	≤300

	
	锌
	mg/kg
	82.95
	0
	≤250

	
	镍
	mg/kg
	46.34
	0
	≤50

	
	铜
	mg/kg
	16.17
	0
	≤100


注：底泥主要用于水田底肥，本次底水田标准执行。
根据表6-7可知，项目所涉及的洋沙河及洋沙湖底泥均符合《土壤环境质量标准》（GB 15618-1996）中二级标准。
6.6 生态环境质量现状调查与评价 

1、土壤

项目区土壤主要为红壤、紫色土、水稻土、石灰土等为主。土质成分从上至下依次为：1）素填土；2）粉质粘土；3）粘质粉土；4）粉质粘土；5）粘土。
2、陆生生物

（1）陆生植物

评价区为亚热带常绿阔叶林区，陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科刚竹属植物为主，河滩植被以禾本科、莎草科、菊科、蓼科、睡莲科、香蒲科、杨柳科植物为主。由于开发利用程度较高，区内基本不存在原生植被，地表覆盖物以农田植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩草甸植被。植被覆盖率高，但森林覆盖率低。

主要农作物有水田和旱田作物，林地以田间四旁林、农田防护林带、果园林和宅地稀疏林、堤岸防护林带为主。常见主要树种有枫杨、水杉、池杉、杉木、马尾松、落叶栎类、檫树、乌桕、湿地松、火炬松、杨树、樟树、栾树、石楠、喜树、苦楝、香椿、悬铃木、柑桔、桃、李、椪柑等。田间四旁林以美洲黑杨、水杉、池杉、落羽杉、枫杨、苦楝、香椿、悬铃木等树种为主；农田防护林带以杨树、水杉、枫杨等为主；河岸护岸林带以旱柳、枫杨、喜树、苦楝、香椿、乌桕和重阳木等树种为主；果园林以柑桔、桃、李、椪柑等为主。引进树种有水杉、池杉、落羽杉等。 

（2） 陆生动物

项目所在地人为活动较频繁（主要为洋沙湖国际旅游度假区各项目正处于开发建设中），影响程度大，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫篱园形鸟居多，林栖大型兽类较少。陆栖脊椎动物多为黄鼬、野兔、獾、啄木鸟、麻雀等以及鼠类等中、小型野生动物。人工饲养动物为一些常见的家畜家禽，如猪、牛、羊、狗、鸡、鸭、鹅等。

3、水生生物
据调查，洋沙湖水系区域内鱼类资源的特点是鱼类种类少，有一定产量的多为小型鳅科鱼类，且其种群数量小，几乎不能形成一定的规模经济效益。洋沙湖上游河段鱼类产量低；河道两岸地区属农业开发程度较高的地区，人类活动早已对鱼类资源有较大的影响和破坏。
据调查洋沙湖流区域共有鱼类55种，隶属于5目9科。其中，鲤科29种，占洋沙湖鱼类种类数的52.7%，为主要成分；鳅科类占9.1%；鲿科占10.9%，平鳍鳅科占7.3%，鮡科占7.3%，其余11科共占12.7%。据调查，未发现有水生野生保护动物。
根据调查，本项目拟建地与洋沙湖直线距离在12km左右，不在洋沙湖-东湖国家湿地公园规划范围内，项目所在地无珍稀濒危动植物，不属于珍稀濒危鸟类栖息地。项目拟建地范围内无珍稀野生濒危保护物种和需要保护的古树名木。

7 环境影响预测与评价

7.1 施工期环境影响分析

7.1.1 污水处理厂主体工程施工环境影响分析

1、地表水环境影响分析
工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。

项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500~1000mg/L，施工废水沉淀池沉淀后回用不外排，对周围水环境影响较小。

生活污水主要为施工人员生活区产生，主要包括生活洗涤污水、食堂污水与粪便污水等，其主要来自施工人员浴室、食堂、厕所等，主要污染物为SS、动植物油、COD及粪大肠菌群等。本项目位于金龙镇金华村，项目可租赁当地居民住宅作为临时宿营地，可不另设营地，项目产生的生活污水经居民住宅自设化粪池处理后，作为有机肥施用，不外排至地表水体中，不会对周边地表水环境产生影响。
另外，由于本项目场地南侧即为洋沙河，项目在施工过程中需在洋沙河一侧实行先档、先砌后再施工，避免项目施工废水直接排入洋沙河而污染其水质。
2、大气环境影响分析
施工期大气污染物主要为施工、及运输车辆产生的扬尘与燃油废气。

从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如天气天干地燥，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

由于场内燃油施工机械数量较少且分布较分散，施工区域地形开阔，尾气排放后易于扩散稀释，因此施工机械尾气排放对区域大气环境质量的影响程度较小。

在项目主体工程施工期，本项目区周边100m范围内的环境敏感目标主要为项目区内的施工人员生活区，无其它环境敏感点。施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

3、声环境影响分析
由于本项目施工期间将使用一些大型施工机械，其产生的噪声对周边环境，特别是近距离范围内的金华村居民生活产生一定影响。本次评价拟采用噪声预测模式预测项目施工期间噪声对周边环境的影响。
1）预测公式

固定噪声源影响预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-1995）推荐的无指向性点声源几何发散衰减公式，公式如下：

[image: image1.wmf])

lg(

20

0

0

r

r

L

L

)

(r

(r)

-

=


式中：r、r0——距声源的距离，m；

L(r)、L(r0)――r、r0处的声强级，dB(A)
2）评价标准
评价标准采用《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表7-1。
表7-1  建筑施工厂界环境噪声排放标准限值，单位dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


3）预测结果与评价
施工期噪声影响预测结果见表7-2。

表7‑2  环境噪声影响预测结果表（单位：dB(A)）

	声源
	噪声

源强
	距声源距离（m）

	
	
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	200
	300
	400
	600

	推土机
	86
	66.0
	60.0
	54.0
	50.4
	47.9
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0
	

	挖掘机
	84
	64.0
	58.0
	52.0
	48.4
	45.9
	44.0
	38.0
	34.5
	32
	

	运载卡车
	83
	63.0
	57.0
	51.0
	47.4
	44.9
	43.0
	37.0
	33.5
	31
	

	打桩机
	110
	90
	84.0
	78.0
	74.4
	71.9
	70.0
	64.0
	60.4
	58.0
	54.4

	搅拌机
	88
	68.0
	62.0
	56.0
	52.4
	50.0
	48.0
	42.0
	38.4
	36.0
	

	空气压缩机
	88
	68.0
	62.0
	56.0
	52.4
	50.0
	48.0
	42.0
	38.4
	36.0
	

	气锤、风钻
	87
	67.0
	61.0
	55.0
	51.4
	48.9
	47.0
	41.0
	37.4
	35.0
	

	卷扬机
	85
	65.0
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45.0
	39.0
	35.4
	33.0
	


根据表7-2可知，项目设备在运行中对周边环境有一定影响，其中打桩机的昼间影响范围为314m，夜间影响范围为1000m。另外，多台设备同时运行时，将产生噪声叠加效应，其影响程度高于单台设备噪声，上述设备同时运行时（每种设备1台，除打桩机外）昼间达标距离为64m。因此，可判断，项目施工过程中将对附近范围内的金华村居民生活产生一定的不利影响。因此，评价建议施工单位合理安排时段，项目施工作业尽量在昼间作业，禁止夜间作业。
尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。
4、固体废物
项目施工期固体废物主要为场地平整及基础开挖等产生的渣土、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

项目拟建地目前为农田，项目场地平整及基础开挖过程中将开挖一定的土方，根据建设单位初步估算，项目施工过程中的开挖量为6000m3，主要为现有场地地表清理产生的表层土，该部分土方部分作为厂区后续绿化，约4200m3需外运至渣土部门指定地点；项目填方约为3800m3，主要为护坡所需的石方，均外购。

项目施工过程中产生的建筑垃圾量约为80t，根据分类收集后，对能回收的部分（诸如废金属）尽量回收，不能回收的采用专用渣土运输车运送至建筑垃圾填埋场填埋。
生活垃圾产生量为100kg/d，经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。

项目污水处理厂主体工程施工过程中产生的固体废物经采取相应的措施后，均能得到妥善处置，对环境影响较小。

7.1.2 管网工程施工环境影响分析

本项目管网铺设总长为59614m，其中污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m。项目管网一般铺设在市政道路一侧，管网铺设主要是采取明沟开发方式进行施工，后期配合市政道路的建设或改造一并完成。在施工过程中将采取分段施工，对于施工场地旁有集中式居住区的，将采用临时施工围挡进行作业，将对周边环境的污染局限在小范围内，最大程度减小管网施工对周边环境和工业企业的影响。

1、大气环境影响分析
管网施工期间，晴天有风时由于土石方开挖、管线铺设、建材装卸、车辆行驶等作业导致产生施工扬尘，对管网沿线环境空气有一定影响，尤其是部分管网工程在金龙镇镇区施工时，施工扬尘浓度可达到1~3g/m3，其影响范围为施工场地下风向100m范围内。
由于管线施工的特点，施工面呈细、长的特性；由于本项目管线较长，故采用分段施工的方式进行施工，降低对周围环境的影响。管线铺设尽量避让公共设施，在施工期间产生的扬尘对沿线大气环境影响不大，且施工期扬尘影响属短期影响，随施工的结束而消失。

2、固体废物
项目管网施工的主要固体废物是管沟开挖产生的渣土以及施工人员产生的生活垃圾。
项目污水处理厂配套截污管网长为59614m，开挖管沟平均宽度按0.6m、平均深度按1.5m计，则项目污水管网安装阶段土石方开挖量为5.4万m3。开挖的土方量临时堆置在管线两侧，待管网安装完成后，进行覆土回填。预计回填量为4.5万m3，预计产生0.9万m3弃土。该部分弃土采用专用渣土运输车运输至渣土部门指定地点。

项目污水配套管网高峰期施工人员约为50人，生活垃圾产生量为0.5kg/人.d，则生活垃圾产生量为25kg/d，就近送至道路沿线生活垃圾收集桶，由环卫部门定期清运并送至生活垃圾填埋场填埋。

项目管网工程施工过程中产生的固体废物经采取相应的措施后，均能得到妥善处置，对环境影响较小。
3、噪声
项目配套污水管网建设过程中主要噪声源为挖掘机、吊车、装载汽车，噪声源强在75~82dB(A)之间。该类设备分布相对分散，且不会同时作业，其产生的噪声持续时间较短，对沿线环境影响较小。
7.1.3 生态环境影响分析

项目污水处理厂主体工程及配套管网工程在施工过程中，机械设备将对施工范围内场地进行碾压和扰动，管网施工过程中还会开挖相应的管沟。被扰动地表在大风或下雨季节，特别是暴雨季节将造成一定的水土流失。
根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），项目污水处理厂主体工程施工及配套管网施工过程中新增水土流失量分别为1438t/a和4788t/a。
为减缓水土流失，评价建议建设单位采取如下措施：
1、划分水土流失防治分区，实现分区防治；
2、污水处理厂施工过程中，对临洋沙河一侧先行浆砌石护坡，并经适当沉降稳定后，再进行围挡；

3、污水处理厂施工过程中分期、分片施工，避免全面开挖；
4、对于清理的场地表土，需采用专用渣土运输车（加盖）及时清运至渣土部门指定地点，运输过程中不得超载、超速；

5、场地进出口处内侧设置洗车平台，避免运输车辆带泥上路；

6、及时硬化场地，并加强保洁力度，保洁废水进入洗车平台内回用；

7、用于后期绿化用土的土堆加设防尘网，并撒播速生草籽，实行生物防治；

8、场地初步平整后，即采用碾压机进行碾压平整，并进行边坡防护（混凝土或浆砌石片护坡）；

9、尽量加快截污管网管沟的开挖和排污管的安装工作，实行分段开挖、分段安装、分段回填施工工艺；
10、项目施工尽量避开雨季，减缓水土流失。

通过采取上述措施后，可减缓项目污水处理厂及配套管网施工过程中的水土流失，同时可避免因项目大规模施工而对洋沙河的淤塞。
7.2 营运期环境影响预测与评价

7.2.1 大气环境影响预测与评价

1、气象要素

湘阴属于典型季风气候区，风向、风速具有明显的季节变化，其中北风为34%，东北风为8%，东风为3%，东南风为5%，南风为15%，西南风为5%，西风为4%，西北风为10%，静风为16%，年均风速为2.2m/s。夏季多南风和偏南风，平均风速为2.96m/s，最大风速可达30m/s。

2、大气环境影响分析
项目污水处理厂营运期主要大气污染物为格栅、集水井、调节池、旋流沉砂池、进水泵房、A/A/C池、高效沉淀池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间产生的恶臭，以及食堂产生的油烟。

1）恶臭环境影响分析

根据工程污染因素分析，污水处理厂的环境空气污染主要来自生化处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，存在于沉砂池、生化池、沉淀池、污泥堆放区、污泥脱水机房等，通过表面散发与曝气进入大气环境，其排放方式为无组织面源排放，以H2S和NH3为主。
污水处理厂内由于许多敞开工作的构筑物，污水、污泥气味的散发对环境造成一定的影响。如果对污水处理过程中产生的恶臭不加处理而随风进入大气环境，势必会影响到周边居民。
为减少污水处理过程中产生的恶臭气体对周边环境的影响，本工程拟在粗细格栅、进水提升泵、沉砂池、贮泥池、接触氧化池、污泥脱水机房等恶臭构筑物加设集气罩收集，预计臭气收集效率为90%；收集后的恶臭气体采用生物除臭，处理后经15m高空排放。参考采用类似除臭工艺的相关资料，NH3的去除效率为70%~90%，H2S去除效率为90%~95%。项目主要恶臭构筑物生化池及二沉池（含二沉池泵站）及高效沉淀池产生的H2S和NH3均为无组织排放。
根据项目可研报告，除臭方案采用全过程除臭工艺加生物除臭工艺。为保证除臭效果和进水水质监测的准确性，将全过程除臭工艺的除臭污泥投加到配水井滞后，配水井之前的粗格栅和进水泵房进行加盖收集臭气，采用生物除臭工艺，配水井及细格栅、沉砂池等预处理构筑物也进行加盖收集臭气，采用生物除臭和全过程除臭工艺相互配合，保证预处理段的除臭效果。通过全过程除臭工艺去除后续污水处理系统和污泥处理系统的臭气。
由于恶臭物质的逸出量与污水量、污水水质、BOD5的负荷以及日照、气温、风速等多种自然因素有关，恶臭物质污染物排放量难以确定，根据工程分析，通过类比估算本项目恶臭污染物排放源强见表4-16。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）环境保护部环境评估中心推荐的估算模式（screen3）估算最大地面落地浓度，并按导则要求确定大气环境影响评价工作等级。

（1）面源参数确定

本项目主要恶臭污染物均为无组织排放，项目恶臭污染物净化系统处理源强及相关参数如表7-3。
表7-3  项目恶臭污染物排放面源参数调查清单
	面源

名称
	面源起始点坐标
	海拔高度
	面源长度
	面源宽度
	与正北夹角
	面源初始排放高度
	年排放小时数
	排放

工况
	评价因子源强

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	Name
	XS
	YS
	H0
	L1
	LW
	Arc
	H
	Hr
	Cond
	Q氨气
	Q硫化氢

	
	m
	m
	m
	m
	m
	（º）
	m
	h
	
	g/（s·m2）

	粗细格栅、泵站及旋流沉砂池、A/A/C氧化沟、二沉池、贮泥池、接触氧化池、污泥脱水机房、干化间
	0
	0
	33
	140
	A55
	0
	3
	8760
	正常

排放
	1.076e-5
	4.47e-7


（2）污染物最大地面落地浓度及占标率

按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的估算模式和如下公式计算各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi：

[image: image13.wmf]临时围挡

管线迁移

/

管沟开挖

G

、

S

、

N

、

W

S

、

N

管道安装

调

  

试

运

  

行

N

覆土回填

G

、

N

、

W


式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
    估算统计结果见表7-4。
表7-4   最大落地浓度占标率计算结果

	              排放源类型
项目
	面源

	污染物
	NH3
	H2S

	Qi(g/s·m2)
	1.076×10-5
	4.47×10-7

	Coi(mg/m3)
	0.2
	0.01

	Ci(μg/m3)
	9.487
	0.3941

	Pmax（%）
	4.743
	3.94


根据上表可知，NH3和H2S的最大地面浓度占标率分别4.743%、3.94%，占标率均小于10%，可判断项目大气环境影响评价工作等级为三级。
项目恶臭构筑物下风向不同范围内的恶臭污染物排放浓度计算情况见表7-5。
表7-5  恶臭污染物最大地面落地浓度及距离估算统计结果表（单位：mg/m3）
	预测距离
	NH3
	H2S

	
	贡献值
	本底值*
	预测值
	贡献值
	本底值*
	预测值

	0
	0.000906
	0.01
	0.010906
	0.000038
	0.001
	0.001038

	100
	0.007375
	0.01
	0.017375
	0.000306
	0.001
	0.001306

	152
	0.009487
	0.01
	0.019487
	0.0003941
	0.001
	0.001394

	200
	0.009268
	0.01
	0.019268
	0.000385
	0.001
	0.001385

	300
	0.007267
	0.01
	0.017267
	0.000302
	0.001
	0.001302

	400
	0.007031
	0.01
	0.017031
	0.000292
	0.001
	0.001292

	500
	0.006368
	0.01
	0.016368
	0.000265
	0.001
	0.001265

	600
	0.005506
	0.01
	0.015506
	0.000229
	0.001
	0.001229

	700
	0.004728
	0.01
	0.014728
	0.000196
	0.001
	0.001196

	800
	0.004078
	0.01
	0.014078
	0.000169
	0.001
	0.001169

	900
	0.003551
	0.01
	0.013551
	0.000148
	0.001
	0.001148

	1000
	0.003124
	0.01
	0.013124
	0.000130
	0.001
	0.00113

	1500
	0.001864
	0.01
	0.011864
	0.000077
	0.001
	0.001077

	2000
	0.001284
	0.01
	0.011284
	0.000053
	0.001
	0.001053

	2500
	0.000964
	0.01
	0.010964
	0.000040
	0.001
	0.00104


注：*本底值取检测限下限值。

根据表7-5可知，项目恶臭污染物NH3和H2S的最大地面落地浓度出现在距离污水及污泥处理设施（粗细格栅、泵站及旋流沉砂池、A/A/C氧化沟、二沉池、高效沉淀池、贮泥池、接触氧化池、污泥脱水机房、干化间）下风向152m处，最大落地浓度值分别为9.487μg/m3和0.3941μg/m3，预测值分别为0.019487mg/m3和0.001394mg/m3，占标准值较小，不对对区域不大。
（3）大气环境防护距离
大气环境防护距离旨在为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离范围内不应有长期居住的人群。

考虑到项目恶臭气体收集系统不一定能完全将厂区恶臭气体收集，厂区存在无组织排放。根据项目总平面布置图，项目污水处理厂生产区呈长方形，长约140m，宽约55m。项目将二期预留用地设置在西侧。根据总图，项目污水处理厂生产区与东南西北四个厂界的距离分别为11m、8m、120m和12m。项目恶臭气体产生区域相对分散，因此，本次评价拟分恶臭气体产生区域确定大气环境防护距离。
采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）环境保护部环境评估中心推荐大气环境防护距离标准计算程序进行计算，项目分区单元及相应的参数见表7-6。
表7-6  项目恶臭构筑物基本参数

	构筑物名称
	面积/m2
	面源情况
	面源有效高度/m
	污染物排放速率/kg/h

	
	
	宽度/m
	长度/m
	
	NH3
	H2S

	粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池
	442.7
	15.7
	28.2
	3
	0.134
(0.478)
	0.0006

(0.0022)

	生化池
	1718.1
	24.9
	69
	3
	0.0928

(0.0928)
	0.0074

(0.0074)

	沉淀池
（含高效沉淀池）
	468.7
	16.2
	28.9
	3
	0.0034
(0.0034)
	0.0003
(0.0003)

	贮泥池、接触消毒池
	298.3
	16.3
	18.3
	3
	0.0301

(0.1074)
	0.0022

(0.0077)

	污泥脱水机房、干化间
	364.5
	18
	20.3
	3
	0.0379
(0.1352)
	0.0019
(0.0066)


注：括号内为非正常排放量，NH3执行标准值为0.2mg/m3，H2S执行标准值为0.01mg/m3。
①粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池区域
粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池区域恶臭污染物NH3和H2S无组织排放大气环境防护距离计算结果见图7-1和图7-2。
[image: image14.png]HHER
BT
B
[ke/br  ~]
7 e (ng/m”3)
2
[~ BT (ne/n”3)
0.15
<
B e FAREA





图7-1粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池区域NH3无组织排放大气环境防护距离

[image: image15.wmf]22

1

1/2

(2)

(,)expexp()exp

86400()44

pp

h

yyy

cQ

xuyuBy

cxyKc

uHMxuMxMx

p

ìü

éù

æö

-

ïï

æö

=-·+-++-

êú

ç÷

íý

ç÷

ç÷

èø

êú

ïï

èø

ëû

îþ


图7-2粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池区域H2S无组织排放大气环境防护距离
根据图7-1和图7-2，项目粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池区域恶臭污染物NH3无组织排放需设置80m的大气环境防护距离，H2S的无组织排放无需设置大气环境防护距离。
②生化池区域

生化池区域恶臭污染物NH3和H2S无组织排放大气环境防护距离计算结果见图7-3和图7-4。

[image: image16.wmf]废气

调温

调湿

除尘

水循环

生物滤床

预处理装置

生物除臭装置

洁净气体排放


图7-3  生化池区域NH3无组织排放大气环境防护距离

[image: image17.wmf]征

    

地

围

  

挡

场地平整

基础开挖

混凝土浇筑

（

主体施工

）

配套工程施工

（

不含管网

）

调

    

试

G

、

S

、

N

、

W

S

、

N

G

、

S

、

N

、

W

G

、

S

、

N

、

W

G

、

S

、

N

、

W

运

  

行

G

、

S

、

N


图7-4  生化池区域H2S无组织排放大气环境防护距离
根据图7-3和图7-4，项目生化池区域恶臭污染物H2S无组织排放需设置70m的大气环境防护距离，NH3的无组织排放无需设置大气环境防护距离。
③沉淀池区域
沉淀池区域恶臭污染物NH3和H2S无组织排放大气环境防护距离计算结果见图7-5和图7-6。
[image: image18.jpg]



图7-5  沉淀池区域NH3无组织排放大气环境防护距离

[image: image19.wmf]100%

i

i

oi

C

P

C

=´



图7-6  沉淀池区域H2S无组织排放大气环境防护距离
根据图7-5和图7-6，项目沉淀池区域恶臭污染物NH3和H2S的无组织排放均不需设置大气环境防护距离。
④贮泥池、接触消毒池
项目贮泥池、接触消毒池区域恶臭污染物NH3和H2S无组织排放大气环境防护距离计算结果见图7-7和图7-8。
[image: image20.png]HHER

T

o1

[~ BEIF T (e /n 3)

o.15

TR HTE (ne/n 3)

[iee/nr

|«

SR AR





图7-7 贮泥池、接触消毒池区域NH3无组织排放大气环境防护距离

[image: image21.png]HHER

T

|«

SR AR





图7-8  贮泥池、接触消毒池区域H2S无组织排放大气环境防护距离
根据图7-7和图7-8，项目贮泥池、接触消毒池区域恶臭污染物NH3和H2S的无组织排放均不需设置大气环境防护距离。
⑤污泥脱水机房、干化间
项目污泥脱水机房、干化间区域恶臭污染物NH3和H2S无组织排放大气环境防护距离计算结果见图7-9和图7-10。
[image: image22.wmf]临时围挡

管线迁移

/

管沟开挖

G

、

S

、

N

、

W

S

、

N

管道安装

调

  

试

运

  

行

N

覆土回填

G

、

N

、

W


图7-9  污泥脱水机房、干化间区域NH3无组织排放大气环境防护距离

[image: image23.png]HHER

¥ P (e /n 3)

[~ BEIF T (e /n 3)

o.15

|«

T

fEFRE





图7-10  污泥脱水机房、干化间区域H2S无组织排放大气环境防护距离

根据图7-9和图7-10，项目污泥脱水机房、干化间区域恶臭污染物NH3和H2S的无组织排放均不需设置大气环境防护距离。
⑥小结
根据计算，项目粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池区域恶臭污染物NH3无组织排放需设置80m的大气环境防护距离，生化池区域恶臭污染物H2S无组织排放需设置70m的大气环境防护距离。根据总平面布置图，项目大气环境防护距离情况见表7-7。
表7-7  项目大气环境防护距离统计表     （单位：m）
	单元区域
	与厂界距离
	大气环境防护距离（厂界以外区域）

	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	粗格栅、细格栅、泵站及旋流沉砂池区域
	33
	4
	117
	175
	47
	76
	/
	/

	生化池区域
	12
	34
	154
	83
	58
	36
	/
	/


根据表7-7可知，项目NH3和H2S无组织排放大气环境防护距离为东侧厂界外58m、南侧厂界外76m所包括的区域。从项目现场踏勘情况看，大气环境防护距离内现状和规划均无居民点、学校、医院等特殊敏感点。考虑到项目对环境的影响，评价认为应对污水处理厂周围用地进行控制，不得建设居民点、医院、学校、办公场所等环境敏感建筑物。
待今后项目污水处理厂处理规模扩大或提质改造后，需重新核算大气环境防护距离。
（4）卫生防护距离
根据工程分析，正常情况下，项目污水处理厂产生的恶臭污染物H2S和NH3无组织排放量分别为0.0124kg/h和0.2982kg/h。本次评价卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的方法进行核算。卫生防护距离的计算公式如下：

[image: image2.wmf]Cm

Qc

 =
[image: image3.wmf]A

1

（B×Lc +0.25×R2）0.5×LD

式中  Cm—标准浓度限值，取TJ36-79中一次值标准值，mg/m3；
L—工业企业所需卫生防护距离，m；
R—有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m(生产区面积为7700m2)。
A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数，其根据当地平均风速和大气污染源构成分类确定，项目所在地区多年平均风速为2.96m/s，大气污染源为Ⅲ类。

Qc— 工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

    项目卫生防护距离计算参数见表7-8。

表7-8 项目卫生防护距离计算参数表

	    项目

因子
	无组织排放量

kg/h
	标准浓度限值mg/m3
	无组织排放源生产单元等效半径，m
	计算参数

	
	
	
	
	A
	B 
	C 
	D

	H2S
	0.0124kg/h
	0.01
	49.5 
	350
	0.021
	1.85
	0.84

	NH3
	0.2982kg/h
	0.2
	
	
	
	
	


根据计算，项目污水处理厂生产区H2S和NH3的无组织排放卫生防护距离情况见图7-11和7-12。
[image: image24.png]BHRICH

=

HHER

3 n BT
fia 7 o [FSFERIFES 2XNES = 80 n =
:28.2 m
ki [ 134 ke/tr ~|
¥ AT (ng/m”3)
- B
7 »
B B RiReE




[image: image25.png]SHIRTE HHER
} :pm )

157 0 -

: BT, P

8.2 n [

0006 [ice/r

¥ P (ne/n 3)
o1

|«

[~ BERPAEE (g/n"3)
.15

SR AR





图7-11 无组织排放H2S卫生防护距离计算             图7-12 无组织排放NH3卫生防护距离计算
根据计算，项目污水处理厂生产区H2S无组织排放计算的卫生防护距离为30m，NH3无组织排放计算的卫生防护距离为37m。
根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定：卫生防护距离在100m以内的，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。因此，经提级后，H2S和NH3无组织排放卫生防护距离均为50m。

根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定：当按两种或两种以上的有害气体QC/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，本项目污水处理厂H2S和NH3两种有害气体的无组织排放卫生防护距离提高一级至100m。
根据调查，项目污水处理厂生产区100m范围内分布有4户金华村居民住宅，其分布在项目地块东北和西北方向。本次环评本着预防为主、防治结合的要求，拟将卫生防护距离范围内的4户金华村居民住宅纳入环保拆迁范围，在本项目污水处理厂建成前，需将该4户居民住宅予以搬迁，拆迁安置方式可考虑土地置换、后退就近安置；同时应对本项目周围的用地进行控制，不得新建居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑。
（5）含菌气溶胶的环境影响分析
在污水曝气处理过程中，污水中的有害物质有可能随气溶胶一起排入环境，对环境空气产生不利影响。根据《活性污泥污水处理厂对周围空气中含菌和病毒气溶胶密度的影响》一文可知，采用敞开式活性污泥法处理城镇污水时，厂内含菌颗粒数和空气中的细菌总数，较开工前高，但与距离曝气池的距离和风向无关。根据北京高碑店污水处理厂试验厂曝气池、宿舍区和空旷地的含菌气溶胶总数、空气中细菌总数进行了测定比较，结果表明，在曝气池上的空气中均未检出沙门氏菌和志贺菌，各点含菌气溶胶总数与距曝气池的远近无关，曝气池上方夜间空气中的细菌总数高达534个/m3，但离开曝气池，细菌总数很快就降下来，细菌总数与距离不存在相关关系。
目前不能完全确认曝气池曝气过程中产生的含菌气溶胶是否对环境空气产生污染，但本着预防为主的原则，本评价建议在厂界四周内设置较宽的防护林带，增强绿化吸附吸收作用，避免曝气池曝气过程中含菌气溶胶对环境的影响。
2）食堂油烟废气环境影响分析
项目配套食堂厨房油烟是本项目大气污染源之一，项目食堂拟设置在综合工房一层，拟设2个灶头。食堂以液化天然气作为燃料。项目食堂油烟废气经环保认证的油烟净化器处理后，再经15m高的排气筒排放。抽油烟机排风量为6000m3/h，每天工作5h，油烟废气产生浓度在2~12mg/m3，经环保认证的油烟净化器处理后（处理效率为85%），油烟废气排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准，对环境影响较小。
3）项目对环境敏感目标的影响分析

（1）对上下风向周边居民环境影响分析

根据对湘阴县气象站多年统计资料，湘阴夏季主导风向为东南向，冬季主导风向为西北向，多年平均风速为2.96m/s。本项目位于湘阴县金龙镇金华村，近距离范围内有4户居民住宅在其夏季主导风向（金华村，西北），该区域范围内的居民住宅已纳入到项目环保拆迁范围，冬季主导风向下风向居民住宅较远（新光村，1.9km）。项目在夏季，对下风向、特别是对卫生防护距离范围内有一定的影响，但夏季有较好的扩散条件，污水处理厂产生的恶臭经大气稀释扩散后，可减小对环境的影响。冬季扩散条件较差，但下风向环境敏感目标较远，且有山体和绿化阻隔，不会对其产生明显不利影响。

（2）对社会环境敏感目标的影响分析
本项目选址于湘阴县金龙镇金华村，其与东侧在建的京珠高速复线距离为37m，但京珠高速复线道路标高高出本项目8m，项目实施过程中可能对其产生一定的影响。但京珠高速复线为线性工程，且为高速公路，通行车辆通过本路段的时间相对较短，受项目影响程度不大。

根据《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)、《关于印发〈湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》(湘政办发[2013]77号)及《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》，岳阳市将主要对“全市可吸入颗粒物浓度在2012年基础上下降15%”，本项目主要大气污染物为恶臭气体，无颗粒物的产生。因此，本项目不会影响岳阳市《大气污染防治行动计划》的实施。
7.2.2 地表水环境影响预测与评价

1、水污染物消减与减排产生的环境效益
本项目污水处理厂建成投入营运后，项目将接纳其服务区内的全部工业污水和生活污水，设计近期处理能力为20000m3/d，处理后的尾水达到《城镇污水厂处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。尾水经洋沙河后排入洋沙湖，再经洋沙湖排入湘江。项目的建设将有利于改善项目周边地表水水体污染现状，消减区域水污染物的排放量，达到环境效益、经济效益和社会效益的统一。根据污水处理厂的进出水设计水质情况，污水处理厂工程建成后主要污染物削减量及排放量见表7-9。
表7-9  本工程建设前后污染物减排情况一览表   （单位：t/a）
	污染物
	建设前
	建设后
	消减量
	消减比例

	COD
	3650
	365
	3285
	90%

	BOD5
	1314
	73
	1241
	94%

	SS
	1606
	73
	1533
	95%

	TN
	328.5
	109.5
	219
	67%

	NH3-N
	219
	36.5（58.4）
	182.5（160.6）
	83%（73%）

	TP
	29.2
	3.65
	25.55
	87.5%


    由表7-9可知，本工程建成后，在达标排放的情况下，污水处理厂服务区内污水排放中的污染物均得到大幅度消减。另外，通过本项目的建设，可推进湘阴县金龙镇基础设施的建设，通过时通过严格实施雨、污分流后，可进一步降低污水随雨水进入地表水的环境风险。因此，本项目污水处理厂建成后，对区域地表水环境将起到积极作用，避免金龙工业小区及金龙镇将来因规模扩大而排放的污水对区域地表水环境的影响。
2、项目尾水排入洋沙湖及湘江预测与评价
项目污水处理厂尾水经洋沙河排入洋沙湖，洋沙河为小河（水渠），兼具排洪及农业灌溉功能。其流量较小，主要受降雨补给，且常有断流现象，水体自净功能很弱，可忽略不计。因此，本次评价不对项目尾水对其影响进行评价，本次地表水预测评价对象为洋沙湖和湘江。
1）地表水简化

根据《环境影响评价技术导则 地面水》（HJ/T 2.3-93）中对河流、湖泊的简化条件对项目所涉及的洋沙湖和湘江进行简化。

（1）洋沙湖：本项目所涉及大洋沙湖属于不存在大面积回流区和死水区且流速较快，停留时间较短的狭长湖泊，根据简化条件，可简化为河流。其最大弯曲系数小于1.3，可视为平直河流，洋沙湖宽深比较大，远大于20，即可视为矩形河流。综合判断，洋沙湖和简化为矩形平直河流
（2）湘江：项目所涉及的湘江为大河，其河流的断面宽深比大于20，可视为矩形河流；预测河段弯曲较小（弯曲系数小于1.3），可视为平直河流。综合判断，项目评价范围内的湘江属于矩形平直河流。
2）预测因子

本次评价预测因子选取COD和NH3-N进行预测。
3）预测范围

预测范围为项目洋沙河洋沙湖入口至湘江入口2.8km水域、洋沙湖湘江入口至下游1.5km长江段。
4）预测内容
（1）尾水正常排放（达标排放）对洋沙湖的影响（分枯水期和平水期）；
（2）尾水事故排放（未经处理）对洋沙湖的影响（分枯水期和平水期）；

5）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 地面水环境（HJ/T2.3-93）》的要求，结合拟建工程的特点和纳污水体特征。COD、NH3-N选用非持久性污染物平直河流混合过程段二维稳态混合衰减模式（岸边排放）进行预测： 
[image: image26.png]HHER

BT

¥ P (ne/n 3)

o1

[~ BEIF T (e /n 3)

.15

[ice/nr

|«

[RSHERFES 2WES = 70 0

fEFRE





式中：C（x，y）—（x，y）处污染物垂向平均浓度，mg/L；
x — 预测点离排放点的距离，m；

y — 预测点离排放口的横向距离（不是离岸距离），m；
Ch — 河流上游污染物浓度，mg/L；
Cp — 污染物排放浓度，mg/L；
Qp — 废水排放量，m3/s；
K1 — 耗氧系数，1/d，类比；
H — 平均水深，m；
u — x方向流速（表示河流中断面平均流速），m/s；
My — 横向混合系数，m2/s，其确定采用泰勒法，公式如下。


[image: image4.wmf]gHI

B

H

M

y

)

0065

.

0

058

.

0

(

+

=


B — 河宽，m；
I — 水力坡降，%。
6）参数选用
洋沙湖和湘江水文参数见表7-10，耗氧系数K1见表7-11，污染物源强见表7-12，洋沙湖及湘江项目排污口上游污染物浓度情况见表7-13。
表7-10   洋沙湖和湘江预测段水文参数表
	    参数

河流
	时期
	Q(m3/s)
	U(m/s)
	I(%)
	B(m)
	H(m)
	My(m2/s)

	洋沙湖
	枯水期
	2.3
	0.10
	0.01
	700
	2
	0.21

	
	平水期
	12.5
	0.25
	0.01
	800
	3.5
	0.32

	湘江
	枯水期
	410
	0.18
	0.01
	500
	5.0
	0.25

	
	平水期
	2131
	0.45
	0.01
	750
	7.76
	0.46


表7-11 耗氧系数K1取值表（单位：1/d）
	参数
	COD
	NH3-N

	K1
	0.23
	0.1


表7-12  污染源源强参数表
	         工 况
     源  强
	预测因子
	正常排放
	事故排放

	流量(m3/s)
	/
	0.23
	0.23

	浓度(mg/L)
	COD
	50
	500

	
	NH3-N
	5
	30


表7-13  洋沙湖项目排水口及湘江洋沙湖汇水口上游污染物浓度及排放限值
	点位
	预测因子
	平均浓度(mg/L)
	标准值限值(mg/L)

	洋沙湖洋沙河进水口处
	COD
	14.7 
	≤20

	
	NH3-N
	0.431 
	≤1.0

	湘江洋沙湖排水口上游500m处
	COD
	15
	≤20

	
	NH3-N
	0.605 
	≤1.0


7）预测结果分析
根据不同季节洋沙湖和湘江的水文参数，分别进行枯水期和平水期的预测。
（1）正常排放预测

项目污水处理厂尾水正常排放情况下对洋沙河和湘江水质影响预测情况见表7-14至表7-20，

表7-14  枯水期尾水正常排放对洋沙湖水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）
	    Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	18.235
	15.772
	14.7001
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	50m
	16.261
	16.926
	14.866
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	100m
	15.777
	15.652
	15.043
	14.718
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	150m
	15.552
	15.482
	15.087
	14.7666
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	200m
	15.409
	15.3637
	15.0827
	14.7997
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	400m
	15.098
	15.082
	14.9679
	14.8074
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	600m
	14.917
	14.908
	14.8432
	14.7409
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	800m
	14.777
	14.772
	14.7291
	14.75
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	1200m
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7


表7-15  枯水期尾水正常排放对洋沙湖水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	  Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	0.9972
	0.603
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	50m
	0.6839
	0.6302
	0.4604
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	100m
	0.6094
	0.5893
	0.4918
	0.4396
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	150m
	0.5762
	0.5651
	0.5039
	0.4503
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	200m
	0.5563
	0.549
	0.5024
	0.4585
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	400m
	0.5181
	0.5155
	0.4972
	0.4714
	0.4336
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	600m
	0.5006
	0.4992
	0.4888
	0.4722
	0.438
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	800m
	0.4898
	0.4888
	0.4819
	0.4703
	0.4412
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	1200m
	0.476
	0.4755
	0.4717
	0.4648
	0.444
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431


表7-16  枯水期尾水正常排放对湘江水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	15.5664
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	50m
	15.2431
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	100m
	15.1574
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	150m
	15.1133
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	200m
	15.0825
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	400m
	15.0009
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	600m
	15.0
	15.00
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	800m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1200m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1600m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	2000m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0


表7-17  枯水期尾水正常排放对湘江水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	0.6234
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	50m
	0.613
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	100m
	0.6104
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	150m
	0.6092
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	200m
	0.6083
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	400m
	0.6064
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	800m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1200m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	2000m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605


表7-18  平水期尾水正常排放对洋沙湖水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	   Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	14.834
	14.718
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	50m
	14.7528
	14.7332
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	100m
	14.7272
	14.7196
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	150m
	14.7115
	14.7072
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	200m
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	400m
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	600m
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	800m
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	1200m
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7


表7-19  平水期尾水正常排放对洋沙湖水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	  Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	0.5968
	0.4545
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	50m
	0.505
	0.4811
	0.4331
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	100m
	0.4832
	0.4739
	0.4398
	0.4312
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	150m
	0.4735
	0.4683
	0.444
	0.4324
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	200m
	0.4676
	0.4642
	0.446
	0.4338
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	400m
	0.4564
	0.4551
	0.4471
	0.4379
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	600m
	0.4512
	0.4505
	0.4457
	0.4393
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	800m
	0.4479
	0.4474
	0.4442
	0.4394
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	1200m
	0.4437
	0.4434
	0.4416
	0.4386
	0.4316
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431


表7-20 平水期尾水正常排放对湘江水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	15.17
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	50m
	15.0719
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	100m
	15.0451
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	150m
	15.0308
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	200m
	15.0204
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	400m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	600m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	800m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1200m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1600m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	2000m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0


表7-21 平水期尾水正常排放对湘江水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	0.6112
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	50m
	0.6077
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	100m
	0.6068
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	150m
	0.6064
	0.6052
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	200m
	0.6061
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	400m
	0.6054
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	800m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1200m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	2000m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605


根据表7-14至表7-21可知，正常排放情况下，项目污水处理厂尾水排放中的污染物COD和NH3-N预测值均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准值。因此，本项目污水处理厂尾水排放正常排放条件下对洋沙湖和湘江水质影响较小。
（2）事故排放预测

项目污水处理厂尾水事故排放情况下对洋沙河和湘江水质影响预测情况见表7-22至表7-29，

表7-22  枯水期尾水事故排放对洋沙湖水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	50.0826
	25.4563
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	20m
	39.7076
	28.4864
	14.8101
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	30m
	35.1078
	28.4194
	15.2624
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	40m
	32.3635
	27.8126
	15.8982
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	50m
	30.4889
	27.1395
	16.5351
	14.7215
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	100m
	25.8243
	24.5714
	18.4846
	15.2301
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	150m
	23.7442
	23.0497
	19.0976
	15.8931
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	200m
	22.4947
	22.0397
	19.2295
	16.3996
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	400m
	20.0816
	19.9192
	18.7804
	17.1756
	14.8266
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	600m
	18.9643
	18.8759
	18.2288
	17.2056
	15.0854
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	800m
	18.2643
	18.2070
	17.7787
	17.0607
	15.2650
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	1200m
	17.3674
	17.3365
	17.1001
	16.68
	15.3983
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7


表7-23  枯水期尾水事故排放对洋沙湖水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	   Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	2.5545
	1.0767
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	20m
	1.9323
	1.2588
	0.438
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	30m
	1.6566
	1.2551
	0.4653
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	40m
	1.4922
	1.219
	0.5037
	0.4314
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	50m
	1.38
	1.1789
	0.5421
	0.4332
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	100m
	1.1013
	1.026
	0.6603
	0.4647
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	150m
	0.9777
	0.9359
	0.6982
	0.5055
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	200m
	0.9038
	0.8764
	0.7073
	0.537
	0.4312
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	400m
	0.7633
	0.7535
	0.6847
	0.5878
	0.4461
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	600m
	0.7003
	0.6949
	0.6558
	0.5938
	0.4655
	0.4312
	0.431
	0.431
	0.431

	800m
	0.6623
	0.6588
	0.6328
	0.5892
	0.4801
	0.4353
	0.431
	0.431
	0.431

	1200m
	0.6163
	0.6144
	0.5999
	0.5743
	0.496
	0.4456
	0.431
	0.431
	0.431


表7-24  枯水期尾水事故排放对湘江水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	15.6696
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	50m
	15.2892
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	100m
	15.19
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	150m
	15.1399
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	200m
	15.1055
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	400m
	15.0171
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	600m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	800m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1200m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1600m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	2000m
	15.0491
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0


表7-25  枯水期尾水事故排放对湘江水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	0.6203
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	50m
	0.6117
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	100m
	0.6095
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	150m
	0.6084
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	200m
	0.6077
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	400m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	800m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1200m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	2000m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605


表7-26  平水期尾水事故排放对洋沙湖水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	   Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	25.0602
	16.168
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	40m
	19.8730
	17.8145
	14.7124
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	50m
	19.3241
	17.8263
	14.8299
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	100m
	17.9579
	17.3771
	15.2448
	14.7092
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	150m
	17.3479
	17.0218
	15.5041
	14.7796
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	200m
	16.981
	16.7659
	15.6289
	14.87
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	400m
	16.2691
	16.1913
	15.6889
	15.1189
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	600m
	15.9357
	15.8391
	15.5891
	15.1955
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	800m
	15.7241
	15.6964
	15.4975
	15.1993
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7

	1200m
	15.4473
	15.4323
	15.3201
	15.1351
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7


表7-27  平水期尾水事故排放对洋沙湖水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	  Y

X
	0m
	10m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m

	10m
	1.0527
	0.5192
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	50m
	0.7089
	0.619
	0.4392
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	100m
	0.6273
	0.5925
	0.4647
	0.4323
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	150m
	0.5911
	0.5715
	0.4804
	0.4369
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	200m
	0.5695
	0.5566
	0.4883
	0.4427
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	400m
	0.5283
	0.5237
	0.4934
	0.4592
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	600m
	0.5099
	0.5073
	0.4895
	0.4653
	0.4329
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	800m
	0.4987
	0.497
	0.485
	0.467
	0.4354
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431

	1200m
	0.4851
	0.4841
	0.4774
	0.4662
	0.4397
	0.431
	0.431
	0.431
	0.431


表7-28  平水期尾水事故排放对湘江水质(COD)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	15.179
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	50m
	15.076
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	100m
	15.048
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	150m
	15.033
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	200m
	15.0224
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	400m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	600m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	800m
	15.08
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1200m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	1600m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0

	2000m
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0


表7-29  平水期尾水事故排放对湘江水质(NH3-N)的影响预测结果 （单位：mg/L）

	    Y

X
	0m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	350m
	400
	500

	10m
	0.6106
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	50m
	0.6074
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	100m
	0.6066
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	150m
	0.6062
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	200m
	0.6059
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	400m
	0.6053
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	800m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1200m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	1600m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605

	2000m
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605
	0.605


根据表7-22至表7-29可知，枯水期，项目污水处理厂事故排放情况下，将对洋沙湖水质产生一定的影响，在汇水口下游400m范围内的COD和100m范围内的NH3-N将出现不同程度的超标；平水期，项目污水处理厂事故排放情况下，在洋沙湖汇入口下游10m范围内的COD和NH3-N均有超标现象。其他排放情况下，均对洋沙湖和湘江水质影响较小，不会出现超标现象。
根据调查，项目污水处理厂尾水排放沿线无饮用水源保护区；湘江洋沙湖排放口下游（湘江洋沙湖下游200m至磊石（东支）段）62.7km水域为渔业用水区，不属于饮用水源保护区。项目污水处理厂尾水经洋沙河及洋沙湖稀释、扩散后，对湘江水质影响较小。
根据《关于印发〈湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案〉的通知》（湘政办发[2013]68号）和《岳阳市湘江污染防治“三年行动计划”实施方案》，岳阳市在第一个“三年行动计划”期间（2013-2015年）计划“大力推进城镇污水收集处理设施建设”，主要是加强城镇污水处理厂及配套管网建设及排污口截污、雨污分流制改造工作，系统提高城镇污水收集能力和处理效率；推进城镇污水处理设施建设和升级改造；推进城镇污水处理厂污泥安全处置和污水再生利用。本项目属于城镇污水处理厂及配套截污管网的建设，属于岳阳市“三年行动计划”中的主要任务之一，但项目的建设在时间上相对滞后于该行动计划，需着力加紧加快建设。因此，本项目符合湖南省及岳阳市湘江污染防治“三年行动计划”，是湘江污染防治的重要举措。
3、项目排污口设置可行性分析
项目污水处理厂尾水排水口位于洋沙河，具体位于项目污水处理厂东南角处。项目处理尾水经12km洋沙河排入洋沙湖，即进入洋沙湖-东湖国家湿地公园范围。
根据国家湿地公园管理办法（试行）》的通知（林湿发[2010]1号），国家湿地公园内禁止下列行为：开（围）垦湿地、开矿、采石、取土、修坟以及生产性放牧等；从事房地产、度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；商品性采伐林木；猎捕鸟类和捡拾鸟卵等行为。本项目为区域污水治理工程（城镇污水处理厂），项目不属于上述禁止行为，且项目不在湿地公园范围内。
根据《湿地保护管理规定》（国家林业局令 第32号），在湿地内禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。本项目为本项目为区域污水治理工程（城镇污水处理厂），产生的尾水未直接排至湿地。项目不属于湿地内禁止从事的活动，不会对湿地环境造成破坏影响。
根据对洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区图（附图5）可知，项目不在该湿地公园范围内，项目排污口设置满足湿地管理的相关要求。
4、防洪影响评价
根据调查，项目所在地西南侧的洋沙河主要补给水水源为上游3.5km处的燎原水库及两岸汇集的地表水，汇水面积较小，受燎原水库的调节。洋沙河为灌溉功能（兼顾排洪），平水期其流量较小，枯水期偶有断流现象，丰水期罕有漫堤现象。项目污水处理厂设计标高为30.00m，高于洋沙河3m。尾水排放口标高为28.50m，排水泵位于项目厂区南侧厂区围墙内侧。
为有效防止暴雨季节产生的汇水对项目污水处理厂产生的淹没及排水产生障碍，评价结合项目《可研报告》及现场调查情况，提出如下建议与要求：
（1）源头控制，加强燎原水库的调节作用，避免暴雨季节进行大规模下泄；
（2）强化项目设计，适当提高厂址基础标高，提高项目防洪等级，防止洪水倒灌或排水不畅；
（3）在临洋沙河一侧设置坚固的混凝土或浆砌石挡墙，防止雨水冲刷或侵蚀污水处理厂基础；

（4）在项目污水处理厂与京珠高速复线之间的低洼地带建设缓冲带（水塘），对上游的洪水消力，减缓对项目污水处理厂的冲刷；
（5）进一步推进海绵城市的建设，增加土壤或地表截留能力，减少直接进入地表水体的雨水，减小暴雨期间的径流量。
通过采取上述措施后，可有效避免项目因洪水冲刷及淹没导致的洪水倒灌、排水不畅等问题，减小对下游地表水环境，特别是洋沙湖水环境的影响。
7.2.3 地下水环境影响预测与评价
本项目为城镇污水处理厂的建设，项目建成后将收集、处理湘阴县金龙镇区域生活污水和金龙工业小区产生的工业污水。项目选址于金龙镇金华村，根据现场踏勘，项目所在地位于金龙镇城区西向，其地势较低且有较好的排水条件，有利于污水的收集和排放。项目场地位于“U”型槽地中间，两侧分布有高低不平的山丘，洋沙河在“U”型槽中间自西南向西北流向洋沙湖。
项目收集处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入洋沙河，再经洋沙湖排入湘江。项目不进行地下水的灌注和回灌。
1、地下水及供水调查

项目污水处理厂周边分布的居民多以地下水作为水源，取水方式为自挖水井供水。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次评价进行了一期现场监测，由监测数据可知（详见表6-5），项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。
根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。
2、地下水污染途径分析
项目地下水污染途径包括三个方面：
1）污水管网在人为或非人为因素破坏，导致污水渗漏至土壤并污染地下水；

2）项目污水处理设施防渗层破损，未经处理的污水渗入污水处理厂厂区底层的土壤并污染地下水；
3）项目设备故障，非正常排放情况下，未经处理的污水溢流或直流至洋沙河，经下渗后污染地下水。
项目可能对地下水产生污染的途径相对单一，主要可概况为未经处理的污水经土壤下渗，并污染地下水。
根据分析可知，项目正常情况下，未经处理的污水不会渗入土壤并污染地下水。仅在污水管网、污水处理设施及设备受损情况下可能会对地下水环境产生影响。
3、地下水环境影响分析

项目污水处理厂为典型的湘中南地区，场地表土层为粉质粘土层，其渗透系数小于0.05m/d，包气带防污性能较强，说明浅层地下水不太容易受污染。若在非正常情况或事故情况下，未经处理的污水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带而进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。
项目通过加强污水处理厂处理设施的设计和施工，加强污水管网的维护等。项目发生非正常或事故排放情况时间较短，故障情况在短时间内即可修复完成，非正常或事故排放情况下排放的污水较少，对地下水环境的影响较小。
4、地下水污染防治措施
为降低项目污水可能对地下水污染，本次评价参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合同类工程及本工程实际情况，从源头控制、分区防控、环境管理三个方面提出污染防治措施。
1）源头控制措施
源头控制主要是从管道、设备、污水贮存及处理构筑物等方面采取污染控制措施，将污染物的跑、冒、滴、漏降到最低限度，结合本项目情况，拟采取的措施如下：
（1）加强管道、设备的维护与管理，对于有异常（破损或老化）设备进行更换；
（2）合理控制各污水处理单元的负荷量，设置负荷预警和调控制度，避免出现污水溢流现象；
（3）项目污水处理设施外围设置溢流沟，将特殊情况下产生的跑冒滴漏污水收集后，再次泵入污水处理厂进行深度处理。
2）分区防治措施
分区防治主要是对工程设计或可研报告提出的地下水防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗要求。一般情况下，分区防治措施应以水平防渗为主。结合本项目情况，拟采取的措施如下：
项目地下水防渗分区按一般防渗区、简单防渗区设置。一般防渗区为污水处理设施单元、污泥贮存及处置单元，防渗要求按Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；对于生活区防渗要求进行一般地面硬化。
3）环境管理

为有效降低项目因跑、冒、滴、漏等情况产生的污水下渗导致的地下水污染，项目从管理上采取如下措施：

1）严格按照国家标准进行项目污水管网的设计及安装，污水管网沿线设置明显的警示标识，避免因施工挖损排污管道；
2）加强设备的维护与管理，减少设备故障运行频次；

3）项目设备一旦故障，应加快修复进度，减少污水排放。
通过采取上述措施后，可少项目污水非正常排放或事故排放，减轻对地下水的影响。
7.2.4 声环境影响预测评价

本项目主要依靠重力作用，污水通过自流方式进入项目污水处理厂东南角处的污水提升泵房，污水提升泵设置在标高为27.00m，将污水提升至场内标高30.00m，项目污水管网沿线不设污水提升泵，故不会对污水管网沿线居民生活及生产产生影响。项目仅设置的两台污水提升泵位于污水处理厂泵房内，为地下安装，其运行过程中产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后，对外环境影响不大。

1、噪声源及源强

污水处理厂的噪声主要来源于厂内的一些机械设备在正常工作时发出的噪声。其中主要设备有鼓风机、空气压缩机、脱水机及各类泵机；由于本项目泵站等采用潜污泵，故泵机噪声基本消除。项目噪声源及源强见表4-17，噪声源强在66-89 dB(A)之间，经采取相应隔声降噪措施后，噪声情况如表7-30。
表7-30  项目主要设备噪声基本情况
	工段
	噪声源
	数量
	声压级
dB(A)
	降噪措施
	降噪量

dB(A)
	降噪后

dB(A)

	格栅间
	清污机
	4台
	78
	室内安装
	25
	53

	污水提升泵房
	潜水泵
	2台
	89
	地下安装
	35
	54

	
	螺旋输送机
	2台
	88
	室内安装
	25
	63

	旋流沉砂池
	砂水分离器
	1台
	83
	地下安装
	35
	48

	
	潜水排污泵
	3台
	83
	地下安装
	35
	48

	
	罗茨鼓风机
	2台
	87
	室内安装
	25
	62

	
	沉砂池除砂机
	2台
	85
	地下安装
	35
	50

	厌氧池
	潜水式搅拌器
	8台
	85
	地下安装
	35
	50

	A/A/C型氧化沟
	双倒伞表曝机
	5台
	85
	水下安装
	30
	55

	
	搅拌机
	4台
	85
	水下安装
	30
	55

	二沉池
	刮泥机
	1台
	85
	水下安装
	30
	55

	高效沉淀池
	刮泥机
	2台
	85
	水下安装
	30
	55

	污泥贮泥池
	潜水轴流泵
	1台
	89
	地下安装
	35
	54

	
	潜水排污泵
	2台
	83
	地下安装
	35
	48

	污泥干化间
	螺杆泵
	1台
	85
	室内安装
	25
	60

	紫外线消毒渠
	深井泵
	2台
	85
	地下安装
	35
	50

	污泥脱水间及加药间
	带式浓缩压滤一体机
	2台
	88
	室内安装
	25
	63

	
	潜水搅拌机
	1台
	85
	地下安装
	35
	50

	
	污泥螺杆泵
	2台
	85
	地下安装
	35
	50

	
	空压机
	2台
	85
	室内安装
	25
	60

	
	电动搅拌机
	2台
	85
	室内安装
	25
	60

	鼓风风机
	鼓风机
	2台
	85
	室内安装
	25
	60


2、预测模式

由于本项目产噪设备较多，且噪声源强不一、分布相对分散。故本次环评对噪声源强高于80 dB(A)的设备进行预测。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），利用无指向性点声源几何发散衰减公式计算出各点声源到各预测点处的声级。计算公式如下：

Lpij＝Lp0i-20lgrj

式中：Lpij―i点声源在预测点j处的声级，dB(A)

Lp0i －i点声源声级，dB(A)
20lgrj －i点声源在预测点j处的衰减，dB(A)
rj－i点声源到预测点j处的距离，m
再利用以下公式计算出各个预测点的总声级。

Lpj＝10lg﹛Σ10(Lpij/10)+10(Lpbj/10)﹜
式中：Lpj―预测点j处的总声级，dB(A)
Lpij －i点声源在预测点j处的声级， dB(A)
Lpbj－j点的本底噪声（即环境噪声现状监则结果），dB(A)
项目设备噪声对厂界噪声预测情况见表7-31。
表7-31  项目设备噪声对厂界噪声预测情况

	设备名称
	与四周厂界的距离
(m)
	对四周厂界噪声贡献值 (dB(A))
	噪声预测值/叠加值(dB(A))

	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北

	潜水泵（4台）
	37
	135
	98
	40
	27.6
	16.4
	19.2
	27.0
	41.6
	45.8
	33.9
	43.1

	螺旋输送机（2台）
	51
	165
	90
	15
	22.8
	12.6
	17.9
	33.5
	
	
	
	

	砂水分离器（3台）
	56
	11
	162
	178
	31.0
	45.2
	21.8
	21.0
	
	
	
	

	潜水排污泵（3台）
	84
	33
	134
	175
	14.5
	22.6
	10.4
	8.2
	
	
	
	

	罗茨鼓风机（2台）
	37
	32
	176
	146
	33.6
	34.9
	20.1
	21.7
	
	
	
	

	沉砂池除砂机（2台）
	36
	30
	176
	148
	21.9
	23.5
	8.1
	9.6
	
	
	
	

	潜水式搅拌器（8台）
	27
	62
	195
	108
	30.4
	23.1
	13.2
	18.3
	
	
	
	

	双倒伞表曝机（5台）
	25
	60
	197
	110
	34.0
	26.4
	16.1
	21.2
	
	
	
	

	搅拌机（4台）
	25
	65
	197
	105
	33.0
	24.7
	15.1
	20.6
	
	
	
	

	刮泥机（3台）
	25
	115
	115
	57
	27.0
	13.8
	13.8
	19.9
	
	
	
	

	潜水轴流泵（1台）
	45
	160
	95
	23
	20.9
	9.9
	14.4
	26.8
	
	
	
	

	深井泵（2台）
	25
	135
	114
	36
	25.0
	10.4
	11.9
	21.9
	
	
	
	

	带式浓缩压滤一体机
（2台）
	50
	161
	90
	24
	32.0
	21.9
	26.9
	38.4
	
	
	
	

	污泥螺杆泵（3台）
	55
	161
	85
	24
	18.2
	8.9
	14.4
	25.4
	
	
	
	

	空压机（2台）
	58
	159
	83
	26
	27.7
	19.0
	24.6
	34.7
	
	
	
	

	电动搅拌机（2台）
	88
	190
	51
	21
	24.1
	17.4
	28.8
	36.6
	
	
	
	

	鼓风机（2台）
	50
	165
	83
	34
	29.0
	18.6
	24.6
	32.4
	
	
	
	


项目厂界及不同距离噪声预测情况见表7-32。

表7-32  项目厂界噪声及不同距离噪声预测情况一览表     单位：dB(A)
	厂界
	贡献值
	厂界外不同距离(m)

	
	
	10
	20
	40
	50
	80
	120
	160
	200

	东
	41.6
	21.6
	15.6
	9.6
	/
	/
	/
	/
	/

	南
	45.8
	25.8
	19.8
	13.8
	11.8
	/
	/
	/
	/

	西
	33.9
	13.9
	7.9
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	北
	43.1
	23.1
	17.1
	11.1
	/
	
	/
	/
	/


根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)中对于评价量的规定：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。
项目拟建地200m范围内环境敏感点为东北、西北以及西南方向分布的金华村居民住宅。本次评价采用点声源预测模式预测项目对环境敏感点进行预测，预测结果见表7-33。
表7-33 项目环境敏感点噪声预测值一览表    单位：dB(A)
	环境敏感点名称
	距离(m)
	项目贡献值
	背景值
	预测值(贡献值+背景值)

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东北向金华村居民住宅
	100
	3.0
	52.5
	41.6
	52.5
	41.6

	西北向金华村居民住宅
	50
	7.6
	53.4
	43.6
	53.4
	43.6


根据表7-33可知，项目环境敏感点处的噪声预测值与背景值相当，因此，设备运行过程中对环境敏感点处基本无影响。
项目厂界噪声及环境敏感点噪声预测统计情况见表7-34。
表7-34   项目厂界噪声及环境敏感点噪声统计表     单位：dB(A)
	预测点位
	噪声预测值
	标准值
	备注

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东侧厂界
	41.6
	41.6
	60
	50
	评价量为

贡献值

	南侧厂界
	45.8
	45.8
	60
	50
	

	西侧厂界
	33.9
	33.9
	60
	50
	

	北侧厂界
	43.1
	43.1
	60
	50
	

	东北向金华村居民住宅
	52.5
	41.6
	60
	50
	评价量为贡献值+背景值

	西北向金华村居民住宅
	53.4
	43.6
	60
	50
	


根据表7-34可知，项目厂界噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准值，项目环境保护目标预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准值。因此，本项目污水处理厂营运过程中产生的设备噪声对周边环境影响较小。
7.2.5 固体废物环境影响分析
1、固体废物的种类及产生量

本项目固体废物主要来自污水处理系统收集的栅渣、沉淀池收集的沉砂、氧化沟及二沉池产生的污泥、职工生活产生的生活垃圾。本项目各类固体废物产生情况见表7-35。
表7-35   本项目固废产生量估算

	来源及种类
	产生量
	含水率
	主要特性

	格栅渣
	1.6 t/d
	＜60%
	以较大的漂浮物为主，量少

	沉砂
	0.6 m3/d
	＜60%
	无机颗粒物，有机物含量少

	剩余污泥
	23.8t/d
	＜40%
	有机物含量高，比重小，易发臭

	生活垃圾
	0.027 t/d
	＜30%
	含水率低，呈块状


2、污泥成分调查
污水处理厂的固体废物主要是运行过程中产生的剩余污泥，污泥中含有大量的有机物、N、P等物质及部分有毒有害物质。根据金龙工业小区目前引进的企业来看，有机械加工、食品药品加工、房地产等产业，未来可能引进新型材料、电子信息等行业。根据对现有工程及可能引进的产业进行调查，金龙工业小区产生的废水中可能含有微量重金属。因此，可能导致重金属迁移转化进入污泥。
3、污泥处置方案及影响分析
本项目剩余污泥经重力浓缩后，其含水率约为97%，经带式浓缩脱水机处理后，可形成含水率小于80%的脱水泥饼。项目拟设置1套污泥低温干化系统，利用除湿热泵形成的热风对污泥进行烘干，使其含水率降至40%以下，符合《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）中 “污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下”的规定要求。
根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）中的污泥处置技术路线要求：应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式；鼓励符合标准的污泥进行土地利用。

鉴于项目属于新建工程，项目营运期间产生的污泥属性暂无法确定，待项目营运稳定后，可对剩余污泥进行鉴定，确定是否属于危险废物。待项目污泥鉴定后，根据污泥的不同属性，拟采取如下处理处置方案：
（1）非危险废物

根据综合利用的要求，项目产生的污泥经干化后，经鉴定符合足《城镇污水处理厂污泥处置　园林绿化用泥质》(CJ248)中的要求后用于园林绿化；经鉴定符合《城镇污水处理厂污泥处置　土地改良泥质》（CJ/T 291）的要求后可用于土壤改良；经鉴定符合《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）的要求，并经稳定化和无害化处理后，可作为农用。项目所在的湘阴县金龙镇所在区域仍以农业生产为主，需要大量的农用肥，且项目污水处理厂周边分布有大量的农田，可作为消纳项目污泥的场所；金龙镇目前也正处开发之中，绿化建设规模也较大，符合园林绿化用泥质的污泥可作为园林绿化用途。采取上述措施，可实现污泥的综合利用，其运输及处置费用相对较低，该方式也是普遍采用的方式之一，满足项目污水处理厂污泥处置的要求。
（2）危险废物

经鉴定，如属于危险废物，项目产生的污泥须参照危险废物的要求进行管理，建立污泥转移联单制度。须设置专用的污泥（危险废物）暂存间，暂存间设置防风、防雨、防渗等措施，在收集及临时堆置过程中根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的要求予以管理。干化后的污泥由有资质单位收集和处置，签订危险废物收集及处置协议，作为项目环保竣工验收依据之一。
项目污泥的运输也可能造成环境污染，本次评价要求建设单位采用密闭车辆运输污泥，运输过程中进行全程监控和管理，防止因暴露、洒落和滴漏造成的环境二次污染事件产生，严禁随意倾倒、偷排污泥。管理要求如下：
①建造专用的污泥暂存间，设置防风、防雨及防渗漏措施；

②未进行深度脱水的污泥采用专用污泥料仓盛装；

③装载污泥的容器必须完好无损；

④不得与其他废物混合或合并存放；

⑤污水处理厂和污泥接受处置单位均须作好污泥情况的记录，记录上须注明污泥的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位，废物出库日期及接受单位名称等；
⑥须定期对贮存和运输污泥的容积其贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑦认真落实规范化危险废物暂存间的建设费用，不得挪作它用。
4、其它固体废物处置及环境影响分析
项目产生的固体废物除剩余污泥外，还有格栅渣、沉砂和生活垃圾，上述物质与一般生活垃圾性质相似，经收集后，与生活垃圾一并送至生活垃圾填埋场处置，对环境影响较小。
7.2.6 生态环境影响分析

1、对陆生及水生生态环境的影响

根据区域生态环境调查可知，项目拟建地所在区域陆生植物不存在原生植被，地表覆盖物以农田植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩草甸植被；陆生动物主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫篱园形鸟居多，林栖大型兽类较少。陆栖脊椎动物多为黄鼬、野兔、獾、啄木鸟、麻雀等以及鼠类等中、小型野生动物；洋沙湖流域未发现水生野生保护动物（含鱼类）。因此，项目区域生态环境一般，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区。因此，项目建成后不会对洋沙湖流域陆生及水生生态环境产生明显影响。
2、对洋沙湖水质的影响分析

项目污水处理厂营运期尾水排放至洋沙河，经约12km后排入洋沙湖。本项目属于环境综合治理工程，将金龙镇城镇生活污水及金龙工业小区产生的工业污水收集后进行集中处理，实现达标排放。通过对污染物进行集中消减，减轻了区域污水对地表水的环境影响。
城镇生活污水及工业污水中含有高浓度的COD、BOD、P、N等营养物质，其对微生物、藻类的生长极其有利，但随着微生物及藻类爆发式的生长，将大量消耗水体中的溶解氧，使得水体中的水生动物缺氧窒息而死；同时因微生物和藻类的新陈代谢产生的大量有机物将累积，形成厌氧发酵而使得水体发臭，从而影响地表水环境。

本项目建成后，尾水将呈连续排放，将改变洋沙河的流量、流速、含沙量等相关水文参数，同时也改善了水质。相对于项目建成前，部分生活污水及未经深度处理的工业污水排至洋沙河，对洋沙河及下游的洋沙湖的水质造成一定的影响。项目建成营运后，将消减生活污水及工业污水中的污染物，特别是N、P等易造成水体富营养化的物质。
洋沙湖与金龙镇距离较远，且与湘江相通，该镇区未经深度处理的生活污水及工业污水经地表水排至洋沙湖，在流经过程中，污水中的污染物也有所消减，但这种消减效果较差，特别是超出地表水自净能力后，将会出现水体富营养化。虽然洋沙湖与湘江相通，有较好的自净能力，暂时或在相当一段时间内不会受到上游污水的影响，但随着金龙镇居住人口的增加、金龙工业小区工业企业的增加，产生的生活污水及工业污水势必会增加，从长远考虑，对洋沙湖将产生一定的水质污染威胁。
根据分析，项目仅在枯水期事故排放情况下对洋沙湖水质造成一定的污染影响，但该类事故发生频次极小，通过加强项目管理并采取相应的应急防治措施后，可降低影响。洋沙湖与湘江相通，具有较好的自净能力，必要时可通过湘江引水加快洋沙湖水体的流动性，增强其自净能力，避免洋沙湖水体富营养化。
本项目建成投入营运后，N、P的消减量分别为219t/a和25.55t/a，消减比例分别达到67%和87.5%。通过消减，将降低金龙镇工业企业及城镇生活污水对洋沙湖水质污染的风险，减轻对生态环境的影响。
3、对洋沙湖-东湖湿地公园的影响分析
根据项目排水途径，项目经12km洋沙河后方进入洋沙湖-东湖湿地公园，经核对国家湿地公园管理办法（试行）》的通知（林湿发[2010]1号）和《湿地保护管理规定》（国家林业局令 第32号）中的相关要求，项目不属于湿地公园明令禁止从事的活动，项目不会对洋沙湖-东湖湿地公园产生影响。项目在正常情况下，不会对洋沙湖水质产生影响，仅在枯水季节事故排放情况下会对洋沙湖水质产生一定的污染，但通过采取相应的应急处理措施后，可降低其影响程度。
根据《湖南洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》（2009-2015），湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园主要是以湘江、洋沙湖、东湖等湿地景观为主体，辅以绿荫遍野的田园与人工湿地风光，观赏性极强，该范围为无濒危珍稀保护动植物，项目污水处理厂处理达标后的尾水经洋沙湖排至湘江，不会对其主要生态功能产生破坏影响。
4、对生态保护红线的影响分析
根据《岳阳市<关于迅速落实市政府第60次常务会关于生态保护红线划定工作要求的紧急通知>》(2016.10.21)，岳阳市生态保护红线的划定“按照“科学合理、实事求是”的原则，切实担负其全面认真审查辖区内生态红线划定上报方案的责任，核定并调适生态保护红线面积。特别是对于蓄滞洪区要充分考虑居民生活和工农业生产需要及规模化畜禽养殖等相关因素，能够确定不搞开发的地方可划入生态红线，已规划开发、可能开发或者把握不准的应暂不纳入生态红线”。
本项目位于湘阴县金龙镇金华村，该项目污水处理厂主要服务金龙镇镇区及金龙工业小区，将收集服务范围内的生活、工业污水并进行集中处理。项目污水处理厂所在地为金龙工业小区远期规划开发范围。因此，本项目所在地不属于生态红线划定范围。
8 环境保护措施可行性分析

8.1 施工期环境保护措施
8.1.1 大气环境污染防治措施
项目施工期间主要大气环境污染物为施工扬尘，为有效控制施工扬尘对区域环境空气的影响，项目施工期间需采取如下措施。

1、落实施工期防治扬尘污染环境管理及相关责任

1）为保证施工期防治扬尘环境管理任务的顺利实施，拟建项目的法定责任人又是控制环境污染、保护环境的法律责任人，拟建项目应该设立专门的环保机构和专职责任人，负责项目的施工期防治扬尘环境管理。
2）工程建设单位须遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供扬尘防治实施方案，并申请排污申报。
3）工程建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
4）各施工队伍（承包商）应配备一名环保员负责散逸性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗等作业，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，并记录扬尘控制措施的实施情况，对发生的污染事故组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

2、扬尘污染控制措施
施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在干燥天气施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对项目周围特别是下风向区域空气环境产生一定程度污染。而潮湿天气施工，因地表较湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。针对施工期扬尘的问题，本工程在施工期拟采取如下控制措施：
1）开挖产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布，防止风蚀起尘及水蚀迁移。防尘布孔密度不低于2000目/100cm2，防尘网面积约1800m2。
2）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
3）建筑材料和建筑垃圾的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取采用防尘布苫盖。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。
4）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
5）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网。
6）运输车辆的防尘措施。施工期间，污水处理厂施工工地在运输车辆的出口内侧设置一个洗车平台。必须配备清洗水枪和清洗员2名（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须采取水泥硬化，道路硬化宽度大于5m。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及 时清扫冲洗。根据施工规划， 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。
7）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应铺设钢板，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。
8）对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖。临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

通过采取上述措施后，可有效减轻项目施工扬尘对区域环境空气的影响。
8.1.2 水污染防治措施
1、施工废水处理措施

1）施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施；施工上要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。工程施工区设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，施工场地的渣土车辆经过冲洗干净后方可出行，冲洗废水经过沉淀处理后回用。在洗车台四周设置污水排水沟连接沉淀池，设计沉淀时间为2h以上。沉淀池的设计容量考虑一定的调节系数，设计容量可取30m3，沉淀池尺寸4×3×2.5m（长×宽×深）。
2）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。
3）在厂区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。
4）在工程施工场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙、除渣和隔油等处理后，回用施工建设。

5）运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对水环境的污染。

2、生活污水处理措施

根据本项目周边施工条件，项目可租赁厂区周边的金华村居民住宅作为临时施工营地，可不新建临时施工营地。施工临时生活区高峰期总人数约为50人，每天产生10m3生活污水，生活污水经化粪池处理后，作为有机肥施用于当地农田，不会排入区域地表水洋沙河。

项目通过采取上述措施后，施工废水及施工人员生活污水可得到妥善处置，可减轻对地表水环境的影响。
8.1.3 噪声防治措施
虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，施工单位应采取如下噪声防治措施：
1）施工部门应合理安排施工时间和施工场所。制订科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点以后施工；
2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排多个高噪声设备；
3）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；在条件允许的情况下对高噪声设备设置隔声屏障，如可拆卸活动彩板；
4）降低人为噪声。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；
5）施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞；
6）严禁高噪声设备在作息时间（中午和夜间）作业。施工单位在工程开工前向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采用的防治措施；

7）施工期噪声应按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，主体结构混凝土构筑物连续浇注前，须办理环保审批手续，并予以公示。
对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。
8.1.4 固体废物处理处置措施
项目产生的固体废物主要为场地平整及基础开挖等产生的渣土、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
1）弃土建筑垃圾根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，向城管部门申报，在指定地域消纳。建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。
2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。
3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。
4）项目施工开挖产生的土方一部分用于后期绿化，剩余的4200m3的渣土运输至渣土部门指定地点；
5）施工期建筑垃圾量约150t，通过分类收集，对能回收的部分尽量回收，不能回收的采用专用渣土运输车送至建筑垃圾填埋场填埋。在此过程中须做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。
6）生活垃圾产生量为100kg/d，经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。
8.1.5 施工期水土保持及生态保护
为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施：
1）科学规划，合理安排，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，减少水土流失量。

2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护坡，减缓因水力侵蚀产生的水土流失。

3）施工时必须同时建设挡土墙、护墙、浆砌片石等辅助工程，实行先挡后弃原则，以稳定边坡，防止边坡崩塌。

4）加强设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施，废土、渣应及时外运，不得随意堆弃；尽量做到场内土石方平衡，减少土石方外运量。
5）强化厂区绿化景观建设，边坡构建完成后播种草籽；厂区预留发展用地平整后即可进行绿化，减少裸露地面；通过工程措施及生物措施减缓边坡的水土流失。
8.1.6 管线施工环境保护措施
1、管线施工扬尘污染防治措施

项目污水管线的建设施工期间，随着土地的开挖、回填与平整、基建材料的运输，都将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输必须严格管理，并采取以下控制措施以减少对环境空气的影响。
1）管网铺设时开挖剥离的表土应单独存放，回填时仍用于表面；挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。
2）项目污水管采用混凝土预制涵管，施工过程中采用商品混凝土，项目污水管网施工现场不设混凝土搅拌站及砂石拌合站。
3）围档作业，及时压实填方。施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围边界应设置高度2.5m以上的围挡，在施工过程中，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为小于2.5m/s时可使影响距离缩短40%；对物料（原料和废弃物）堆场加强管理，除在四周设置挡风墙（网）外，还应合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量；施工工地周围必须按要求设置硬质密闭围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

4）密闭式运输车辆要严格限制装载量，项目渣土运输过程中，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。文明施工，严格管理。水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，均必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。
5）施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆，以免将泥土带出施工场地，污染沿途路径。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驾出施工工地。
6）项目渣土及材料运输过程中须选择沿线敏感点少的路段，尽可能不从人口稠密区域经过。
7）管线工程施工堆土应当采取即挖即运等扬尘污染防治措施。
8）施工场地和施工沿线便道（包括临时道路）及作业面应及时进行洒水处理，每天每隔4h必须定时喷酒水一次，并必须对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘。
9）项目竣工后10d内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。
2、管线施工水环境保护措施

施工期水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、施工机械的含油废水和施工人员的生活污水。由于污水管道的施工设计范围比较广，其实现污水有效控制具有一定难度。针对建设期主要废水污染特性，本项目的施工建设过程中应分别采取如下相应措施：
1）科学规划，合理安排，分段封闭施工，加快施工进度，挖填方配套作业，管网应分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。
2）施工中必须采取临时防护措施，在挖填施工场地周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失。
3）要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放。在工程施工期间，施工材料(如油料、化学品及一些粉末状材料等)和建筑材料堆场不可设置在大垱湖附近，并且应采取防止径流冲刷的措施，防止出现废土、渣、废弃建材残留物处置不当导致的水土流失或随地表径流进入大垱湖，避免它们成为地面水的二次污染源。施工材料运输车辆也应有防雨设备。
4）尽量避免雨季进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。
5）开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。施工路段在靠近大垱湖附近的，可采取先修围堰后筑堤的方式，对围堰边坡水面以下可用以浆砌片石护坡，水面以上可采用骨架护坡、草皮护坡。
6）在施工人员和施工机械相对集中的区域修建厕所、化粪池和多级沉淀池、多级隔油池或设置生活污水一体处理设备，施工区域集中修建污水收集池和多级沉淀处理池，将各种施工污水分别收集，经多级沉淀处理后再排入附近水体，减轻对水体的污染影响。
7）施工机械设备漏油可能对水体造成严重的油污染，因此加强施工机械维修检修等措施以减少漏油污染影响；施工机械设备维修站不得设在大垱湖附近，禁止维修残油排入地表水体。应加强施工管理和监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体；采取所有必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞河道、水渠或现有的灌溉沟渠或水管。施工机械的废油采用废油桶收集后集中保管，定期送有处理能力的单位或石油加工厂进行回收或处置。
8）对拆迁重修水井及受施工污染的水井，工程应及时重新选择好水源，建好水井，方便群众生活，并采取措施，防止生产、生活污水渗入。
9）制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。
3、管线施工噪声污染防治措施
项目与配套管网和污水提升泵站建设施工期的噪声主要是各种施工机械（如打挖掘机、振捣泵、吊车等）和运输车辆产生的作业噪声，施工期噪声是短期暂时的，但影响较大，为避免施工噪声扰民，应采取合理的施工管理措施和必要的噪声控制措施，因此，针对建设期的噪声污染特性，本项目的施工建设过程中采取如下措施：
1）施工过程中必须严格遵守《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求，必须严守操作规程，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间。施工场地的布设应尽量避开环境敏感点，并严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间应停止高噪声设备的作业，夜间22:00~06:00禁止高噪声设备和大型施工机械施工，保证周围有个安静良好的工作和生活环境。同时，应尽量选用运行良好的低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。此外，主要运输通道也应远离居民区。
2）施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求承包商通过文明施工，加强管理加以缓解。同时，业主应在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24h内及时处理各种环境纠纷。为减少施工机械噪声等对沿线居民产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。
3）要注意保养高噪声机器和正确操作，使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。
4）在现有道路上运输建筑材料的车辆，承包商要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。对确因运输建筑材料使现有道路沿线声环境质量极度恶化的路段，要求监理工程师加强噪声监测，如果噪声因材料运输而超标，可考虑改变行驶路线，或与当地居民达成协议给予一定经济补偿等环保措施。对挖土填土等有高噪声机械施工的场所也将采取类似的措施。
5）为保护施工人员的健康，承包商要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。
4、管线施工固体废物处理处置措施
项目管网施工的主要固体废物是管沟开挖产生的渣土以及施工人员产生的生活垃圾。
项目污水处理厂配套截污管网长为59614m，污水管网安装阶段土石方开挖量为5.4万m3。开挖的土方量临时堆置在管线两侧，待管网安装完成后，进行覆土回填。预计回填量为4.5万m3，预计产生0.9万m3弃土。该部分弃土采用专用渣土运输车运输至渣土部门指定地点。

生活垃圾产生量为25kg/d，就近送至道路沿线生活垃圾收集桶，由环卫部门定期清运并送至生活垃圾填埋场填埋。

5、管线施工生态环境防治措施

本项目管网沿线地区无珍稀濒危植物物种，无名胜古迹和保护文物，管线施工沿线为城镇居住区及工业园区道路沿线，未开发路段植被覆盖率较好，整体水土流失轻微，水土保持状况尚可，生态环境现状较好，但优势度不高。因此为避免或减轻本工程建设施工对项目区生态环境的不利影响，在工程设计中应合理规划管网和运输路网布置，使项目对土地的临时占用达到最小程度，减少对现有农田及居民区环境的破坏。

加强生态环境管理，工程开挖时，尽量避免破坏周围农田，并采用工程保护措施，保护施工场地，减少施工场地的水土流失。科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工，在施工完成后，不得闲置土地。临时施工借地的树木、草地等移栽，施工结束后应及时清除建筑垃圾，实施复垦、绿化和美化。对于建筑物及道路周围的空地，及时进行植树种草，进行绿化，使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。

6、交通保护措施

管线施工过程中，尽快完成开挖、回填，要注意设置临时便道，并配设交通警示标志；材料运输应避免交通高峰期，减轻交通道路车流压力。建筑材料及废弃土石方的运输应避开交通高峰期，或在夜间进行，以减少交通堵塞，降低对居民出行的影响。

8.2 营运期环境保护措施
根据清洁生产、总量控制和达标排放的要求，运营期污染控制方案核心是保障污水与污泥处理系统的正常运行，防止不正常运行而导致的恶臭源强增大，从而对附近的居民产生影响；同时防止污水处理系统故障时产生的尾水事故排放对区域地表水洋沙河、洋沙湖及湘江的影响，项目需采取如下保障措施：
1）对排入污水管网的工业污水必须按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准执行，减轻对污水处理厂的压力，充分发挥其本身的效益；

2）认真做好污水处理厂的人员培训工作，加强责任心教育，对所有工作人员先进行培训，然后上岗，实行岗位责任制，建立和健全各项规章制度和操作规范，尽量避免人员失误带来的环境污染。

3）对各类机械设备进行定期检查、维护和更新，同时配备必要的备用设备，出现故障时要及时更换，以排除事故发生的隐患；另外，污水处理厂应采用双回路供电，防止因停电而造成的运转事故。

4）加强运行管理，控制浓缩池污泥发酵；对产生恶臭物质的主要构筑物（曝气池、污泥池等）应设在敏感方位的下风向，尽可能远离办公区，尽可能用各种建筑物屏蔽起来，以减轻恶臭类物质对环境的影响；

5）污水处理厂要设置大气环境防护距离，据计算应项目厂界厂界外58m、南侧厂界外76m所包括的区域设置为大气环境防护距离；厂区设置100m的卫生防护距离。

6）对栅渣、污泥要定点堆放，及时清运，在清运过程中要注意防止散落和洒落现象，以免造成二次污染；

7）对主要运转设施的运转情况要及时了解，保障正常运行，对进水的水质水量要经常进行监测，根据不同的水质和水量及时调整各处理单元的运转情况，以求最佳处理效率；

8）认真做好高噪设备的降噪工作，减少噪声对周围环境的影响；

9）认真搞好厂区绿化建设，在厂四周设置绿化带，同时在各构筑物的间际，根据不同条件种植黄杨、夹竹桃、悬铃木、广玉兰、珊瑚树、杉树等降臭效果较好的树种以及其它花草灌木、形成草、灌、乔相结合的立体绿化体系，以减少臭味和噪声对环境的影响；

10）对处理出水进行定期监测，确保出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放标准中一级A标准；

11）项目污水处理厂工作人员生活污水经厂内污水管道收集至污水处理系统中，同进水污水一起经处理后排放；

12）积极开展技术革新和技术改良工作，在实践中摸索最佳的运行状态和管理经验，不断改良技术和设备，提高处理效率。

8.2.1 大气污染防治措施

项目营运期主要污染源为污水处理厂恶臭和食堂油烟废气。根据项目可研设计及工程案例提出大气污染防治措施如下。
1、恶臭

本项目的环境空气污染物主要来自生化处理过程中腐化污水及污泥散发的恶臭，主要来自于格栅、泵站、旋流沉砂池、生化池、沉淀池、贮泥池、接触消毒池、污泥脱水机房及干化间。
1）恶臭污染源特点

城镇污水中主要恶臭污染物有NH3和H2S等化合物，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，而大部分恶臭物质以无组织形式排放至环境空气中，并以含菌气溶胶存在于环境空气中，对周边环境空气产生不利影响，对人群的身体及精神造成危害。因此，污水处理厂设施应考虑除臭措施。
2）除臭方法的选取
适合污水处理厂的除臭方法有水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法、臭氧氧化法、微生物除臭法等。综合考虑经济和管理的要求，本项目拟采用生物除臭法，该方法已广泛应用于城镇污水处理厂中。
生物除臭法是将收集的废气先经过预处理，去除颗粒浮尘并调温调湿，然后经过气体分布器进入生物过滤器。生物过滤器中的滤床采用生物活性炭的介质，均具有较好的通气性和适度的持水能力，且具有缓冲性，构成了适合各种微生物生长的良好环境，当废气通过滤床时，废气中的恶臭物质被介质中的微生物吸附、吸收、降解。微生物以恶臭物质为营养，使自身得到生长和增殖。
生物除臭工艺设施主要包括污染场所密闭系统、调温调湿除尘系统和生物滤池。生物滤床为混凝土矩形池，池底为布气系统，由带有多个滤头的模压塑料滤板组成，上层为具有专利技术的无机滤料，其厚度根除处理气量的多少来确定。从各种处理构筑物收集的臭气通过鼓风机鼓入调温调湿除尘系统，利用水雾初步除臭后再鼓入生物滤池，通过滤池内滤料达到除臭目的。

生物除臭法已广泛应用于污水处理厂中，其营运成本较低，除臭效果较好，除臭效率达90%以上。

3）除臭设备设施的设置
考虑除臭的构筑物有粗细格栅、进水提升泵房、沉淀池、贮泥池、生化池、污泥脱水机房。在实施时，首先将这些构筑物加盖，然后用风管收集臭气并输送至生物除臭装置进行脱臭，处理后的臭气排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4标准。
生物除臭的工艺流程如下图。
[image: image27.png]HHER

T

[~ BEIF T (e /n 3)

o.15

|«

SR AR





图8-1  生物除臭工艺流程图

4）非正常排放恶臭污染防治措施
非正常排放将对本项目周边环境空气产生直接影响，必须进一步强化恶臭污染控制措施，提高恶臭气体收集率和净化率，生物除臭装置避免非正常排放，确保污水处理厂恶臭污染控制设施及厂界恶臭污染物达标排放，建设单位还应加强厂区绿化、强化生物滤池除臭装置运行操作管理，保障设备正常运行。另外，本项目还需采取如下恶臭防治措施：
（1）厂区绿化设计应与施工图设计同时完成，厂内道路两边种植乔灌木，如杜英、松树等，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，在厂区内，利用构筑物孔隙进行绿化，特别是恶臭源构筑物周边应多种植花草树木，形成乔、灌、草的立体多层防护绿化带，以降低恶臭气体对环境的影响。
（2）建立健全岗位责任制和监督机制，加强生产管理，严格加强生物除臭装置的运行控制。
（3）加强职工操作技能及事故处置培训，定期维护生物除臭装置，确保设备正常运行，使恶臭污染得到有效控制。

（4）污泥脱水后及时清运，减少污泥对存量及堆存时间。
（5）定期进行恶臭气体的环境监测，搞好环境卫生，做好灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭鼠等工作，防止传染疾病。

通过采取上述措施后，项目污水处理厂恶臭污染物排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度标准，项目采取的臭气防治措施已广泛应用于城镇污水处理厂，且处理效果较好。因此，项目采取的恶臭防治措施可行、可靠。

2、食堂油烟废气
项目办公生活区主要大气污染物主要为食堂油烟废气，项目食堂以液化天然气作为燃料，同时辅以电能。项目食堂油烟拟采用高效静电油烟净化器（净化率85%以上），处理达标后，通过15m高的排气筒排放，排放浓度低于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求。

8.2.2 水污染防治措施

1、项目污水处理工艺可行性分析

项目拟采用A2/C+高效滤池的污水处理方案，其中前段A2/C污水处理工艺已广泛应用于城镇污水处理厂，后段高效滤池处理工艺适用于对出水水质要求较高、用地相对紧张的污水厂的污水处理厂。
A2/C污水处理工艺属于前段污水处理，其对于COD 、BOD5和SS的处理效率可达到90%以上，再通过高效滤池深度处理后，其污水处理效率更高，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

结合《水污染治理工程技术规范》(HJ 2015-2012)进行分析，本项目污水处理厂设计进水水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。项目纳污范围内的金龙镇镇区生活污水经化粪池+隔油池预处理后，可满足上述进水水质标准；金龙工业小区内的工业废水，建议金龙工业小区管委会对该辖区范围内的工业企业废水排放情况进行摸底调查，对排水水质不能满足项目污水处理厂进水水质标准的企业提出限时整改要求，出水水质须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
本项目所设的工艺单元与《水污染治理工程技术规范》(HJ 2015-2012)中物理及化学氧化单元基本保持一致，但结合项目纳污范围内污水产生情况（含水质和水量），本评价建议在格栅后加设调节池，按照要求，调节池容积“应满水量、水质变化一个周期以上全部废水的调节要求”。本项目污水处理规模为20000m3/d，水量、水质变化周期按6h计，则一个周期内全部废水量为5000m3/次，本项目调节池容积为6000m3，可满足水质、水量调节的需要。因本项目为生活及工业污水集中污水处理厂，为确保废水有效处理，评价建议在曝气沉砂池加设pH值监测仪，对进入污水处理厂污水处理设施的废水酸碱度进行监控，通过在沉砂池内加入酸或碱对污水进行中和。
根据项目可研，项目污水处理核算成本为0.699元/m3，运行初期按0.80元/m3。该成本略高于一般污水处理厂处理，主要是因为项目场地相对紧张，采用了成本相对较高的高效滤池深处理工艺，但总的来说，其成本效益在可接受范围内。
2、地表水污染防治措施

本项目污水处理厂污水处理工艺选用卡鲁塞尔氧化沟（A2/C）工艺，其由较好的除磷脱氮效果，该污水处理工艺具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率高、能耗省，便于自动化控制等优点。该工艺广泛应用于城镇污水处理厂中，如岳阳华容工业园（三封工业小区）污水处理厂。
针对项目所在地湘阴县金龙镇排污现状，应加强监督和管理，取缔项目纳污范围内的全部排污口，将污水全部截污至项目污水管网。同时实行雨污分流排水制度。摸清纳污范围内工业企业排污现状、污水处理措施等情况，对无污水预处理措施的企业单位提出整改要求，纳污范围内生产、生活污水需经预处理措施，达到本项目污水处理厂进水水质要求后，方可排放至项目截污管网。
项目纳污范围的金龙镇产生的生活污水经化粪池预处理后，可直接排入市政污水管网。
本项目污水处理厂工作人员生活办公产生的生活污水经化粪池预处理后，经排污管排至项目污水处理厂处理。
为监控本项目尾水达标排放，根据《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号），本评价建议在项目总排污口处设置在线监测系统，监测因子为pH、COD和NH3-N。
3、地下水污染防治措施
为避免项目污水下渗进入地下并污染地下水，项目拟采取如下措施：

1）严格按照国家标准进行项目污水管网的设计及安装，污水管网沿线设置明显的警示标识，避免因施工挖损排污管道；

2）加强设备的维护与管理，减少设备故障运行频次；

3）项目设备一旦故障，应加快修复进度，减少污水排放。
污水收集管网采用钢筋混凝土管，管道本身的防渗效果较好，但管线经过的地面由于地基沉降会使管道接口出线裂缝，出线污水渗漏，需加强防渗处理。

拟建工程污水处理厂厂区和收集管网的地面防渗包括地基处理和使用防渗材料。从防渗的处理工艺来看采用点线面结合的方法。

地基处理是防渗的关键，不均匀的地基沉降造成地面裂缝，影响防渗效果。该工程从防渗角度出发，在压实原始地面之上采用三层处理法处理地基。在压实原始地之上采用三层处理法处理地基。下层为石灰砂砾层，石灰与砂砾配比为1:5。该层厚10cm，作用使上覆压力均匀分布；中层为石灰粘土层，石灰与粘土配比为1:15；上层为水泥石子层，水泥和石子的配比为1:3，厚度5cm。对地面采用防水水泥砂浆层法处理。防水水泥砂浆层配比为水泥：砂：水：氯化亚铁＝1:2:0.6:0.05，厚度2cm。

采取以上措施后，可解决污水管网和污水处理厂生产区的地下水污染。

8.2.3 噪声污染防治措施

污水处理工程主要噪声源为污水处理厂的设备噪声，包括污水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等，噪声污染防治主要可从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护,可采取如下措施：

1）尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。

2）采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。

3）空压机房采取减振、隔音、地下廊道式送风等措施。

4）风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减振底座，管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。

5）空压机房噪声较大，为保护操作人员，应设置隔声操作室。

6）污水泵房工作时应关闭门窗，泵房内采用隔音、吸引材料装饰墙体，确保厂界噪声满足标准要求。

7）在厂界周围种植绿化树种，增减噪声衰减量。

通过采取上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准值。
8.2.4 固体废物处置及管理措施

本项目固体废物主要来自污水处理系统收集的栅渣、沉淀池收集的沉砂、氧化沟及二沉池产生的污泥、职工生活产生的生活垃圾。
项目格栅渣、沉砂和生活垃圾，上述物质与一般生活垃圾性质相似，经收集后，与生活垃圾一并送至生活垃圾填埋场处置。项目产生的污泥经带式浓缩脱水机处理，形成含水率小于80%的脱水泥饼后，采用低温烘干系统进行烘干，污泥在密闭仓内烘干，经干化后的污泥含水率低于40%。该低温烘干系统目前已成功应用于湘阴县第一污水处理厂，处理效果较好，且干化间周边无明显异味产生。污泥预处理措施可行，经处理后污泥的含水率满足处置要求。
本项目为新建工程，其产生的污泥属性暂无法确认。待项目建成营运后，对污泥按照《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）中的要求进行鉴定，确定其属性。如鉴定结果为非危险废物，则项目产生的污泥可根据《城镇污水处理厂污泥处置　园林绿化用泥质》(CJ248)、《城镇污水处理厂污泥处置　土地改良泥质》（CJ/T 291）、《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）中的要求进行综合利用。结合项目所在区域特征，有大片农田、耕地及园林绿化用地消纳项目污泥，在满足综合利用的同时，降低处理成本。

如鉴定结果为危险废物，则须参照危险废物的要求进行管理，建立污泥转移联单制度。须设置专用的污泥（危险废物）暂存间，暂存间设置防风、防雨、防渗等措施，在收集及临时堆置过程中根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的要求予以管理。干化后的污泥由有资质单位收集和处置，签订危险废物收集及处置协议，作为项目环保竣工验收依据之一。
综上所述，项目采用带式浓缩压滤机及低温烘干设备进行机械脱水在技术经济上述可行的。

8.2.5 生态环境保护措施
1、水土流失防治措施

工程施工期间，由于地表开挖量较大，弃土较多，且植被破坏较重，若不采取妥善措施将使拟建项目所在地的土壤流失量出现成倍增长的趋势，因此，应采取严格的环保措施，以有效地控制水土流失的发生。

在开挖建设中，应尽量避开雨季。工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；污水处理厂施工、管道敷设产生的弃土在回填后多余部分及时清运。临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期，尤其是管网铺设工程，尽量缩短暴露时间，开挖的裸露面要有防治措施，减少水土流失。施工场地应注意土方的合理堆置，距大垱湖保持一定距离，尽量避免流入，减少水土流失对附近河流的影响；在砂石料场地周围堆置草包挡砂，场地四周可开挖简单的排水沟引走场地上的积水，截水沟采用梯形断面，并在出口和排水系统连接处设两个沉沙池。充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的情况下，建议污水处理厂对单体构筑物逐项施工，建完一处即结合厂区绿化方案进行绿化，以达到尽量减少水土流失的目的。

2、植物措施

对于树种的选择，应根据“因地制宜、因害设防、适地适树”的原则，按照立地条件以及植被特点，兼顾该树草种的水土保持功能强的树草种，达到防治水土流失和改善生态环境的目的，满足防护、绿化、美化的要求。水土保持施工进度原则上与主体工程保持一致。

9 环境风险评价
项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）进行评价，采用对项目风险识别、源项、风险管理及减缓风险措施等项进行环境风险评价，目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的事故风险），引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
9.1 环境风险识别
通过对本工程污水处理所选的工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，项目环境风险主要体现在非正常工况风险污染事故，主要有以下几个方面：
1、由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除率低于设计去除率；另外，进场污水水质负荷变化，有毒物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放；
2、污水处理系统由于停电、设备损坏，污水处理设施运行不正常，停车检修等造成大量污水未经处理直接排放；
3、活性污泥变质，发生污泥膨胀等异常情况，使污水处理设施是处理效果降低。
9.2 污水事故排放风险分析
针对非正常工况风险污染事故发生的各类环节，分析风险污染事故发生后，对环境的影响方式。污水处理厂一旦发生事故，对周围环境及工作人员人身安全、健康均可能造成影响。
1、污水泵房环境风险分析

一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂等现象。发生该类事故的可能原因主要由于管网设计不合理、大量固体废物混入污水并进入污水管网。
污水泵房运行不正常，多数是因为设计不合理、管理不善以及设备质量差所致。发生电力故障同样会造成泵房不能正常运行，污水将得不到有效地收集，污水将溢流进入就近地表水体或直接渗入地下。
在泵房设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备考虑采用国内技术成熟、应用广泛、自控水平高的设备。采取上述措施后，可降低项目泵房设备机械故障的几率。

2、污水处理系统风险分析

污水处理系统发生故障的原因较多，设计、设备及管理等原因都可能导致污水处理系统运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小，且容易处理和恢复。

1）电力及机械故障

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养训化而成，长时间停电情况下，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理工艺工艺过程、重新培养训化活性污泥需较长时间。
本工程再设计中供电采用双电源设计，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理厂的正常运转。机械设备在选型时考虑国内技术成熟、应用广泛、自控水平高的设备，也可降低由于电力机械故障造成的事故几率。

另外，污水处理厂应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修并更换备品备件。
2）污泥膨胀及解体
正常活性污泥沉降性能良好，含水率在99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变，这就是“污泥膨胀”。污泥膨胀主要是丝状菌大量繁殖所引起的，也有由于污泥中结合结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多，缺乏N、P等养料，溶解氧不足，水温高或pH较低都容易引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀，排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。
处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因是污水处理厂运行过程中出现问题。运行不当，如曝气过量会使得活性污泥生物-营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，污泥指数降低。若污水中存在的有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。
3）污水管道破裂影响分析

污水管道破裂将会造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。

3、污水事故排放对环境的影响分析

根据本项目环评报告书对洋沙湖及湘江水质影响预测与评价可知，枯水期，项目污水处理厂事故排放情况下，将对洋沙湖水质产生一定的影响，在排水口下游400m范围内的COD和100m范围内的NH3-N将出现不同程度的超标；平水期，项目污水处理厂事故排放情况下，在洋沙湖汇入口下游10m范围内的COD和NH3-N均有超标现象。
9.3 污水事故排放防范措施
项目污水处理厂事故排放及处理出水超标，将对洋沙湖水质产生不利影响，为避免或减轻项目污水事故排放对地表水环境的影响，项目拟采取如下措施：
1、设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定的应急措施，以缓解不利状态；
2、防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品；

3、电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具，按钮、保护装置全部选用密闭型。
4、电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。
5、为监控本项目尾水稳定达标排放，按照在线监测的要求设置在线监测系统，监测因子为pH、COD和NH3-N。
6、项目采用双电源供电，防止意外停电时污水处理区停止运行而导致出水水质超标。
7、拟定操作性较强的事故应急方案，落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行演练。
8、加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，保证一旦事故发生能及时处理。
9、加强项目纳污范围内工业企业废水排放的监管，纳污范围内企业生产废水须达到项目进水水质标准。
10、在事故发生时，及时通知环保、水务、水利及市政等相关部门，需求各方面的帮助与支持。
11、加强污水输送管的检查、维护和管理。

12、建立完善的档案制度，记录事故发生原因、工况以便不断总结经验，杜绝事故重复发生。

13、项目参照《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）中调节池设置要求“应满足水量、水质变化一个周期以上全部废水调节的要求”设置事故池一座，事故池有效容积为6000m3，可容纳6h的事故废水量。
14、加强下游洋沙湖水质监测，特别是在枯水季节，当因项目事故排放对洋沙湖水质产生污染时，必要情况下可通过加强与湘江的联防调度处理，适当引入湘江水，加快洋沙湖水体的流动性，增加其自净能力，避免洋沙湖发生水体富营养化。
9.4 恶臭事故排放防范措施
为有效防治项目恶臭事故排放，拟采取如下措施：
1、采用先进合理、安全可靠的工艺流程和生产设备，从根本上提高生产装置和贮存装置的安全性，防止和减少事故的发生。严格管理，建立完整的设备定期排查、维护工作制度，确保生产设备的完好率，切实防范项目污水的跑冒滴漏。

2、合理设计恶臭气体收集净化系统，工艺管线的设计、安装均考虑应力变化、管线的振动及蠕变、密封防泄漏等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施。
3、对集气罩、通风管道、阀门、风机等设备进行定期检查，及时维护，以确保恶臭气体得到有效收集和处理。

4、对气体净化装置等关键设备定期维护保养，确保设备的正常运转，对有关人员进行培训，持证上岗。

5、建立完善的档案制度，记录事故发生原因、工况以便不断总结经验，杜绝事故重复发生。

6、认真搞好厂区绿化建设，在厂区四周设置乔木为主的宽大绿化带，同时在各构筑物的间隙种植乔、灌、草相结合的立体绿化体系，以减少臭味对环境的影响。
9.5 应急预案
对于重大不可接受的环境风险（主要是污水及恶臭气体事故排放），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。
作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构制定应急预案，其基本内容包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T 169-2004）编制项目应急预案，具体见表9-1。
表9‑1     应急预案基本内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	相关环保设施，环境保护目标涉及的周围单位、公路、水体等

	2
	应急组织机构、人员
	应急组织结构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构有湘阴县人民政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府统一调度

	3
	预案分级影响条件
	根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以适合相应情况的处理措施

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	抢救、救援控制措施
	严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理；恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息


根据本项目污水处理工艺、设备运行特征，本环评提出如下建议与要求：
1、明确公司内应急组织机构的责任和与社会应急机构的联系

1）应明确事故发生的现场指挥人，说明应急组织机构的主要职责。明确事故发生时，公司应急结构与社会应急机构应成立应急指挥部门，指明相关职责、指挥权限和应急纪律。
2）因全面掌握有关职能部门的联系电话和联系人。联系部门除消防、公安、安全、环保等部门外，还要增加卫生及行政部门。

3）建立应急预案的应急机构主要职责修订内容为：a、组织制订、修订突发事故应急预案；b、负责人员资源配置，应急队伍的调动；c、确定现场指挥人员；d、协调事故现场有关工作，批准突发环境事故应急预案的启动和终止；e、突发环境事件信息的上报工作与友邻单位的通报；f、接受政府的指令和调动；g、组织应急预案的演练。

2、应急响应程序

1）开通与突发环境事故所在地的环境应急指挥机构、现场应急指挥部、相关专业应急指挥机构的通信联系，随时掌握事故进展情况；

2）立即向上一级环保局领导、环境监察大队队长报告，必要时成立环境应急指挥部；

3）及时向相关部门报告突发环境事件基本情况和应急救援的进展情况；
4）通知有关专家组，分析情况。根据专家的建议，通知相关应急救援力量随时待命，为地方或相关专业应急指挥机构提供技术支持。

3、应急环境监测

本项目事故发生后，应急领导小组迅速组织相关环境监测部门对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数及各类污染物的扩散层度进行评估，为指挥部门提供决策依据。
10 项目建设合理性分析

10.1 产业政策相符性分析

本项目为城镇污水处理厂及配套截污管网工程，项目相对应于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中的“二十二、城镇基础设施”中的“9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，属于该目录中的鼓励类建设项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。
10.2 选址合理性分析

10.2.1 规划相符性
本项目选址于湘阴县金龙镇金华村，根据建设项目选址意见书（选字第2016-1005号，湘建规选025258），项目选址建设符合城乡规划要求。根据湘阴县城乡规划局下发的规划设计条件书（湘阴规条字52号），项目拟建地用地性质为环境设施用地。因此，本项目符合城乡规划，符合土地利用规划。
根据《湖南省环境保护“十二五”规划》，将COD和NH3-N作为减排约束性指标。本项目的建设，将在很大程度削减湘阴县金龙镇城镇生活污水及金龙工业小区工业污水中的COD和NH3-N，遏制其对洋沙湖和湘江水质的污染。因此，本项目的建设符合《湖南省环境保护“十二五”规划》。
10.2.2 厂址建设条件论证
本项目选址于金龙镇金华村，该厂址位于区域排水系统的最低位置，区域污水可通过自流进入沿线污水管网和污水处理厂。项目厂址拟建地目前为基本农田，通过调整变更后为环境设施用地，该地块西侧有大块可供项目二期扩建用地，对于污水处理厂整体工程的建设有利。项目西南侧即为自东南向西北流向的洋沙河，具有较好的排水条件。项目临近待建的城市道路，交通便利。
通过预测与分析，项目拟建污水处理厂卫生防护距离内有4户居民住宅，项目通过实施环保拆迁后，可降低项目对环境的影响。项目拟建地大气环境防护距离及卫生防护距离范围内均无规划集中居民区、学校、医院等特殊敏感点。
根据对污水处理厂尾水排水路径的洋沙河、洋沙湖及湘江进行监测，其各监测断面水质监测因子均达标，纳污水体存在较大的环境容量。项目建成后，将削减区域污水中COD、NH3-N、BOD5、TP、TN等主要污染物，污水处理厂的建设将对洋沙河、洋沙湖及湘江水环境有一定的改善作用，同时降低了区域污水直排对洋沙湖造成富营养化的风险。
根据《滨湖示范区湘阴示范片区岂不区控制性详细规划—污水工程规划图》可知，项目拟建污水处理厂属于规划的污水处理厂，且根据其纳污范围及场地标高情况来看，项目污水处理厂选址属于区域地势最低处，项目纳污范围内科不设污水提升泵，污水通过重力自流至污水处理厂污水提升泵房，节省投资，符合区域环境规划，符合项目实际情况。项目污水处理厂纳污范围包括金龙镇镇区及金龙工业小区，将金龙镇生活污水及工业废水均纳入其处理范畴，同时考虑到后期金龙镇发展情况，污水处理厂场地进行了预留，远期污水处理能力为5万m3/d，满足远期服务要求。
根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》，其主要目标对可吸入颗粒物进行防治和控制，本项目不涉及到颗粒物，不会影响大气污染防治行动计划的实施；根据《岳阳市湘江污染防治“三年行动计划”实施方案》，项目所属的城镇污水处理厂及配套截污管网工程的建设属于其主要任务之一，符合该行动计划；根据《岳阳市<关于迅速落实市政府第60次常务会关于生态保护红线划定工作要求的紧急通知>》中生态保护红线划定原则，本项目不属于生态保护红线划定范围；根据《湖滨示范区湘阴示范片起步区控制性详细规划—污水工程规划》，项目拟建污水处理厂属于其规划待建污水处理厂，符合区域环境规划；根据对项目周边区域范围内的居民及企事业单位进行公众调查，被调查单位及个人均支持本项目的建设；本项目拟建地周边环境敏感目标较少，具有较好的大气扩散条件，在落实本次评价提出的环保拆迁措施后，项目对周边环境影响较小。
本项目属于环境治理项目，可削减污染物的排放，改善区域地表水环境，提升环境承载力起到积极作用。建设单位在落实本次环评提出的各项污染防治措施后，从环境保护的角度分析，项目选址建设合理。
10.3 总平面布置合理性分析

根据建设单位提供的总平面布置图可知，项目整个用地分为东、西两块场地，东侧场地为本项目用地（即近期工程），布设有细格栅及旋流沉砂池、A2/C氧化沟、二沉池、高效沉淀池等建构筑物。项目粗细格栅、进水替身泵、沉砂池、贮泥池、污泥脱水、污泥干化等设备设施均设置在房间内，为臭气收集提供了方便；项目动力设备设置在室内、地下或水下，可降低设备运行噪声对环境的影响。
项目污水处理构筑物按工艺流程进行布置，生活区域污水处理区分开，生活区设置在二期预留用地内，其位于污水处理设施是侧风向，减少了项目污水处理设施对生活区的影响；项目场地建构筑物布置紧凑，各建筑物之间的间距符合“节约用地、缩短管线长度”要求，同时满足各种管线设备安装和各种管道的埋设、养护维修管理的要求，并按远期规划进行了场地和建构筑物的预留；项目污泥处置建构筑物独立设置，可确保稳定、安全运行，方便管理；项目污泥消化池（贮泥池）与周边建筑物的距离为13.5m，但其为独立房间，可减少污泥恶臭对项目及周边环境的影响。因此，本项目总平面布置基本满足《水污染防治工程技术规范》(HJ 2015-2012)中对污水处理厂总平面布置的要求。
根据前文分析，项目在总平面布置图维持不变的情况下，将有4户金华村居民住宅位于项目卫生防护距离范围内，属于环保拆迁范围。建设单位在认真落实本次环评提出的前提下，从环境保护的角度分析，项目总平面布置合理。
11 清洁生产及总量控制

11.1 清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。

11.1.1 清洁生产分析
根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、原料及产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和污染控制水平。本项目所在行业没有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比。据此进行定性分析。
1、生产工艺与装备
本项目采用A2/C氧化沟+高效滤池的污水处理工艺，处理后的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准。目前普遍采用的污水处理工艺有A/A/C氧化沟工艺、生物曝气过滤工艺、改良的SBR工艺（CASS等）等。A/A/C氧化沟+高效滤池工艺成熟可靠稳妥，具有丰富的运行管理经验；出水水质稳定；运行管理简单，设备维护较简便。污泥处理采用浓缩带式压滤机及低温烘干系统进行脱水，占地少，浓缩时间短，管理方便，生产环境好。因此，项目所采用的污水工艺能够达到国内先进水平。

2、资源能源利用指标
项目污水处理厂主要能源为电能，电能负荷量为1971000 kW•h/a，折合单位污水处理电耗为0.27 kW•h/m3，与同类工程污水处理能耗持平（衡东县污水处理厂电耗为0.25 kW•h/m3）。项目污水处理核算成本为0.699元/ m3，运行初期成本为0.8元/m3，该水平稍高于同类工程污水运行费用，主要是由于项目场地紧张、采用了成本较高的高效滤池深处理工艺，但总体成本水平在可接受范围内。项目食堂采用液化天然气作为燃料，其为清洁能源，项目不使用燃煤设施。
3、原料及产品指标
项目为城镇集中污水处理厂的建设，通过本项目的建设，项目纳污范围内的生活、工业污水经收集后集中处置，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。项目污水处理过程中仅用少量的絮凝剂，其与污泥一并沉淀并进入项目污泥进行干化处理。
4、污染物产生指标

项目为环境治理工程，不会新增污染物。项目实施后，项目纳污范围内的生活污水、工业废水经收集后进入项目污水处理厂处理，达到城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排至地表水环境中。通过本项目建设，可削减区域污染物情况见表11-1。
表11-1  本工程建设前后污染物减排情况一览表   （单位：t/a）
	污染物
	建设前
	建设后
	消减量
	消减比例

	COD
	2920
	365
	3285
	90%

	BOD5
	1314
	73
	1241
	94%

	SS
	1606
	73
	1533
	95%

	TN
	328.5
	109.5
	219
	67%

	NH3-N
	219
	58.4
	160.6
	73%

	TP
	29.2
	3.65
	25.55
	87.5%


项目污水处理过程中格栅渣、沉砂产生量分别为1.6t/d和0.6m3/d，其与生活垃圾性质相似，经收集后与生活垃圾一并送生活垃圾填埋场处置；项目产生的污泥量为23.8t/d，经脱水及干化处理后，根据鉴定结果进行处理，如属于危险废物，则按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的相关要求予以管理；如不属于危险废物，则进行农用、绿化等综合利用。
5、环境管理
项目的建设符合国家和地方有关法律、法规，按照环境保护要求对污染物进行治理，可保证污染物排放达到相应要求，项目建成后建立并运行环境管理体系；对于工作人员，配备专门的作业指导手册，对于易造成污染的设备和产生废物部位设立警示牌，对生产能力进行分级考核。项目能达到国家环境管理要求。
6、清洁生产水平论述
本工程采用成熟先进的污水处理工艺，资源能源利用效率能达到国内同行业的先进水平。项目在采取切实可行的环保措施后污染物能达标排放。本项目的清洁生产能达到国内先进水平。

11.1.2 清洁生产要求
从对建设项目清洁生产的分析评价可以看出，本项目建成投产后，尚可在清洁生产方面作出更多的改进，结合本项目的实际情况提出如下建议：

（1）加强基础管理，项目建成后将考核到班组、甚至个人，对电、物料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。
（2）加强企业环境管理，逐步实现对各个废物流（废水、废气、固体废物）进行例行监控。
（3）制定切实可行的环保管理措施及制度，加强环保知识的宣传和教育。实践证明，工业生产对环境影响的大小，很大程度上取决于企业管理人员的环境意识和环境管理，尤其是环保设施运行管理、维护保养及检查监督制度的严格执行，确保污染物达标排放。
（4）通过不断教育，逐步增强全体员工的有关意识（特别是安全意识、健康意识、环境意识、质量意识、成本意识、清洁生产意识）。
（5）严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制。
（6）对工厂主要设备设施系统采取预防性或计划性维修维护措施。
（7）提高绿化面积，利用树木、草地吸收有害气体，放出氧气，净化环境。

11.1.3 清洁生产的实施
为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

11.2 总量控制
根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》，指出在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）纳入总量控制指标体系中，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。因此，本项目将COD和NH3-N纳入总量控制指标。
本项目建成后，将金龙镇城镇生活污水及金龙工业小区工业污水一并纳入处理，污染物总量有了较大的削减。具体污染物变化情况见表11-2。
表11-2    项目污染物总量变化统计表  
	总量控制
因子
	进水水质mg/L
	出水水质mg/L
	产生量
t/a
	削减量
t/a
	排放量
t/a
	总量控制
建议指标/t/a

	COD
	500
	50
	3650
	3285
	365
	365

	NH3-N
	30
	5
	219
	182.5
	36.5
	36.5


由表11-2可知，本项目污染物总量控制指标分别为COD365t/a，NH3-N36.5t/a。由建设单位提出总量控制指标申请，经当地主管环保部门批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。
12 公众参与

12.1 公众参与目的

环境影响评价中的公众参与是项目建设方或者环评工作组与公众之间的一种双向交流。实施公众参与可提高评价的有效性，提高公众的环境保护意识，进一步促进环境影响评价制度的完善。其目的在于通过公众参与使项目能够被公众充分了解，同时收集公众对项目建设的建议或要求，便于决策部门做决定时体现公众意见，以取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目在环境影响评价过程中应征求建设项目所在地有关单位和居民的意见，使可能受影响的公众或社会团体的利益能得到合理补偿，并由公众督促对可能存在的环境问题，采取相应的环保措施。

12.2 公众参与方式、对象
12.2.1 公众参与方式
1、通过张贴项目信息公告、网上公示，向公众公开本项目有关环境影响评价的信息。

2、通过报刊公示项目环评信息，向公众公开本项目有关环境影响评价的信息。

3、通过提供项目报告书简本及下载链接，公开环评内容。

4、发放本项目公众参与调查表征询各有关单位和个人的意见和建议。

12.2.2 调查对象


1、项目临近及湘阴县相关企事业单位及机关。

2、项目污水处理厂主体工程及污水管网周边居民。

3、调查对象的年龄均为18岁以上的公民。

12.3 公众参与调查

湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司委托中国航空规划设计研究总院有限公司进行环境影响评价工作后，我公司对本项目进行了第一次现场公示（公示时间2016年7月13日至7月26日），并在湘阴县人民政府网站同步进行了第一次网上公示。
项目环评报告书初稿编制完成后，本评价对报告书内容在环评爱好者轮完上（http://www.eiafans.com/thread-967291-1-1.html）进行了第二次网上公示公示起止时间为2016年10月23日至11月4日）（见图12.3），并同步在湘阴县当地报纸“洞庭之声”进行了公示，公示时间是2016年10月24日至11月5日。
建设单位与评价单位于2016年10月底深入项目所在地周边区域进行了公众参与调查。调查内容包括公众填写调查表、评价人员与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与调查表。本次公众参与调查共发放调查表66份，回收有效调查表66份，其中调查周边居民55份，机关单位团体11份。公众参与调查表回收率100%，被调查的对象年龄在31～86岁之间，文化程度在小学和高中之间。
本次97%被调查对象对本项目的选址建设均有一定的了解或比较了解；通过调查，被调查者普遍认为项目所在区域存在的主要环境问题为水污染及噪声污染，另外大气环境有一定的污染，生态环境也受人为干扰有所破坏；有97%被调查者认为本项目的建设对其生活无影响或有利，其他3%的调查者认为项目建设对其生活不利，不利意见来自于金华村黄利乔组杨勇和二方湾组易军；被调查者，对本项目最关心的环境因素依次是生态环境、废气、噪声、废水及土地占用、经济收入及废渣；97%的被调查者认为项目的建设可减少污染或不会有太大影响，仅3%的调查者担心项目污水排放，对于可能增加污染的反馈意见来自于湘阴县农业局和湘阴县金龙镇金华村村民委员会；通过调查，被调查者均赞成本项目的选址建设。
12.4 公众参与小结
从调查结果可知，绝大部分被调查者对该工程有一定的了解，区域环境污染问题依次为水污染、噪声污染、大气污染、生态破坏、弃渣污染。被调查者主要担心项目对生态环境的破坏及废气对环境的污染，并对项目的建设提出了书面意见，要求建设单位减少污染物的产生及排放，确保污染物达排放。建设单位对反馈意见给予了明确的是否采纳的说明，在建设单位加强环保设施建设及管理的前提下，均赞成本项目的选址建设，无反对意见。

13 环境影响经济损益分析

13.1 工程投资估算
湘阴县金龙镇污水处理厂近期工程设计规模为20000m3/d，本次建设管网总长59614m，其中污水箱涵5962m、污水主干管41697m、次干管11355m、污水箱涵5962m、尾水压力管600m。

湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目建设项目估算总投资25319.59万元，其中污水处理厂建设投资9813.18万元，配套管网投资15428.97万元，铺底流动资金77.44万元。

按近期工程20000m3/d折算，污水处理厂工程单位水量投资为4921.64元/m3，污水收集系统工程7738.16元/m3。

13.2 环保投资估算
项目为城镇集中污水处理厂工程工程，项目总投资为25319.59万元，其中本项目环保投资567万元，占总投资的2.24%，详见表13-1。

表 13‑1 环保措施投资估算一览表
	工期
	污染物
	污染防治措施
	投资额(万元)
	备注

	施工期
	废水
	施工污水
	30m3沉淀池1座
	3.0
	

	
	废气
	施工扬尘
	防尘网1800m2
	1.8
	

	
	
	
	硬化道路50m2
	1.0
	

	
	
	
	洒水降尘水管及水泵
	1.0
	

	
	噪声
	活动彩板3000m2（含污水管网建设2200m2）
	12.0
	

	
	固体废物
	渣土
	1.32万m3渣土运输，平均运距2.0km
	5.27
	

	
	
	建筑垃圾
	4200m3建筑垃圾平均运距300m
	1.3
	

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶2个
	0.01
	

	
	水土流失
	边坡护砌、草皮种植
	57.0
	

	营运期
	废气
	恶臭
	构筑物加盖
	0
	纳入工程投资

	
	
	
	除臭系统1套
	72.0
	

	
	
	食堂油烟
	高效静电油烟净化器1台
	0.6
	

	
	废水
	集中收集、处理的污水
	地面硬化、场地防渗
	0
	纳入工程投资

	
	
	
	有效容积为6000m3事故池1座
	56.0
	

	
	
	
	污水在线监测系统（pH、COD和NH3-N）
	30.0
	

	
	
	生活污水（含食堂污水）
	隔油池1座、化粪池1座
	4.0
	

	
	噪声
	设备噪声
	隔声、减振、隔振及吸声措施
	23.0
	

	
	固体废物
	污泥
	污泥暂存间、污泥干化间
	7.0
	

	
	
	
	污泥带式压滤机、污泥低温烘干系统
	20.0
	

	
	
	
	污泥暂存间1间

（按规范化危险废物暂存间建设）
	7.0
	

	
	
	
	加盖运输车辆2辆
	20.0
	

	
	
	栅渣、沉砂
	临时收集池1座
	5.0
	

	
	
	生活垃圾
	垃圾收集桶4个
	0.02
	

	
	绿化
	植被绿化防护带
	120
	

	其他
	卫生防护距离
	环保拆迁居民住宅4户
	120.0
	

	
	合计
	
	567.0
	


13.3 环境损益分析

13.3.1 环境效益分析

本项目主要污染物为污水处理厂处理后达标排放的尾水。项目实施后，将对湘阴县金龙镇城镇生活污水及金龙工业小区工业污水进行收集处理。改变区域无集中污水处理设施的历史。项目建成投产后，按处理规模20000m3/d计，在达标排放的情况下，COD削减量为3285t/a，BOD5削减量为1241t/a， SS削减量为1533t/a，TN削减219t/a、NH3-N削减量为182.5t/a、TN削减量为25.55t/a。
通过本项目的削减，极大地减轻区域污水对洋沙河、洋沙湖及湘江等地表水的污染，并为金龙镇及金龙工业小区城镇发展提供环境保障，具有较好的环境正效应。 
13.3.2 经济效益分析

项目达产后年利润为689.42万元，按此计算的年均投资利润率为2.72%，投资利税率为2.72%。企业每年从所得税后利润提10%作为盈余公积金和公益金，各年度末分配利润见附表。通过财务现金流量计算，在经营期各年净现金流量共计为8362.28万元。
各项评价指标显示，项目建成投产后，其经济效益较好。按全部投资计算所得税后内部收益率达2.24%，高于行业基准收益率2%，投资回收期包括建设期为23.54年，在经营期内除获2%的收益，还将得到733.81万元的净现值，表明项目具有较强获利能力。

13.3.3 社会效益分析

环境社会效益是站在国民经济评价的角度上考察项目对社会作出的贡献。污水处理项目的公共服务性是区别于其它建设项目的显著特点之一。

随着长沙北城地区的发展，作为连接长沙与岳阳的城市纽带中的湘阴县也迎来了史无前例的发展机遇。随着湘阴县金龙镇的不断发展，该地区的用水量将大幅度增加，这部分用水若无组织、未经处理直接进入洋沙湖，将会使其水质恶化，污染加剧，甚至出现水体富营养化现象。项目污水处理厂建成后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入洋沙河，经洋沙湖排入湘江，将改善区域排水条件，降低污水对洋沙湖水质污染的威胁。
综上所述，本项目可改善区域环境质量，降低区域生活污水及工业污水对地表水环境产生污染的风险，为区域经济发展提供环境保护保障，实现环境、经济及社会效益的统一发展。   
14 环境管理与环境监测

14.1 环境管理
14.1.1 环境管理的基本任务
项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，降低项目污染物对环境的影响。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。
14.1.2 环境管理机构
根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理部门，配备专职环保管理人员1~2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

14.1.3 环境保护规章制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（4）搞好厂区绿化工程，提高厂区绿化率，美化厂区环境；

（5）加强废水排放的管理。

14.2 环境监测

14.2.1 营运期监测方案
污水处理厂的环境管理机构在当地环保主管部门和环境监测站的指导下，对污水处理系统的施工期和营运期的环境进行定期的监测。施工期主要对施工的厂界噪声进行监测，营运期主要对企业入管污水水质，处理后污水排放口水质进行日常常规检测，对污水处理厂各运行单元内部水质进行定期监测，对厂界周围下风向的环境空气H2S、NH3和厂界噪声进行定期监测，同时还应对污水排放口下游的洋沙河、洋沙湖及湘江进行定期监测。
为了使地方环保管理部门对污水处理厂运行的管理，要求在排污口设置在线监测装置，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N等。在线监测装置的终端与湘阴县环保局电脑监控装置相连接。确保当地环保管理部门对污水处理厂正常运转的管理。
本工程的环境管理机构在当地环保主管部门的指导下，委托湘阴县环境监测站对本工程营运期的环境进行定期的监测。营运期环境监测的要求见表14.1。
表14-1 营运期环境监测计划
	监测项目
	监测点
	监测因子
	监测频率
	备注

	大气
环境
	厂界上下风向2个监测点
	H2S、NH3
	不少于每年两次
	夏季增加频次

	地表

水环境
	洋沙河、洋沙湖、湘江
	pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、氰化物、氟化物
	每半年一次
	

	地下水
	金华村、天井村水井
	pH、NH3-N、NO3-、NO2-、挥发酚、铬（六价）、砷、汞、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群
	每半年一次
	

	废水
	污水处理厂进水口、排放口
	pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr6+
	进出水连续监测，每小时记录一次
	排放口设置自动监测仪

	噪声
	厂界
	等效A声级
	每月一次
	声源变化前后加测一次


14.3 排污口规范化管理建议

项目各排污口应进行规范性管理，其投资应纳入正常生产设备之中，其监测设施的运转率必须达到85%以上。项目废水排放口位于厂区东南侧临洋沙河旁。建设单位在排放口处树立或挂上排放口标志牌。
根据湖南省人民政府令第203号《湖南省污染源自动监控管理办法》中的规定，日排放含有二类污染物的废水1000吨以上、日排放含有一类污染物或者病毒、病菌的废水100吨以上设施均须安装动监控设备及其配套设施，以便客观、准确、及时掌握污染源动态排放状况。
建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
14.4 环保设施“三同时”验收

本工程环保设施“三同时”验收见表14-2
表14-2   项目环保设施竣工验收一览表
	项目分类
	污染防治措施
	验收监测项目
	验收标准
	验收时段

	污水处理
	A2/C氧化沟+高效沉淀池工艺系统
	进水量、出水量、水温、pH、DO、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、动植物油、粪大肠菌群
	GB18918-2002表1中一级A标准
	与主体工程同时设计、同时建设、同时投入营运

	
	进水在线监测系统
	
	
	

	
	出水消毒系统、出水在线监测系统
	
	
	

	
	食堂含油废水隔油池
	SS、动植物油
	
	

	
	生活污水化粪池
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	
	

	废气

污染防治
	前处理系统、沉淀池、A2/C氧化沟、污泥池的除臭系统、H2S气体仪、湿度传感在线实时监测系统
	厂界H2S、NH3、臭气浓度
	GB18918-2002表4中二级标准
	

	
	污泥脱水间、污泥干化间、H2S气体仪、湿度传感在线实时监测系统
	
	
	

	
	职工食堂高效静电油烟净化器
	油烟浓度
	GB18483-2001
	

	噪声

防治
	风机、水泵等动力设备减振、消声、隔声、吸声装置，建筑门窗隔声等措施
	四周厂界昼间、夜间噪声
	GB12348-2008
	

	固体

废物防治
	栅渣、沉砂临时收集措施、外运设施
	临时贮存、收集及外运设施
	GB18599-2001
	

	
	污泥贮存池、污泥带式压滤机、污泥低温烘干系统、污泥运输车
	设备设施、外委处理协议
	GB18918-2002表5和表6中标准
	

	
	生活垃圾收集桶及外运设施
	临时贮存、收集及外运设施
	GB16889-2008
	

	环保拆迁
	环保拆迁4户
	拆迁安置协议
	完成拆迁安置
	投入营运前完成


15 评价结论与要求
15.1 评价结论

15.1.1 项目概况

为对湘阴县金龙镇城镇生活污水、工业污水的集中收集与处置，改善区域排水条件、减轻污水排放对区域地表水环境的污染影响，湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟投资25319.59万元，在湘阴县金龙镇金华村选址建设湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程，该污水处理厂按两期建设，近期污水设计处理规模为2.0万m3/d，远期污水设计处理规模为5.0万m3/d，本次环评评价范围为近期工程。
该污水处理厂近期设计污水处理规模为2.0万m3/d，包含污水处理厂主体工程及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m）。项目建成后，将主要收集湘阴县金龙镇区域约20km2的生活污水及金龙工业小区的工业污水。项目拟采用A2/C氧化沟+高效沉淀工艺进行污水处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
15.1.2 项目建设合理性分析
本项目为城镇污水处理厂及配套截污管网工程，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中鼓励类建设项目，符合国家产业政策。项目选址于金龙镇金华村，符合城乡规划的要求；项目用地性质为环境设施用地，符合区域土地利用规划。项目建成后，将很大程度削减COD和NH3-N，符合湖南省环境保护“十二五”规划。
项目选址于金龙镇金华村，该厂址位于区域排水系统的最低位置，区域污水可通过自流进入沿线污水管网和污水处理厂。项目西侧有大片土地可供远期扩建利用，有利于项目远期规划建设；项目西南侧即为洋沙河，具有较好的排水条件；区域交通便利，有利于项目建设；区域电力设施到位，可满足项目营运需求。
根据分析，项目污水处理厂卫生防护距离范围内有4户居民住宅，项目通过实施环保拆迁后，可降低项目对环境的影响。项目拟建地大气环境防护距离及卫生防护距离范围内均无规划集中居民区、学校、医院等特殊敏感点。
项目为集中式污水处理厂工程，具有较好的环境效益，项目在采取相应的环境保护措施，确保各项污染物均能达标排放或妥善处置、落实环保拆迁后，从环境保护的角度分析，项目选址建设合理。
15.1.3 环境质量现状

环境空气质量现状：根据现场监测结果可知，项目所在地区域监测因子SO2、NO2 、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；项目特征因子在上下风向监测值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的标准要求。
地表水环境质量现状：项目污水处理厂排污所涉及的洋沙河、洋沙湖及湘江各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。

地下水环境质量现状：根据对项目所在区域地下水（井水）监测结果可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

声环境质量现状：根据现场监测结果可知，项目拟建地厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
底泥：根据对项目所涉及的地表水洋沙河及洋沙湖底泥进行监测，监测结果均符合《土壤环境质量标准》（GB 15618-1996）中二级标准。

生态环境质量现状：根据调查，本项目拟建地与洋沙湖直线距离在12km左右，不在洋沙湖-东湖国家湿地公园规划范围内，项目所在地无珍稀濒危动植物，不属于珍稀濒危鸟类栖息地。项目拟建地范围内无珍稀野生濒危保护物种和需要保护的古树名木。
15.1.4 环境影响预测与评价
1、施工期环境影响评价
项目施工期间主要大气环境污染物为施工扬尘，施工污水、施工人员生活污水、基础开挖及管沟开挖产生的渣土、污水处理厂主体工程建设产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的水土流失。项目通过封闭污水处理厂主体工程施工区域，根据《防治城市扬尘污染技术规范》中的要求，通过设置防尘网、洗车台及场地清扫设施降低扬尘污染；项目租赁当地居民住宅作为办公及住宿场所，产生的生活污水经化粪池处理后作为有机肥施用于当地田地；项目施工污水经沉淀池沉淀处理后回用于混凝土养护或降尘，不外排；项目污水处理厂主体工程产生的渣土采用专用渣土运输车外运至当地渣土部门指定地点，管沟开挖产生的渣土就近堆置、待管网敷设完成后回填，剩余部分送渣土部门指定地点；污水处理厂主体工程产生的建筑垃圾可用于项目周边道路建设中的填方；生活垃圾经收集后送生活垃圾填埋场填埋；项目通过合理设置施工设备、严格控制施工作业时间、对管沟开挖及管道铺设场地加设活动彩板等措施降低项目施工噪声污染；项目在洋沙河一侧实施先挡后挖、先砌后填的措施，建成后对厂区内裸露地表铺设草皮以减缓水土流失。通过采取上述措施后，可降低项目施工期对区域环境，特别是环境敏感点的影响。项目施工期时间较短，施工一段结束，这种环境影响将随之结束。
2、营运期环境影响预测与评价

1）大气环境影响预测与评价

项目污水处理厂营运期主要大气污染物为格栅、集水井、调节池、旋流沉砂池、进水泵房、A/A/C池、高效沉淀池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间产生的恶臭，以及食堂产生的油烟。
根据工程分析，项目恶臭气体H2S和NH3的产生量分别为0.0242kg/h和0.8168kg/h。项目通过在各臭气产生构筑物设置集气罩进行负压收集臭气，收集后的臭气采用处理效率为90%的生物除臭剂除臭，经处理后的臭气由15m高排气筒排放；另外部分臭气通过无组织排放至空气环境中。通过预测，项目恶臭气体中NH3和H2S无组织排放最大落地浓度分别为9.487μg/m3和0.3941μg/m3，占标率很小。通过计算，项目NH3和H2S无组织排放大气环境防护距离为东侧厂界外58m、南侧厂界外76m所包括的区域，该区域内无居民住宅等环境敏感点；项目H2S和NH3无组织排放卫生防护距离均为50m，提级至100m，该区域范围内有4户居民住宅。
本次环评将卫生防护距离范围内的4户金华村居民住宅纳入环保拆迁范围，在本项目污水处理厂建成前，需将该4户居民住宅予以搬迁，拆迁安置方式可考虑土地置换、后退就近安置；同时应对本项目周围的用地进行控制，不得新建居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑。
项目食堂采用液化天然气作为燃料，项目食堂油烟废气经环保认证的油烟净化器处理后经15m高的排气筒排放，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准。
2）地表水环境影响分析

本项目污水处理厂建成投入营运后，项目将接纳其服务区内的全部工业污水和生活污水，设计近期处理能力为20000m3/d，处理后的尾水达到《城镇污水厂处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。项目建成后，将削减COD、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP分别为3285t/a、1241 t/a、1533 t/a、219 t/a、182.5 t/a和25.55 t/a。通过预测，项目正常排放下，对纳污水体洋沙湖、湘江的水质的贡献值很小，纳污水体不会出现超标现象；枯水期，项目污水处理厂事故排放情况下，将对洋沙湖水质产生一定的影响，在汇水口下游400m范围内的COD和100m范围内的NH3-N将出现不同程度的超标；平水期，项目污水处理厂事故排放情况下，在洋沙湖汇入口下游10m范围内的COD和NH3-N均有超标现象。因此，项目需加强营运期管理，厂区拟设置1座有效容积为6000m3的事故池备用，可有效避免事故排放。
3）地下水环境影响分析

根据调查，项目拟建地所在区域居民生活用水井水质较好，且项目区域不属于地下水敏感区及较敏感区，地下水环境简单。本项目作为城镇集中污水处理设施，处理的尾水达到相应水质标准后外排，不进行地下水的灌注和回灌，对地下水环境影响较小。项目拟采取源头控制、分区防治和加强管理等三方面进行防渗管理。另外，项目须严格按照国家标准进行设计，设置防渗措施；通过加强管理，避免设备故障而产生污水事故排放，减轻对地下水的影响。通过采取上述措施后，项目对地下水环境影响较小。
4）噪声影响预测与分析

污水处理厂建成后，运行时的主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等其它设备等，其噪声源强在70～89dB(A)之间。项目上述设备多以地下安装、水下安装及室内安装为主，可起到较好的隔声、减振及降噪效果。经预测，项目设备噪声经采取上述措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。
5）固体废物
本工程产生的固体废物包括栅渣、沉砂、污泥以及少量生活垃圾，根据工程分析，上述污染物产生量分别为1.6t/d、0.6m3/d、23.8t/d和27kg/d。项目栅渣及沉砂经收集滤水后，其性质与生活垃圾相似，一并送至生活垃圾填埋场处置。项目污泥暂不能确定属性，待项目建成营运稳定后，对其属性进行鉴定，根据污泥不同属性采取不同的处置方案。如不属于危险废物，则可考虑园林绿化、农用或土地改良等；如属于危险废物，则应该危险废物要求进行临时贮存及管理，建设规范化的危险废物暂存间，由有资质单位收集和处置，签订危险废物收集及处置协议，作为项目环保竣工验收依据之一。
15.1.5 清洁生产及总量控制

清洁生产：本工程采用成熟先进的污水处理工艺，资源能源利用效率能达到国内同行业的先进水平。项目在采取切实可行的环保措施后污染物能达标排放。本项目的清洁生产能达到国内先进水平。
总量控制：项目将COD和NH3-N纳入总量控制指标，总量控制指标分别为365t/a和36.5t/a。

15.1.6 公众参与

    根据调查，绝大部分被调查者对该工程有一定的了解，区域环境污染问题依次为水污染、噪声污染、大气污染、生态破坏、弃渣污染。被调查者主要担心项目对生态环境的破坏及废气对环境的污染，并对项目的建设提出了书面意见，要求建设单位减少污染物的产生及排放，确保污染物达排放。建设单位对反馈意见给予了明确的是否采纳的说明，在建设单位加强环保设施建设及管理的前提下，均赞成本项目的选址建设，无反对意见。
15.1.7 环保投资估算

    项目环保投资估算为567万元，占总投资额25319.59万元的2.24%
15.1.8 综合结论

本工程为城镇污水处理厂及配套截污管网工程建设，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中鼓励类建设项目。项目拟建地规划为环境设施用地，符合城乡规划及土地利用规划要求。项目建成后，将对湘阴县金龙镇生活污水及工业污水进行收集和处置，将达到削减区域水污染物的排放，减轻对环境的影响，同时进一步完善城市基础设施建设，促进对城市的污水处理，提高城市污水处理率，有效地保护了水资源环境，为城市的经济与社会发展奠定了良好的基础。在落实本环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物均能实现达标排放和妥善处置，从环境保护的角度分析，项目选址建设可行。
15.2 要求
1）按照环境保护“三同时”管理原则，建设项目污染控制措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
2）加强项目恶臭污染物的收集与处置设备设施的管理与维护，尽量避免设备故障，降低恶臭环境污染；
3）加强厂界绿化设计，种植以高大乔木为主的绿化隔离带；
4）建设单位应加强与金龙工业小区管理部门的沟通，严格限制或禁止排放一类污染物的企业入园，并对现有企业存在的环境问题（废水排放）进行清查整改，落实治理方案；
5）项目卫生防护距离内居民住宅未得到妥善拆迁安置前，项目不得投入营运。
6）加强对项目排水所涉及的地表水的水质动态监测，特别是强化洋沙湖水质监测，避免出现水体富营养化。
7）加强金龙镇雨水管网的建设，严格实行雨污分流制。
8）推进区域供水管网的建设，项目周边区域拟优先敷设自来水，替换饮用水供水模式。
9）加快启动金龙工业小区环评工作，限制排水中含有重金属、有机物等企业的入驻，合理引导用水，强化各企业排水的监管。[image: image5.png]



� EMBED Visio.Drawing.11  ���











� EMBED Visio.Drawing.11  ���




















� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���











中国航空规划设计研究总院有限公司                                                                I
中国航空规划设计研究总院有限公司                                                         III

[image: image28.png]HHER

[~ BEIF T (e /n 3)

o.15

PR (ng/n"3)
o1

[iee/nr

|«

T

fEFRE




[image: image29.png]HREH




[image: image30.wmf]进水

粗

格

栅

进

水

泵

房

细

格

栅

曝

气

沉

砂

池

A

2

/

C

表曝型

氧化沟

二

沉

池

紫

外

消

毒

排至洋沙河

砂水分离器

砂外运

砂水分

离液

污泥泵房

污

泥

回

流

贮泥池

脱水机房

泥饼外运

S

、

G

生石灰

N

、

G

S

、

G

G

G

N

、

G

G

N

、

G

、

W

G

N

、

G

、

W

高效沉淀池

污

泥

污

泥

污泥深度

处理间

N

、

G

G

[image: image31.png]& R

[~ BEIF T (e /n 3)

HHER

T

o.15

|«

SR AR




[image: image32.wmf]污泥

贮泥池

污泥传输泵

脱水机房

机械脱水

污泥堆棚

泥饼外运

S

、

G

、

N

污泥料仓

螺杆泵

低温干化

系统

G

G

G

G

[image: image33.wmf]进水

粗

格

栅

进

水

泵

房

细

格

栅

曝

气

沉

砂

池

A

2

/

C

表曝型

氧化沟

二

沉

池

紫

外

消

毒

排至洋沙河

砂水分离器

砂外运

砂水分

离液

污泥泵房

污

泥

回

流

贮泥池

脱水机房

泥饼外运

PMC

、

PAC

生石灰

高效沉淀池

污

泥

污

泥

污泥深度

处理间

[image: image34.png]W osprEmtaes

FBRHRRER ("2) :
IRRFPLIFE m/s) :
FARITERERE (e/n"3)

IHENESY R E R

1BHER RHE

FEOHNE e/t TERPEER
0.012¢ 30
[wEms | FRHRE




[image: image35.png]FADHHCRER ("2) :
ERETHME /)
FIRITAERERE (g/n"3) :
NIRRT
BRETRE -
FEOHNE e/t TERPEER

0.2982 37

[wEms | FRHRE




_1537443415.vsd
废气


调温
调湿
除尘


水循环


生物滤床


预处理装置


生物除臭装置


洁净气体排放



_1538503124.vsd
进水


粗
格
栅


进
水
泵
房


细
格
栅


曝
气
沉
砂
池


A2/C表曝型氧化沟


二
沉
池


紫
外
消
毒


排至洋沙河


砂水分离器


砂外运


砂水分离液


污泥泵房


污
泥
回
流


贮泥池


脱水机房


泥饼外运


PMC、PAC


生石灰


高效沉淀池


污
泥



污
泥



污泥深度
处理间



_1538642569.unknown

_1538501594.vsd
污泥


贮泥池


污泥传输泵


脱水机房


机械脱水


污泥堆棚


G


泥饼外运


S、G、N


污泥料仓


螺杆泵


低温干化系统


G


G


G



_1538501286.vsd
进水


粗
格
栅


进
水
泵
房


细
格
栅


曝
气
沉
砂
池


二
沉
池


A2/C表曝型氧化沟


紫
外
消
毒


排至洋沙河


砂水分离器


砂外运


砂水分离液


污泥泵房


污
泥
回
流


贮泥池


脱水机房


泥饼外运


S、G


生石灰


N、G


S、G


G


G


N、G


G


N、G、W


G


N、G、W


高效沉淀池


污
泥



污
泥



污泥深度
处理间


N、G


G



_1204443366.unknown

_1535725760.vsd
征    地


围  挡


场地平整


基础开挖


配套工程施工（不含管网）


混凝土浇筑
（主体施工）


G、S、N、W


S、N


调    试


G、S、N、W


G、S、N、W


G、S、N、W


运  行


G、S、N



_1536220654.unknown

_1321292396.unknown

_1535703127.vsd
管道安装


临时围挡


管线迁移/管沟开挖


G、S、N、W


S、N


调  试


运  行


N


覆土回填


G、N、W



_1204443220.unknown

_1167573123.unknown

