临湘工业园集中供热建设项目环境影响报告书

技术评估会专家评估意见

岳阳市环境保护局于2017年10月27日在临湘市主持召开了《临湘工业园集中供热建设项目环境影响报告书》技术评估会。参加会议的有\临湘工业园、建设单位岳阳市龙正节能环保科技有限公司、评价单位广州市环境保护工程设计院有限公司等单位代表。会议邀请了5名专家（名单附后）组成技术评估组。

会前，与会代表察看了项目建设现场。会议期间，建设单位介绍了项目背景与前期工程进展情况，评价单位汇报了《报告书》主要内容。经与会代表认真讨论和评审，形成技术评估会专家意见如下：

一、项目概况及工程分析

（1）项目名称：临湘工业园集中供热建设项目

（2）建设单位：岳阳市龙正节能环保科技有限公司

（3）项目性质：改扩建

（4）建设地点：临湘市工业园滨江产业示范区，地理位置详见附图1。

（5）建设规模：本项目利用厂区的预留用地对一期未建的2台25t/h的燃煤蒸汽锅炉调整为2台35t/h的燃煤蒸汽锅炉，并新增1台35t/h的燃煤蒸汽锅炉，即新建3台35t/h（二用一备）的燃煤蒸汽锅炉及其配套设备，年可新增蒸汽50万吨。项目建成后，临湘工业区的供热项目将具备2×25t/h、3×35t/h（二用一备）的建设规模，预计年可供蒸汽86万吨。

（6）项目投资：项目总投资11491.23万元，其中环保投资980万元。

（7）职工人数及工作制度：项目年工作日360天，每天运行24小时；新增职工21人，本改扩建实施后职工共46人。

（8）实施进度：企业全部投产时间预计为2018年12月。

- 改扩建项目组成与建设内容

- 改扩建项目组成

本次环评不考虑蒸汽管网的建设，则本改扩建工程组成内容见表4.2-1，改扩建后企业的变化情况见表4.2-2。

表4.2-1  改扩建工程组成表

| 项目组成 |  |  | 拟建内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依托工程 | 新建工程 |  |
| 主体工程 |  | 燃煤锅炉系统 | / | 1座，内设3台DHS35-1.6-MF型锅炉及配套设备 | 新建 |
|  |  | 鼓风机房 | / | 共设3套，型号G9-26—9.4D，75KW的鼓风机 | 新建 |
|  |  | 引风机房 | / | 型号为Y35-13A-16D，250kw的引风机3套 | 新建 |
|  |  | 煤粉仓 | / | 3个，160m3/个，配备气力输送系统 | 新建 |
|  |  | 灰仓 |  | 1个灰仓，160m3 | 新建 |
|  |  | 煤渣棚 |  | 1个煤渣棚，占地面积630m2。用于暂存煤渣和脱硫废渣等 | 新建 |
| 辅助工程 |  | 配电间 | / | 新建变电室一座，设有800kVA变压器1台 | 新建 |
|  |  | 除氧及点火室 |  | 2F，建筑面积374m2 | 新建 |
|  |  | 软水处理车间 |  | 182.75m2，含100m3的软水箱、22.4m2水处理车间、150m3的调节沉淀池。每台锅炉配置型号为SN-30-BLL-D软水处理装置，处理能力为30t/h | 新建 |
|  |  | 脱硫系统泵房 |  | 12.5m2 |  |
|  |  | 脱硫原辅材料库房 |  | 2.5×2.5 m2 |  |
|  |  | 空压机房 |  | 63.75 m2，内含3座空压机室，每座1.2m2 |  |
|  |  | 储气罐 |  | 2个，分别为10m3和6m3，用于气力输送 |  |
|  |  | 分汽缸 |  | Ф1000 |  |
|  |  | 进、出厂道路 | 长0.36km，路宽5m | 依托现有 | 依托 |
| 公用工程 |  | 供电 | 滨江产业示范区变电站专线接入 | 依托现有，不新增 | 依托 |
|  |  | 供水 | 滨江产业示范区供水厂供给 |  |  |
|  |  | 传达室 | 24m2 |  |  |
|  |  | 办公楼 | / | 本项目新增一栋办公及维修大楼，建筑面积为3830 m2，3F | 新增 |
| 环保工程 | 热源厂 | 灰仓 |  | 1座，灰仓的容积为160m3 | 新建 |
|  |  | 锅炉烟气治理系统 |  | YDMC袋式除尘器系统+钠钙双碱脱硫装置各3套，SNCR脱硝装置3套，低氮燃烧系统3套 | 新建 |
|  |  | 烟囱 | 一根60m烟囱 | 利用现有，不新增 | 依托 |
|  |  | 隔油沉淀池 |  | 隔油、沉淀软化工序反洗水和循环冷却排水，150m3 | 新建 |
|  |  | 脱硫系统循环水池 |  | 4×5.5×4.5×2.5m3 | 新建 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池、隔油池各一座，容积均为6m3 | 利用现有，不新增 | 依托 |
|  |  | 噪声控制 | / | 采取车间隔声、减振和消声等措施 | 新建 |
|  |  | 固体废物 | / | 炉渣和脱硫废渣袋装暂存于煤渣棚，除尘器收集到的细灰进入160m3灰仓暂存，然后再用汽车送到厂外。 | 新建 |
|  |  | 绿化 | 绿化率为21%，绿化面积5746.6m2 | 利用现有，不新增 | 依托现有 |

1、详细说明本次改扩建由来。补充《建设项目危险废物环境影响评价指南》为编制依据，并按指南完善危废评价。完善附图附件，补充 2017年煤粉供货协议，补充现有工程污染源监测报告，补充脱硫脱硝效率检测报告。补充项目标准函，结合项目所属区域及当地环保部门要求，核实锅炉大气污染物排放标准（是否需要执行特别排放限值）。

2、结合临湘工业园规划环评批复及十三五大气污染防治要求，说明锅炉选型的合理性分析，补充说明项目拟使用锅炉经济技术可行性。

3、补充说明园区现有6台46吨锅炉淘汰情况。补充说明现有及改扩建工程蒸汽服务范围。

4、完善工程概况，列表详细说明现有工程及改扩建工程、依托工程建设内容。补充目前使用煤粉的成分分析单，核实燃料中的含硫量及灰份量，补充说明锅炉炉型，核实项目脱硫、脱硝采用的原辅材料(液氨还是氨水)，核实脱硫ji用量，完善氨水储存及调配过程。

5、核实项目调整后的生产规模（改扩建二开一备，应按二台满负荷运转为实际规模，改扩建完成后应按2台25吨、2台35吨产能核算）。

6、根据核实的含硫量、锅炉炉型及产能，核实锅炉废气中二氧化硫、烟尘等废气产生量、产生浓度（说明文本采用的污染源普查系数的炉型）；核实软化水处理工艺，补充物料平衡、汞平衡及蒸汽平衡，核实水平衡，核实三本帐。

7、细化现有工程污染物产排污情况及脱硫、除尘脱硝效率，完善现有工程存在的环境问题（废气在线监控等）。

8、核实项目平面布置图，图示各环保设施。

9、完善建设项目环评审批基础信息表。

二、环境质量现状及环境保护目标

1、完善周边污染源调查，说明园区热能使用情况。

2、以大气环境保护目标为重点，进一步核实保护目标与分布情况，核实生态保护目标，完善水环境保护目标图。

3、完善项目环境质量现状监测数据有效性说明。

- 三、环境影响预测及风险影响分析

1、根据核实的烟尘、SO2、NOx，校核各污染物大气影响预测，完善正常及非正常排放对周边环境及敏感点的影响分析。根据核实的废气污染物排放量补充排气筒高度合理性分析。补充大气环境防护距离计算。

2、按导则要求，核实噪声环境影响预测。

3、说明煤粉投入泄露等环境风险应急相应工程措施和要求，提出储存区、主生产装置事故应急工程处置装置相关建设要求。

四、环境保护措施及可行性论证

1、根据现有工程采取的废气污染防治措施及在线监控、现场监督检查达标排放情况，完善改扩建的三台锅炉废气污染防治措施的可行性分析（建议P114页应给出废气处理的具体工艺）。 根据核实脱硝工艺，核实氨逃逸防治措施，对现有工程无组织排放氨气提出以新带老的环保措施。

2、根据现有工程实际用水量，核实锅炉用水量，补充锅炉软化废水、炉渣冲灰水、地面冲洗水等废水污染源强，依此完善项目废水收集处理措施。完善锅炉废气处理废水循环及回用的具体路线，说明各处理池应建设的容积等具体要求，补充事故池建设要求及容积。补充项目与园区污水处理厂委托协议。

3、在核实脱硫脱硝进一步分析核实各类固废的属性、产生量的基础上，明确提出各类固废综合利用和暂存要求及工程措施。

4、进一步核实项目污染物排放情况，核实本项目总量控制指标来源。

- 五、环境管理与监测计划

进一步完善环境管理要求，细化监测计划（补充土壤监测计划），完善三同时验收一览表。

- 六、总论

根据核实的污染物排放源强，进一步核实项目污染物排放情况，核实总量控制建议指标及来源。

专家成员：吴正光（组长）、方卫华、周万鹏、宋祥、王红（执笔）

2017年10月27日