                           华容县万庾镇污水处理厂(600吨/天) 及配套管网工程建设项目环境影响报告表

表一、建设项目基本情况
	项目名称
	华容县万庾镇污水处理厂(600吨/天) 及配套管网工程建设项目

	建设单位
	华容县住房和城乡建设局

	法人代表
	白洋
	联系人
	蔡祥

	通讯地址
	华容县迎宾南路体育馆对面

	联系电话
	13337301653
	传真
	-
	邮政编码
	-

	建设地点
	华容县万庾镇万庾村涛湖二组

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	D4620

污水处理及其再生利用

	占地面积

(平方米)
	8202
	绿化面积

(平方米)
	5277（64.6%，含二期预留用地）

	总投资

(万元)
	1746
	其中：二次环保投资(万元)
	60
	环保投资占总投资比例
	3.4%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年2月

	工程内容及规模：      

1.项目基本情况  
1.1项目背景

本项目通过对华容县万庾镇污水收集、综合治理，逐步完善村镇服务功能，改善村容镇貌，提升农村人居环境和农村社会文明。同时，改善农村生产条件、提高广大农民生活质量，优化村镇投资环境，促进农村经济社会全面发展。本项目的开展，对改善农村环境具有积极重要的意义，对万庾镇内分散式污染源得到有效治理和监管，饮用水环境质量有效巩固，提高农村饮用水卫生合格率。
通过农村生活污水的治理，根本上遏制了洞庭湖流域污染加重趋势。流域水环境生态环境治理，优化了土地利用结构，产业结构更加合理，使其更加科学合理。既有效地保护了水土资源，也充分发挥了水土资源的经济效益、生态效益和社会效益，从而大大地提高了土地的利用率和产出率；通过治理，农民经济状况将得到根本好转。农村环境综合治理项目的实施，可为流域内农民提供就业机会，同时，带动生态农业，林业、环保等产业的更快更好发展。流域自然环境改善和农村废水收集处理系统等基础设施完善，一方面净化了水体和空气，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，人类生存环境得到保护和改善，减少了疾病发病率，对公共健康是极其有益的。

万庾镇位于华容县，东邻胜峰乡，南与华容县城接壤，北与湖北省石首市毗连，西与鲇鱼须镇、宋家嘴镇隔塌西湖相望，镇区总面积98.5平方千米，人口40013人，镇政府驻万庾镇，距华容县城4.5千米，辖南街社区、北街社区、新街社区、塌西湖村、月形村、官洲村、鲁家村、鼎山村、二郎湖渔场、白铺村、双杨村、万庾村、五田渡村、兔湖垸村，共10个农业村，3个社区，1个渔场。万庾镇目前没有污水处理设施及污水管网系统，镇区内现状排水为合流制形式与散排形式排放，镇区内主要街道有现状合流排水系统，合流管收集居民建筑生活污水及生产废水、建筑屋面雨水、道路雨水就近排入附近河涌、水塘或农田里，没有现状合流管的片区均为散排形式，以就近排放原则排放至周边水渠、水溏、农田等低洼处，镇内道路基本硬化，地形地势变化复杂，管网布置困难，施工难度较大。居民生活污水没有经过处理直接排入附近河流，对周围水体造成了严重的环境污染，镇内部分渠道已形成黑臭水体，对附近居民的生活环境及的生活质量影响较大。
为了保护华容县的生态环境及水资源，华容县住房和城乡建设局决定建设华容县万庾镇污水处理厂（600吨/天）及配套管网工程建设项目，项目位于华容县万庾镇万庾村涛湖二组，距离华容河约700m，项目地为旱地，现已建成。根据建设方提供的设计说明，华容县万庾镇污水处理厂设计规模为600m3/d，推荐工艺为一体化自回流BOR改良型氧化沟+深度处理工艺，并配套建设污水主干管及污水支管共6.29km，项目总投资约1746万元，污水处理厂及配套管,网工程于2019年1月动工，现均已建成, 尚未运行。
1.2建设的必要性

（1）本项目建设是保护区域地表水环境的需要

目前，华容县万庾镇没有污水处理设施，且排水系统没有形成完整的雨污分流体系，生活污水随雨水直接排放，对华容河水体造成较重污染，亟需建设污水处理厂，并配套建设污水收集管网。本工程的建设将极大的减少排入华容河的污染物，从根本上解决华容县万庾镇的地表水水质的污染问题，保护区域地表水环境。

（2）本项目建设是完善县城环保基础设施建设的需要

城市环保基础设施和公共服务设施是城市物质文明程度、现代化程度的重要标志。尽管近年来华容县万庾镇加大了城市环保基础设施建设力度，市政排水管道建设有了较快发展，但由于华容县万庾镇城市化快速发展，使华容县万庾镇发展面临社会化服务与保障体系不完善，污水处理厂等配套设施落后的现状问题，区域环境日益恶化。随着污水排放量的不断增大，周边环境将更加恶化，所以本项目的建设刻不容缓。为适应新时期的需要，华容县委、县政府审时度势，以《华容县县城排水专项规划》（2012-2020）及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》的通知（湘政办发〔2019〕43号）为依据，为将华容县建设成适合于经济发展的有效载体，经济、政治、文化中心，改善当地生态环境，提升县城的城市品位，提出建设华容县万庾镇污水处理厂，2020年实现污水处理设施全覆盖。

（3）本项目建设是贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、国务院办公厅《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(国办发〔2018〕101号)、《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]30号）和全省推进城乡环境基础设施建设的需要。

中共中央、国务院相继发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、国务院办公厅《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(国办发〔2018〕101号)等文件，湖南省召开了全省推进城乡环境基础设施建设现场会精神，上述文件和会议均要求加快乡镇污水处理设施建设，改善人居环境，并制定印发了《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》的通知（湘政办发〔2019〕43号），文件要求“2019年，所有县市区开展县域乡镇污水处理设施建设专项规划编制、可研、选址、初步设计等前期工作;具备条件的县市区完成PPP项目入库和合同签订工作;已建成的污水处理设施正常运行。2020年，洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇，以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖。2021年，实现全省较大规模的建制镇(建成区常住人口5000人以上)污水处理设施全覆盖。2022年，实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖”。
2019年11月28日，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省自然资源局、湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省水利厅、湖南省林业局等八部门印发了《关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》，通知要求贯彻落实全省推进城乡环境基础设施建设，从2019年起用三年时间加快补齐县以上城市（含县城）污水收集和处理设施短板，用四年时间实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。要开辟绿色通道，坚持权利能放尽放、资料能少则少、程序能并就并、时限能减则减的原则，加快污水处理设施建设创造优越条件。项目审批权限按照属地原则下方到市州、县市区，涉及乡镇项目的下放到县级；评估评价论证报告能取消的，应该取消；实行联合选址、并联审批；审查审核审批时限缩短一半。原有污水处理项目手续不完备的，应比照执行，加快完善有关手续。
（4）提高生活质量和坚持走可持续发展道路的需要

华容县近年来城镇建设发展速度逐步加快，镇区的扩大、人口的增多对城镇环境造成了一定压力，环境的破坏带有持久性和不可逆性，而环境的恶化反过来会制约社会和经济的发展。因此，建设污水处理厂是十分必要的。

华容县万庾镇污水处理厂建设项目的建设，不仅有利于改善华容河水体水质，也有利于城镇环境质量的提高，对于保护县城内的饮用水源、保护人民生活的周边环境、保护居民的身体健康都有重要意义，尤其是对社会及经济的可持续发展有着重大意义。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本次环评包括华容县万庾镇污水处理厂（600m3/d）以及其配套管网建设，接纳污水为镇区生活污水，属于“三十三、水的生产和供应业，96生活污水集中处理”中的其他类，需编制环境影响报告表，华容县住房和城乡建设局委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。

1.3评价等级

1.3.1大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018），从估算模式结果统计可知，污染物氨气、硫化氢的Pmax 为5.71%，属于1%≤Pmax＜10%范围。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，本次环境空气影响评价工作等级为二级。

1.3.2地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目为生活污水处理厂建设项目，属水污染影响型建设项目，不涉及一类污染物，处理后的尾水经青年渠、万鲇渠、万庾闸最终排入华容河，属直接排放，外排废水量为600m3/d，COD、SS、BOD、NH4-N、TP外排量分别为10.95t/a、2.19t/a、2.19t/a、1.095t/a、0.11t/a，外排水污染物当量数分别为10950、547.5、4380、2187.5、440，本项目废水外排量200m3/d＜Q＜20000m3/d，水污染物当量数6000＜W＜60000，根据地表水导则表1，因此本项目地表水评价等级为二级。 

1.3.3声评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，因此本项目声环境评价等级为二级评价。

1.3.4地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产-144生活污水集中处理”中的其他类，属于Ⅲ类项目，不涉及地下水导则表1中集中式饮用水源保护区、分散式饮用水源地、与地下水环境相关的其他保护区和特殊地下水资源地区，敏感程度为不敏感，根据地下水导则表2，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

1.3.5土壤评价等级

本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A ，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业中的生活污水处理类，属于Ⅲ类项目，项目周边存在农田，根据土壤环境导则表3可知，项目敏感程度为敏感，占地面积为0.8202hm2，占地规模属于小型，对照土壤环境导则表4可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

2.工程内容及规模
 2.1项目名称、地点、建设性质及投资
（1）项目名称：华容县万庾镇污水处理厂（600吨/天）及配套管网工程建设项目
（2）项目性质：新建
（3）项目投资：1746万元

（4）项目位置：华容县万庾镇万庾村涛湖二组。（具体位置详见附图1项目地理位置图）。
（5）工程服务范围：本工程服务范围为万庾镇镇区及周边村庄涉及人口。污水收集范围约2.4km2，服务人口0.7万人。

2.2主要工程内容及规模
项目包括建设600m3/d污水处理厂一座及配套管网约6.26km（支管管径为DE75mm~DE200mm，主干管管径为DN300mm～DN500mm），厂区占地8202m2。项目构筑物主要包括格栅渠及调节池、进水在线监测房、除臭系统、一体化自回流BOR改良型氧化沟、序批式除磷沉淀池、精密过滤器、消毒池、出水在线监测房及消毒设备房、设备房、污泥浓缩池、门卫、加药房等以及厂内电气、管网、道路和绿化工程。本项目为华容县万庾镇污水处理厂一期工程（设备按一期600t/d安装，土建按总体1000t/d建设），污水厂及管网工程均已完工，尚未运行。

本工程主要建设内容及主要经济技术指标见下表1-1。
表1-1  华容县万庾镇污水处理厂主要技术经济指标

项目

指标

备注

服务范围

万庾镇镇区
/

服务人口

0.7万人

2020年

服务面积

2.4km2
/
建设规模

一期600m3/d，总体1000m3/d
土建按1000m3/d建设
处理工艺

BOR改良型氧化沟+深度处理
设备按600m3/d安装
污水处理厂投资

不含二期设备
744万元
污水处理厂面积

8202m2
/
管网建设

支管管径为DE75mm~DE200mm，主干管管径为DN300mm～DN500mm，合计6.29km。
1020万元

工程总投资

/

1746万元
    2.3污水处理厂总图布置
   华容县万庾镇污水处理厂设计规模为600m3/d，总占地8202m2，设计采用“一体化自回流BOR改良型氧化沟+深度处理”工艺。由于镇区污水处理厂规模较小，为了节省投资，不设综合办公楼，仅设设备房（一楼含变配电房、压滤机房、加药房、风机房、维修房、二楼会议室、休息室、办公室等）。项目整个按处理工艺依次布置有门卫、格栅渠及调节池、进水在线监测房、除臭系统、加药房、设备房、污泥浓缩池、BOR改良型氧化沟、序批式除磷沉淀池、精密过滤器、消毒池、出水在线监测房及消毒设备房。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于3.0米的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化，厂区平面布置见附图2。

2.4污水处理厂工艺流程
根据《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）乡镇污水处理厂网项目可行性研究报告》（华发改投审[2017]80号）及《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）重点乡镇及工业园污水处理PPP项目初步设计》（华建复[2018]46号）内容，可研及初步设计对万庾镇污水处理厂污水处理工艺进行了比选，比选结果为采用一体化BOR改良型氧化沟+序批式高效沉淀池（化学除磷）及精密过滤器+紫外线消毒，因一体化BOR改良型氧化沟基本无除磷效果，为保证总磷、SS、大肠菌群达标排放，故在一体化BOR改良型氧化沟后配套序批式高效沉淀池（化学除磷）、精密过滤器、紫外线消毒，最终处理工艺如下。
污水收集系统→细格栅→调节池及提升泵房→BOR改良型氧化沟→序批式除磷沉淀池→精密过滤器→紫外线消毒池→排水。

2.5污水处理厂设计进、出水水质

（1）污水处理厂设计规模
根据《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）乡镇污水处理厂网项目可行性研究报告》（华发改投审[2017]80号）及《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）重点乡镇及工业园污水处理PPP项目初步设计》（华建复[2018]46号）内容，可研及初步设计对万庾镇污水处理厂污水处理进行了核算，核算后预测结果万庾镇污水处理厂污水处理规模为600m3/d，具体计算方法如下。
污水收集量=人均生活综合用水量×人口数×排放系数×收集率×地下水渗入系数，其中人口数为设施服务范围常住人口。
人均生活综合用水量：万庾镇非农业人口规模远小于《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中小城镇的分类标准，但城镇化水平明显比农村要高。结合实际情况，本项目对人均生活综合用水定额取值为120 升/人·日。
人口数：根据可研提供的万庾镇人口基础数据，近期服务人口为0.7万人。
排放系数：根据《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）要求，居民生活污水定额和生活综合污水定额应根据当地采用的相关用水定额，结合建筑物内部给排水设施水平等因素确定，可按当地相关用水定额的60%~90%采用。本项目排放系数取80%。
收集率：本轮镇区污水处理设施建设需要实现全覆盖，但考虑到实施过程中的部分区域污水收集难度较大，在规划污水管道时，收集率最高值可取0.85。
地下水渗入系数：本项目地下水渗入系数采用1.05。
经计算万庾镇污水收集量为599.76m3/d，故万庾镇污水处理厂污水处理规模确实为600m3/d合理。
（2）污水处理厂设计进、出水水质
项目设计接纳污水为生活污水，接管标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，本项目经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的A标准，其设计进出水水质见下表。根据《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）乡镇污水处理厂网项目可行性研究报告》（华发改投审[2017]80号）及《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）重点乡镇及工业园污水处理PPP项目初步设计》（华建复[2018]46号）中类比的华容县已运营多家污水处理厂进厂水质指标，本项目设计进水水质浓度能满足华容县居民生活污水混合后的排放浓度，设计进水水质合理。
表1-2  污水处理厂设计进、出水水质表

水质项目

pH

CODCr
BOD5
SS

TN

NH3-N

TP

设计进水水质(mg/L)

6～9

220

120

100
30
25
4.0

设计出水水质(mg/L)

6～9

≤50

≤10

≤10

≤15

≤5（8）

≤0.5

 (注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。)

2.6污水处理厂主要构筑物
污水处理厂内的生产构筑物包括：格栅渠及调节池、进水在线监测房、除臭系统、一体化自回流BOR改良型氧化沟、序批式除磷沉淀池、精密过滤器、消毒池、出水在线监测房及消毒设备房、设备房、污泥浓缩池、门卫、加药房，土建工程按总体1000t/d处理规模建设，设备安装按600t/d规模。其主要构筑物见表1-3。
表1-3  主要建设内容一览表
工程类型
单项工程
主要工程内容
备注
主体工程
格栅渠及调节池
L×B ×H=12m×8m×6m
全地埋
BOR改良型氧化沟
Φ×H=Φ14.1×H5.5m，设计规模为600吨/天。一体化自回流，由四圈组成，从内到外依次为厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区。
半地埋
序批式除磷沉淀池
L×B×H =9.1m×7.6m×4.0m，采用化学除磷工艺
半地埋
精密过滤器
L×B×H =2.5m×1.8m×2.6m，采用活性砂过滤
地上
紫外线消毒池、流量槽
L×B×H =6.6m×1.8m×1.7m，设2套紫外线消毒器，1用1备
全地埋
污泥浓缩池
L×B×H =3m×3m×4.5m

全地埋
设备房
L×B×H =25m×7.5m×9.5m，2F，一楼含变配电房、压滤机房、风机房、维修房、二楼会议室、休息室、办公室等
地上
辅助工程
加药房
L×B×H =7.8m×5.6m×4m，1F
地上
进水在线监测房
L×B×H=4m×3m×3m，进水在线监测
地上
出水在线监测房与消毒装置设备房
L×B×H =6.6m×3.0m×3.0m，出水在线监测
地上
门卫室
L×B×H =3m×3m×2.5m
地上
公用工程
给水
由万庾镇自来水管网供给。
/

排水
雨水经雨水沟收集后排入青年渠，经万鲇渠汇入华容河。厂区生活污水收集后经管道进入厂区污水处理系统。厂区接纳的生活污水经处理达标后排入青年渠，最终进入华容河。
/

供电
由万庾镇市政电网提供。
/

二次污染的环保工程
废水处理工程
厂区反冲洗废水、污泥脱水、生活污水集中至污水处理厂污水处理系统，使用BOR改良型氧化沟工艺处理，建设规范化的排污口，设置在线自动化流量监测设备。
/

污水处理厂
除臭设施
格栅、调节池、污泥脱水间使用抽风设施将恶臭气体抽送到生物过滤除臭装置进行处理生物过滤除臭装置进行处置。
/

格栅栅渣、调节池沉砂、脱水污泥、生活垃圾
收集暂存和清运至清运至鼎山垃圾填埋场处理。
脱水污泥未设置污泥暂存间，新建
废紫外线消毒灯管

交有资质单位处置

危废暂存间，新建

2.7项目主要设备

表1-4主要设备一览表

序号

设备名称

型号与规格

单位

数量

备注

格栅渠及调节池
1
潜污泵

H=8m，N=2.2KW，Q=45m3/h
台

2

1用1备
2

人工格栅

/

台

1

/

3

转筒细格栅

/

台

1
/

4

沉砂调节池

12m×8m×6m，Q=41.6m3/h
座

1

水力停留时间4h

BOR改良型氧化沟
1
潜水流推进器
QJB0.85/8-260/3-740C，P=0.85kw
台
2
气提回流
2

高效旋流曝气器
5-10m3/个·h
台

25
/

3

BOR改良型氧化沟
Φ14.1m×H5.5m

座

1
厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区，水力停留时间10.8h

序批式除磷沉淀池
1

混合搅拌机

N=4.0kW

台

1
带安装支架

2

絮凝搅拌机

N=7.5kW

台

1
带导流筒，变频调速

3

浆叶刮泥机
D=9m，P=1.5KW
套
1
/

4

不锈钢挡泥板

/

套

1

/

5

序批式除磷沉淀池

9.1m×7.6m×4.0m

座

1

水力停留时间3h

过滤器

1
过滤器

L×B×H =2.5m×1.8m×2.6m
套

1
石英砂填料
鼓风机房及配电间
1
罗茨鼓风机

DRS80，DSR
Q=7.68m 3/min，P=15KW

台

2

一用一备，配进出口消音器、放空阀止回阀

污泥浓缩池
1
水下搅拌器
2.0m×2.0m×4.5m
台

1

0.55kW 
污泥脱水间（压滤机房）
1
板框压滤机

XMY15-720-U

套

1

包含压滤机、油压泵

2

螺杆泵

Q=2m3/h H=60m N=2.2kW
台

1
技术供应商配套

加药房

1

PAC投加装置

JY-500L

套

1

包含计量泵、搅拌机和PP加药桶

2

PAM投加装置

JY-500L

套

1

包含计量泵、搅拌机和PP加药桶

消毒间
1

紫外线消毒装置

3000mm×1000mm×1000mm

套

2
P=4KW，一用一备
2

在线监测仪

流量、pH、水温、COD、氨氮、TN、TP

台
8
进水及出水各4台
除臭间
1

除臭系统

生物过滤除臭

套

1

含除臭风机和除臭系统

2.8污水处理厂主要使用药剂

表1-5   主要药剂一览表

序号

名称

年用量（t）
占存量（t）

备注

1

PAM

0.3
0.1
袋装贮存

2

PAC

8.87
2
袋装贮存

2.9污水处理厂公用、辅助工程

（1）厂区给排水

①厂区供水

厂区用水来自室外市政给水管网，主要为厂内生活用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），小城镇居民用水定额为145L/人·日，项目劳动定员为6人，则用水量约0.87m3/d。给水管道在厂区内按环形设计，接自市政自来水管管网，可由沿南侧道路接入，其给水水量和水质均能满足本项目生活用水需求。

②生产用水

本项目经处理后部分尾水出水用作生产用水，主要作为厂内污泥脱水机滤布冲洗水、浇路及绿化用水等，用水量为6t/d，中水回用率为1%。
③厂内污水

厂内各排水单元排出的污水经厂区污水管网汇集后，接入提升泵房的细格栅前，与进厂污水一并处理后排放。

④厂内雨水

厂区雨水经管道收集后直接排入南侧农灌渠，经东侧青年渠、万鲇渠、万庾闸进入华容河。
⑤尾水排放
本项目接纳的生活污水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的A标准后经排污口自流进入南侧农灌渠进入青年渠，流经840m后汇入万鲇渠，经万庾闸排入华容河。
（2） 通讯

由城市区的公用通讯外线引入。

（3）供电

根据污水处理厂的负荷特点及分布情况，变配电所设于负荷中心，设置独立式10kV变配电所，单层砖混结构，变压器选用1台SCB11-500/10/0.4kV。10kV高压配电系统采用单母线接线。低压母线采用单母线分段接线方式。厂区电路使用双回路，利用附近现有高压线，能满足项目生产需求。项目不另设发电机。

2.10污水处理厂人员编制

本项目劳动定员为6人，均在厂食宿，工作时间为三班8小时制，每年工作365天。

 2.11项目污水管网设计
项目纳污范围为华容县万庾镇镇区，管网采用雨污分流制，依据道路铺设，雨水管网和污水管网同步建设，本次环评评价内容仅评价污水管网工程。根据《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）乡镇污水处理厂网项目可行性研究报告》（华发改投审[2017]80号）及《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）重点乡镇及工业园污水处理PPP项目初步设计》（华建复[2018]46号）内容，可研及初步设计对万庾镇污水处理厂污水处理配套管网工程选线进行了论证，本环评直接引用其论证后的选线方案进行评价。
项目新建污水管网总长6.29km（新建），新建主干管及支管收集污水，新建截污管网为雨污分流制。项目污水截流主干管沿镇区道路铺设，管道均采用橡胶圈接口、承插连接。项目污水管网埋深为2.5~6m，支管管径为DE75mm~DE200mm，主干管管径为DN300mm～DN500mm，管道全部依靠重力流。管网工程已建成。
镇区雨水经管网收集后就近排入地表水体，汇入万鲇渠，不接入污水处理厂，不与尾水混合排放。
2.12项目实施进度
本工程一次性规划设计、分阶段实施，污水处理厂及管网工程均已建成。
2.13项目排污口设置
本项目外排尾水排入南侧农灌渠，经东侧青年渠，汇入万鲇渠，由万庾闸排入华容河，排污口地理坐标为东经112°30'20.49"，北纬29°34'53.71"。该入河排污口为万庾镇污水处理厂排污口，类型为新建入河排污口，性质为城市生活污水排污口，排放方式为连续排放，入河方式为暗管（详见入河排污口设置论证章节）。
本项目建成后，镇区居民生活污水均接入污水支管，现有散乱排口将接入污水管网，无散乱排口排入华容河。
与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：

本项目位于华容县万庾镇万庾村涛湖二组，为择地新建项目，污水处理厂项目地为旱地，项目地本身无原有污染，根据《华容县县城排水专项规划》（2012-2020）及《华容县华容河达标整治方案》总体目标：“至2019年底，华容河水域水质持续稳定达到Ⅲ类标准，确保华容河六门闸国控断面水质达Ⅲ类标准，通过各种流域污染源治理工程措施，主要污染物指标、COD、总氮、氨氮浓度明显下降，富营养化程度降低。区域水环境质量总体改善。”华容县新河乡污水处理厂、治河渡镇污水处理厂、禹山镇污水处理厂、东山镇污水处理厂、万庾镇污水处理厂、三封寺镇污水处理厂、砖桥污水处理厂等7个乡镇污水处理厂拟于2019年年底投入运行，项目污水处理厂及配套管网工程均于2019年1月开工建设，现已建成，但未办理相关环评手续，属于未批先建，岳阳市生态环境局华容分局于2019年9月16日对本项目进行了检查，9月27日对未批先建行为下发了行政处罚事先（听证）告知书（华环罚（听）告字[2019]19号），要求项目停止建设，并依法给与行政处罚，2019年11月6日下发了行政处罚决定书（华环罚字[2019]15号），对建设单位处以罚款人民币30000元。本项目属于减排项目，项目越早实施可越快消减区域水污染物对区域地表水的不利影响。目前本项目已停止建设，建设单位已按处罚决定书要求改正其违法行为，并缴纳了罚款。
项目建成后接纳华容县万庾镇生活污水，生活污水通过管网收集后由污水处理厂处理达标后排入东侧青年渠，经万鲇渠、万庾闸进入华容河，其排水对华容河水质造成了一定影响。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）：

（一）地理位置

华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。

本项目拟建于华容县万庾镇万庾村涛湖二组（N 29°34'54.76"，E 112°30'21.17"），项目地理位置见附图1。
（二）地形、地质

华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。

境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。

境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。

全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。

（三）气候、气象

华容县属中亚热带向北严热带过度地区的大陆性季风湿气候，在中国气候分区中，属长江中游气候大区。主要气候特征是：光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。据华容县气象局资料，历年年平均气温16.7℃，极端最高气温40℃，极端最低气温零下12.6℃。6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，年平均风速3.0m/s。气温年变化差大，日变化小。年平均降水量1214毫米（华容城关站），年最大降水量2033.7毫米，年最小为750毫米，最大三日降雨399.6毫米，最大日降雨227.8毫米，年降雨日平均134.3天。年降水量的地域分布比较一致，地域之间的年降水量差异在100mm上下。初霜早，霜期长，无霜期261.7天，县境内水域大，空气湿润，干燥度小，年平均相对湿度81%。冷空气由此侵入湖南，冬春多寒潮，夏季降水集中，往往形成风、雹、涝灾害。

华容处于低纬区内，全年太阳可照时数为4426.9小时，但实际日照时数仅1612.4小时，年日照率为36％。境内日照时数由北向南呈递减趋势，境内东北地区，日照时数在1800小时以上，境南的注滋口、插旗及东湖一带日照时数1700小时以下，为低值区。

（四）水文

华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立方米，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万立方米。水库59座，其中中型水库2座，小（一）型水库6座，小（二）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立方米，减去蒸发量6.3亿立方米，水资源总量为15亿立方米，其中地表水为11.4亿立方米，地下水为3.6亿立方米，是名副其实的“水乡”。

本项目外排废水经南侧农灌渠流经青年渠、万鲇渠，最终排入东南侧华容河，华容河又名调弦河。有资料称又叫“沱江” “沱水”。 起于湖北省石首市调弦口(长江流人洞庭湖的“四口”之一)，过焦山河后入华容县境，经万庾、华容县城、潘家渡，于钱粮湖农场旗杆嘴(今称六门闸，现属岳阳市君山区)注入东洞庭湖，河长60.5公里。湖南省内流域面积1128.8平方公里。1958年冬，华容河首(调弦口)尾(旗杆嘴)堵坝建闸成内河。全长60.2公里，其中石首市12公里，华容县37.2公里，钱粮湖农场11公里，东西两岸流域面积1679.8平方公里，其中石首市531平方公里，华容县820平方公里，君山区328.8平方公里。

万鲇渠全长2.85km，起点为万庾闸，终点为丰收闸，连接华容河与塌西湖，为万庾镇排涝抗旱渠，旱季由万庾闸从华容河抽水灌溉，雨季由万庾闸排水入华容河，万鲇渠平均水深为2m，平均渠宽25m，主要水域功能为农业用水，无人工渔业养殖，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准保护。
青年渠全长1.8km，为万鲇渠支渠，属排涝抗旱渠，旱季从万鲇渠抽水灌溉，雨季排水入万鲇渠，平均水深为1m，平均渠宽20m，主要水域功能为农业用水，无人工渔业养殖，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准保护。

本项目排污口位于华容县万庾镇万庾村涛湖二组，属华容河位于华容县城境内流域下游，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43023-2005），项目排污河段属渔业用水区。
区内地表水域较为广阔，水资源非常丰富，除丰富的地表水资源外，规划区亦有丰富的地下水资源。开采深度约在20～50米之间，单井涌水量每日1000～5000立方米，矿化度0.2～0.5克/升。
（五）动物资源和植物资源

华容县境内已知的华容野生植物和已经驯化用于林业生产的栽培植物共有904种(包括变种)，按其利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。主要养殖家畜家禽共有10种；水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物有江豚、丽蚌等37种；三级保持动物有豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种。兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。
    据调查，本工程区人类活动较为频繁，主要为人工种植的经济作物以及家畜家禽，区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。青年渠、万鲇渠为人工渠，渔业资源较少，主要为常见草鱼、鲢鱼、鲤鱼、野生鲫鱼、泥鳅等适应性较强的常见鱼类。
（六）区域饮用水源现状
万庾镇区现有自来水厂为万庾镇自来水厂，取水水源地为水厂内一口水井，井深约65m，含水层属于孔隙承压水，与浅层潜水及地表水水力联系较弱，基本不受大气降水及地表水补给，与青年渠、万鲇渠、华容河基本无水力联系，无补水给关系。万庾镇自来水厂属于千吨万人级饮用水源，供水范围为镇区居民生活、生产用水，饮用水源保护区范围为以取水井为中心，半径30m为半径的圆形区域。万庾镇自来水厂位于本项目污水处理厂南侧1600m处，位于本项目排污口南侧1km处。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

  1.空气环境质量现状：

（1）区域达标情况

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

本项目筛选的评价基准年为2017年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2017年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，该监测站点位于本项目东侧10km处，有效性符合导则要求。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3-1  本项目区域环境空气质量现状评价表  单位：μg/m3

评价因子

评均时段

现状浓度/

μg/m3
标准浓度/

μg/m3

占标率/％

达标情况

超标倍数

SO2
年平均浓度

7.9

60

13.2

达标

/

24小时平均第98百分位数

26

150

17.3

达标

/

NO2
年平均浓度

16.4

40

41

达标

/

24小时平均第98百分位数

45

80

56.2

达标

/

CO

24小时平均第95百分位数

1500

4000

37.5

达标

/

臭氧

8h平均第90百分位数

144

160

90

达标

/

PM2.5
年平均浓度

48

35

137

不达标

0.37

24小时平均第95百分位数

110

75

147

达标

0.47

PM10
年平均浓度

66

70

94.3
达标
/

24小时平均第95百分位数

148

150

98.7

达标

/

根据上表中监测数据可看出，华容县环境空气质量监测污染物PM2.5在年平均浓度、24小时平均第95百分位数均不达标，超标倍数分别为0.37、0.47，因此本项目所在区域（华容县）为不达标区域。 

华容县人民政府根据国务院下发的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）文件以及岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，华容县全面开展大气环境整治行动，通过源头防控、重点防治、科学合理、循序渐进有效治理污染以及创新环境监管方式，拟通过3年努力降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。使得环境质量趋于改善状态，预计在2020年全部达标。

（2）补充监测情况

本次环评采用湖南精科检测有限公司2019年10月15日～2019年10月21日对项目地监测数据进行评价。

1）监测点位

共设2个监测点。

G1：项目地；G2项目地南侧550m处居民（年主导风向下风向）。
（2）监测因子


NH3、H2S

（3）监测频率

监测频次：每天监测1次小时均值，每小时至少有45分钟的采样时间，连续监测7天。同步监测风向、风速、气温、气压等气象参数。
（4）监测方法

按《空气和废气监测分析方法》执行。

监测结果统计见下表3-2：

   表3-2  大气数据统计表  单位：μg/m3

监测因子

评价项目

H2S

NH3
G1项目地

最大值

7
170
最小值

4
80
超标率

0

0

标准指数

0.4-0.7
0.4-0.85
最大超标倍数

0

0

G2项目地南侧550m处居民
最大值

5
130
最小值

1
60
超标率

0

0

标准指数

0.1-0.5
0.3-0.65
最大超标倍数

0

0

评价标准

10
200
由表3-2可知，项目所在区域NH3、H2S未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。
2.水环境质量现状：

本项目位于华容县万庾镇万庾村涛湖二组五组，该区域内主要地表水为项目地东侧青年渠和东南侧华容河。
（1）监测布点

项目对青年渠设置了一个监测断面（W1）；

项目对华容河设置了两个断面，分别位于在项目尾水入华容河排口上游500m处设一个监测断面（W2），项目尾水入华容河排污口下游1500m处设一个监测断面（W3）。
（2）监测因子

pH、CODcr、BOD5、溶解氧、氨氮、总磷、LAS、SS、粪大肠菌群、石油类。

（3）监测频率

一天一次，监测3天。

监测结果统计见下表3-3、表3-4、表3-5：

表3-3   青年渠水质监测结果表（单位：mg/L）
监测项目

监测结果

标准指数
超标率%

最大超标倍数

标准值

pH
6.55-6.79
0.21-0.45
0

0

6～9

CODCr
13-15
0.65-0.75
0

0

≤20

BOD5
2.9-3.5
0.72-0.88
0

0

≤4

DO

5.4-5.7
0.88-0.92
0

0

≥5

NH3-N
0.506-0.628
0.506-0.628
0

0

≤1

TP

0.04-0.06
0.2-0.3
0

0

≤0.2

LAS

ND

/
0

0

≤0.2

SS

23-26
0.77-0.88
0

0

≤30

粪大肠菌群（个/L）

2200-2400

0.22-0.24
0

0

≤10000

石油类

0.03-0.04

0.6-0.8
0

0

≤0.05

表3-4  尾水入华容河上游500m水质监测结果表（单位：mg/L）
监测项目

监测结果

标准指数
超标率%

最大超标倍数

标准值

pH
6.69-6.94
0.06-0.31
0

0

6～9

CODCr
5-6
0.25-0.3
0

0

≤20

BOD5
1.2-1.6
0.3-0.4
0

0

≤4

DO

6.4-6.7
0.74-0.78
0

0

≥5

NH3-N
0.248-0.311
0.248-0.311
0

0

≤1

TP

0.02-0.04
0.1-0.2
0

0

≤0.2

LAS

ND

/

0

0

≤0.2

SS

11-14
0.37-0.47
0

0

≤30

粪大肠菌群（个/L）
1100-1200

0.11-0.12
0

0

≤10000

石油类

0.01-0.02
0.2-0.4
0

0

≤0.05

       表3-5  尾水入华容河下游1500m水质监测结果表（单位：mg/L）

监测项目

监测结果

标准指数

超标率%

最大超标倍数

标准值

pH
6.57-6.83
0.17-0.43
0

0

6～9

CODCr
7-8
0.35-0.4
0

0

≤20

BOD5
2.1-2.3
0.52-0.58
0

0

≤4

DO

6.3-6.5
0.77-0.79
0

0

≥5

NH3-N
0.389-0.457
0.389-0.457
0

0

≤1

TP

0.05-0.06
0.25-0.3
0

0

≤0.2

LAS

ND

/

0

0

≤0.2

SS

17-20
0.57-0.67
0

0

≤30

粪大肠菌群（个/L）

1300-1500

0.1-0.15
0

0

≤10000

石油类

0.02-0.03
0.4-0.6
0

0

≤0.05

监测结果表明，本项目东侧青年渠和东南侧的华容河3个断面水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
本项目采用华容河常规监测断面六门闸断面2018年全年监测数据对华容河水质进行评价，其结果如下。
表3-6   华容河2018年六门闸断面水质监测结果表（单位：mg/L）
监测项目

监测结果

标准指数

超标率%

最大超标倍数

标准值

pH
7.1-8.7
0.05-0.85
0

0

6～9

CODCr
12-40
0.6-2
50
1
≤20

BOD5
0.8-8.6
0.2-2.15
8.3
1.15
≤4

DO

3.76-13.34
0.37-1.33
8.3
0.33
≥5

NH3-N
0.02-1.28
0.02-1.28
16.6
0.28
≤1

TP

0.04-0.16
0.2-0.8
0

0

≤0.2

LAS

ND

/
0

0

≤0.2

石油类

ND
/
0

0

≤0.05

监测结果表明，华容河六门闸断面COD、BOD5、氨氮、DO均出现超标情况，出现水期为枯水期，最大超标倍数分别为1、1.15、0.33、0.28，其他水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
3.声环境质量现状

根据湖南精科检测有限公司2019年10月15日～10月16日对项目所在地、东北侧80m处居民、东侧100m处居民设1个监测点位，华容县万庾中学、华容县万庾中心小学、万庾镇人民政府环境噪声监测结果，各监测点位昼间噪声为51.2~58.9dB(A)、夜间噪声为43.5~48.5dB(A)，昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。
表3-7  环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

采样地点

采样时间

昼间

夜间

标准

项目东厂界
2019.10.15

53.7

45.1
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

昼间：60dB(A) 

夜间：50dB(A)

2019.10.16

52.1

44.6 

项目南厂界
2019.10.15

54.4

45.8

2019.10.16

55.7

46.2

项目西厂界
2019.10.15

52.1

44.8

2019.10.16

53.3

45.5

项目北厂界
2019.10.15

50.6

44.3

2019.10.16

51.1

45.1

项目东侧100m处居民点
2019.10.15
57.6

47.5

2019.10.16

56.3

48.8

华容县万庾中学
2019.10.15

58.0 

48.1

2019.10.16

59.1

48.3

华容县万庾中心小学
2019.10.15

56.7

46.9

2019.10.16

57.4

46.2

万庾镇人民政府
2019.10.15

51.6

44.8

2019.10.16

52.6

43.9

4、地下水环境质量现状

根据湖南精科检测有限公司2019年10月15日～10月16日对万庾镇污水处理厂东侧100m处居民水井、西南侧250m处居民水井、南侧550m处居民水井监测数据进行评价。地下水环境质量现状监测结果见下表。

（1）监测点位：

污水处理厂东侧100m处居民水井、西南侧250m处居民水井、南侧550m处居民水井。
（2）监测因子：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、耗氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、总大肠菌群、菌落总数，同期记录水位。

（3）监测时间与频次

监测频次：监测2天，1次/天。

表3-8  地下水环境质量现状监测结果一览表（1）
采样

点位

采样

日期

检测结果（mg/L，pH值：无量纲，总大肠菌群：MPN/100mL、菌落总数：CFU/L）

pH值

菌落总数

总大肠菌群

氨氮

耗氧量
Cl-
SO42-
污水厂东侧100m处居民水井
10.15-16
7.1-7.3
36-42
ND
0.32-0.34
0.94-0.99
36.3-37.9
95.4-98.6
超标率

0

0

0

0

0

0
0
标准指数

0.08-0.3
0.36-0.42
/
0.64-0.68
0.31-0.33
0.14-0.15
0.38-0.39
最大超标倍数

0

0

0

0

0

0
0
标准值

6.5-8.5

100

3.0

0.5

3
250
250
污水厂西南侧250m处居民水井
10.15-16

6.9-7.1
51-56
ND

0.31-0.35
0.95-0.99
41.1-42.3
94.2-96.5
超标率

0

0

0

0

0

0
0
标准指数

0.07-0.2
0.51-0.56
/
0.62-0.7
0.31-0.33
0.16-0.17
0.38-0.39
最大超标倍数

0

0

0

0

0

0
0
标准值

6.5-8.5

100

3.0

0.5

3
250

250

污水处理厂南侧550m处居民水井
10.15-16
7.0-7.1
44-49
ND
0.34-0.38
1.0-1.02
41.8-43.6
92.6-93.7
超标率

0
0

0

0

0

0
0
标准指数

0-0.07
0.44-0.49
/
0.68-0.76
0.33-0.34
0.17
0.37
最大超标倍数

0

0

0

0

0

0
0
标准值

6.5-8.5

100

3.0

0.5

3.0

250
250
表3-9  地下水环境质量现状监测结果一览表（2）
采样

点位

采样

日期

检测结果（mg/L）

钾

钠

钙

镁

碳酸盐

碳酸氢盐

污水厂东侧100m处居民水井
10.15-16

0.93-1.18

21.7-23.44

40-41.6

11-13.3

ND

42-48

超标率

/

0

/

/

/

/

标准指数

/

0.11-0.12

/

/

/

/

最大超标倍数

/

0

/

/

/

/

标准值

/

200

/

/

/

/

污水厂西南侧250m处居民水井
10.15-16
0.87-1.0

20.5-24.3

40.5-44.6

13.9-15.3

ND

45-49

超标率

/

0

/

/

/

/

标准指数

/

0.1-0.12

/

/

/

/

最大超标倍数

/

0

/

/

/

/

标准值

/

200

/

/

/

/

污水处理厂南侧550m处居民水井
10.15-16

0.89-0.98

21.4-23.2

41.6-45.9

14.2-14.5

ND

51-54

超标率

/

0

/

/

/

/

标准指数

/

0.11-0.12
/

/

/

/

最大超标倍数

/

0

/

/

/

/

标准值

/

200

/

/

/

/

监测结果表明万庾镇区域地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求，地下水环境质量较好。
5、土壤环境质量现状

为了解项目所在地及区域土壤环境质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司于2019年10月15日对项目所在地地块土壤进行采样检测，项目所在地块执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地。
（1）监测点位：

项目所在地南北向分3等份，每等份各设置1个表层样，其中中部为背景样，共3个监测点位，3个土壤样。
（2）监测因子：

背景样：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目。

其他表层样：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 

（3）取样位置

表层样在0~0.2m取样，同步记录土壤颜色、结构、容重、砂砾含量、其他异物。

（4）监测时间及频次

2019年10月15日，采样一次。

表3-10  土壤环境质量检测结果表
采样点位

采样日期

样品状态

检测结果（mg/kg）

镉

汞

砷

铅

六价铬

铜

镍

锌

T1项目地北侧
2019.10.15

棕色潮湿轻壤土

0.42

0.046 

8.45 

31.3

5.29

20.0 

24.3

80.5

T2项目地南侧
2019.10.15

棕黑潮湿轻壤土

0.42

0.166 

8.16 

30.8

4.89

26.1

35.0 

82.0 

标准值

65
38
60
800
5.7
18000
900
/
最大标准指数

0.006
0.004
0.14
0.039
0.93
0.001
0.038
/
是否达标

是
是
是
是
是
是
是
/
表3-11  土壤环境质量检测结果表（背景样）
项目

样品状态：棕色潮湿中壤土
检测结果（mg/kg）

标准值

标准指数

是否达标

砷

7.64
60
0.13
是
镉

0.28
65

0.004
是
六价铬

3.17
5.7

0.56
是
铜

19.3
18000

0.0011
是
铅

23.2
800

0.029
是
汞

0.368
38

0.01
是

镍

32
900

0.036
是
四氯化碳

ND

2.8

/

是
氯仿

ND

0.9

/

是
氯甲烷

ND

37

/

是
1,1二氯乙烷

ND

9

/

是

1,2二氯乙烷

ND

5

/

是
1,1二氯乙烯

ND

66

/

是
顺1,2二氯乙烯

ND

596

/

是
反1,2二氯乙烯

ND

54

/

是
二氯甲烷

ND

616

/

是

1,2二氯丙烷

ND

5

/

是
1,1,1,2四氯乙烷

ND

10

/

是

1,1,2,2四氯乙烷

ND

6.8

/

是
四氯乙烯

ND

53

/

是
1,1,1三氯乙烷

ND

840

/

是
1,1,2三氯乙烷

ND

2.8

/

是
三氯乙烯
ND

2.8

/

是

三氯乙烯

ND

0.5

/

是
氯乙烯

ND

0.43

/

是
苯

ND

4

/

是
氯苯

ND

270

/

是
1,2二氯苯

ND

560

/

是

1,4二氯苯

ND

20

/

是
乙苯

ND

28

/

是
苯乙烯

ND

1290

/

是
甲苯

ND

1200

/

是
间二甲苯+对二甲苯

ND

570

/

是

邻二甲苯

ND

640

/

是

硝基苯

ND

76

/

是
硝基苯

ND

260

/

是
2-氯酚

ND

2256

/

是
苯并[a]蒽

ND

15

/

是
苯并[a]芘

ND

1.5

/

是

苯并[b]荧蒽

ND

15

/

是
苯并[k]荧蒽

ND

151

/

是
䓛

ND

1293

/

是
二苯并[a,h]蒽

ND

1.5

/

是
茚并[1,2,3-cd]芘

ND

15

/

是

萘

ND

70

/

是
由监测结果可知，项目所在地块土壤各因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
本项目主要环境保护见下表3-12：

表3-12   项目污水处理厂周边大气环境保护目标示意表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

X

Y

东侧居民
100
0
居民

35人

二类区

E

100-830
东南侧居民

430

-460

居民

42人

二类区

SE

630-700

西侧居民
-130
0
居民
7人

二类区

W
130
西北侧居民

-130
75
居民

63人

二类区

NW
150-700
西南侧居民

-230

-110

居民

245人

二类区

SW

250-940
南侧居民

0
-80
居民
77人
二类区
S
80-550
万庾镇镇区居民

0

-600

居民

5000人

二类区

S

600-1800

万庾镇镇政府

0
-1000
机关
/
二类区

S
1000
华容县万庾中心小学

0
-1200
学校
482
二类区

S
1200
华容县万庾中学

0
-1250
学校
670
二类区

S
1250
表3-13  项目污水管网大气环境保护目标示意表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

X

Y

污水管网两侧200m范围居民

/

/

居民

/

二类区

污水管网两侧

10-15

表3-14   项目声环境、水环境生态环境保护目标示意表
要素

保护目标

性质/规模

方位

与项目距离

保护级别

声环境

污水厂

东侧居民

7人

E

100m-150m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

南侧居民

14人

S

80m-200m

西侧居民

7人

W

130m

西北侧居民

7人

W

150m-200m

污水管网

万庾镇镇区居民

5000人

污水管网

10m-15m
万庾镇镇政府

/

污水管网

10m

华容县万庾中心小学

482人

污水管网

10m

华容县万庾中学

670人

污水管网

10m

水环境

华容河

中河

渔业用水

SE

720m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
青年渠

农灌撇洪渠

农业用水

E

230m

万鲇渠

农灌撇洪渠

农业用水

S

550m

地下水环境

附近居民水井

非饮用水源

/

/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求（根据三点法计算出地下水流向为东北流向西南）
华容县万庾镇自来水厂地下水饮用水水源保护区

饮用水源

S

1600m

生态环境

周边农田

-

相邻

-

-




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准：本项目所在区域属于二类环境空气功能区。氨气、硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，NO2、SO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

表4-1  环境空气质量标准

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

标准来源

二氧化硫（SO2）

年平均

0

μg/m3
GB3095-2012及其修改单二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮（NO2）

年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

颗粒物

（粒径小于等于10μm）
年平均

70

μg/m3
24小时平均

150

颗粒物

（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

μg/m3
24小时平均

75

氨气

1小时平均

200

μg/m3
HJ2.2-2018

硫化氢

1小时平均

10

μg/m3
2、地表水环境质量标准：青年渠、万鲇渠为农业用水，华容河为农业、渔业用水，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（SS参照《地表水资源质量标准(SL63-94)》限值）。
表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

项目

pH值

SS
化学需氧量

五日生化需氧量

DO

氨氮

总磷

粪大肠菌群

LAS

石油类

总氮

Ⅲ类标准

6~9

30

≤20

≤4

≥5
≤1.0

≤0.2

≤10000个/L

≤0.2
≤0.05
≤1.0
3、地下水质量标准：区域地下水不作为生活饮用用水，万庾镇居民生活饮用水水源为华一水库，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表4-3  地下水质量标准  单位：mg/L，pH无量纲
指标

pH

高锰酸盐指数

氨氮

总大肠菌群

菌落总数
Ⅲ类标准

6.5~8.5

≤30

≤0.5

≤3.0 CFU/100mL

≤100 CFU/mL

4、声环境质量标准：周边居民区等环境敏感点的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，县城主干道两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。
表4-4  环境噪声限值  单位：dB（A）

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55

5、土壤环境质量标准：本项目已建成，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36000-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。
表4-5  第二类建设用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

污染物项目
砷
镉
铬（六价）
铜
铅
汞
镍
标准值
60
65
5.7
18000
800
38
900
污染物项目
四氯化碳
氯仿
氯甲烷
1,1-二氯乙烷
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯
顺-1,2-二氯乙烯
标准值
2.8
0.9
37
9
5
66
596
污染物项目
反-1,2-二氯乙烯
二氯甲烷
1,2-二氯丙烷
1,1,1,2-四氯乙烷
1,1,2,2-四氯乙烷
四氯乙烯
1,1,1-三氯乙烷
标准值
54
616
5
10
6.8
53
840
污染物项目
1,1,2-三氯乙烷
三氯乙烷
1,2,3-三氯丙烷
氯乙烯
苯
氯苯
1,2二氯苯
标准值
2.8
2.8
0.5
0.43
4
270
560
污染物项目
1,4二氯苯
乙苯
苯乙烯
甲苯
间二甲苯+对二甲苯
邻二甲苯
硝基苯
标准值
20
28
1290
1200
570
640
76
污染物项目
苯胺
2-氯酚
苯并[a]蒽
苯并[a]芘
苯并[b]荧蒽
苯并[k]荧蒽
䓛
标准值
260
2256
15
1.5
15
151
1293
污染物项目
二苯并[a,h]蒽

茚并[1,2,3-cd]芘

萘

/

/

/

/

标准值
1.5

15

70

/

/

/

/



	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准：本项目污水处理厂有组织排放氨气、硫化氢恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准，无组织排放氨气、硫化氢恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单表4中二级标准；值班人员食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
表4-6  恶臭污染物排放标准

污染物

排气筒高度（m）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

氨气

15

4.9

周界外浓度最高点

1.5

硫化氢

15

0.33

周界外浓度最高点

0.06

臭气浓度

/

/

周界外浓度最高点

20（无量纲）

表4-7  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

2、水污染物排放标准：本项目外排尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单表1中一级A标准。

表4-8  城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 单位：mg/L，pH无量纲
项目

pH值

SS

化学需氧量

五日生化需氧量

动植物油

氨氮

总磷

粪大肠菌群

LAS

石油类

总氮

一级A标

6~9

10

≤50

≤10

≤1

≤5（8）
≤0.5

≤1000个/L

≤0.5

≤1

≤15

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标

3、噪声排放标准：营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。
表4-9  环境噪声排放限值  单位：dB（A）

评价阶段

时段

昼间

夜间

营运期

60

50

4、固体废物污染控制标准：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中填埋废物的入场要求；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5标准。

	总

量

控

制

指

标
	本项目实施后，外排废水量为21.9万t/a，其中CODCr排放量为10.95t/a，氨氮排放量为1.095t/a。

建议污染物总量控制指标：CODCr排放量为10.95t/a，氨氮排放量为1.095t/a。


表五、建设项目工程分析

	   工艺流程简述（图示）：

1、运营期工艺流程简述（图示）：

















图5-1  本项目污水处理工艺流程及产污节点图
根据本项目可研及设计方案确定本项目污水处理工艺为BOR改良型氧化沟+深度处理（序批式除磷沉淀池）。污水、污泥处理工艺流程简述如下：

由于项目水量较小，垃圾量小，单独设置细格栅即可，细格栅与调节池及提升泵房合建。由市政总排水干管送来的污水首先进入污水处理厂细格栅间前的集水井，格栅渠设计一条，格栅间隙5mm，并按75°倾斜安装，根据时间间隔或格栅前后水位差，自动启闭机械栅耙，并联动带式输送机，完成栅渣的收集、输送和装箱。经格栅拦截掉污水中较大的悬浮物和漂浮物后由潜水泵提升以满足后续污水处理高程的需要。为了防止发生停电和重大事故，在集水井内设置溢流管，在事故时直接排入厂外受纳水体。

经细格栅进一步去除污水中细小悬浮物后，出水由流入口切线方向流入沉砂区，调节池一座，设计尺寸为10.5m×6.0m×4.5m，水力停留时间为4h，使砂粒表面附着的有机物被剥落，清洁的砂粒沉入池底的集砂槽，污水进入BOR改良型氧化沟。

经预处理后的出水进入一体化自回流BOR改良型氧化沟。“一体化自回流BOR改良型氧化沟”是集厌氧、缺氧、好氧、沉淀于一体，具有良好的脱氮除磷功能。可以由二个（或多个）圆环组成，最突出的特点是沉淀区的污泥靠重力自动回流到生化区。本方案采用的改良型氧化沟由四圈组成，从内到外依次为厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区。

污水首先进入厌氧区的底部，在厌氧区设置潜水推流器，防止污泥沉淀并使水有一定的转速，在推流器的引流下，厌氧区的混合液自下至上旋转流出，流出的混合液沿上部的堰门切线进入缺氧区，然后经缺氧区底部进入好氧区。好氧区的污水混合液通过沉淀区的底部缝隙进入沉淀区，然后慢慢上升，由于流速的减小泥水开始分离，污泥借重力作用而下沉，上清液经溢流堰流出达标排放。当污泥沉到池底后由转桥式曲线刮泥板刮入沉淀区的内壁边缘，由于重力的作用滑入好氧池底。在曝气器的提升搅拌及推流器的旋转搅拌下滑落的污泥又与好氧区的污水进行充分的混合，从而达到污泥自动回流的目的。剩余污泥从好氧区的池底连续排放，排放量以日剩余污泥的24小时均量为控制量。好氧区的混合液在推流器的推动下转动，经过鱼嘴堰门时被分流至缺氧区，形成硝化反硝化循环。沉淀区的刮吸泥机将污泥泵至厌氧区，形成生物除磷循环。

表5-1    常用几种生化工艺与BOR改良型氧化沟特点
项  目
BOR改良型氧化沟
改良SBR工艺
A2O/氧化沟工艺
进出水方式
连续进水、连续出水
连续进水、间歇出水
连续进水、连续出水
连续进出水方式，水力停留时间短，是池容较小的因素之一
受限于间歇出水方式而水力停留时间较长，池容较大
连续进出水方式，需要单设二沉池，占地面积大，总池容较大。
主处理池反应区
工艺流程短
工艺流程短
工艺流程较长
一体化结构（包括厌氧区、缺氧区、耗氧区、沉淀区）
生物选择器+进水时段、反应时段、沉淀时段、排水时段、闲置时段
厌氧池（区）、缺氧池（区）、好氧池（区）、二沉池
DO
DO控制在0.05-0.5mg/L
各反应时段控制条件不一，曝气时段DO控制在1.5-4mg/L

厌氧池要求DO＜0.2mg/L，缺氧池DO＜0.5mg/L，好氧池DO控制在2-4mg/ L，二沉池用于泥水分离
低溶氧环境且变化范围小，有利于为微生物生长创造稳定环境，且鼓风系统能耗小
溶氧变化范围大，微生物需不断适应环境，且鼓风系统能耗相对较大
溶氧变化范围大，微生物需不断适应环境，且鼓风系统能耗相对较大
脱氮
很好
一般
较好
脱氮机理为以短程硝化反硝化反应为主，在BOR改良型氧化沟内同步完成。
当强化脱氮除磷功能时，改良SBR工艺需通过调整工作周期及控制反应池的溶解氧水平以提高脱氮除磷的效果，控制变数多，不利于工艺的稳定运行，且易造成生产管理相对复杂。
具备除磷脱氮功能，但脱氮效率较低，为增强脱氮效果，需要增大缺氧区的停留时间，二沉池中的硝态氮液大量回流至缺氧池进行反硝化反应，须严格控制回流比。
污泥（混合液）回流
10-30倍内回流
无回流
1-2倍外回流
与曝气区供风系统同气源，且所需风量仅占5%鼓风系统供风量，能耗小
/

机械泵方式，能耗大
抗冲击能力
很好
一般
较差
大比倍内循环稀释来水，使得池内污染负荷梯度小，降低微生物降解的难度，高MLSS则微生物量大，有利于抵抗冲击负荷。
通过延长曝气时间和减少滗水量以抵抗负荷冲击，但前者会影响其他工序如沉淀、排水的合理安排，后者则降低了单位时间的处理量。
通过加大回流倍数以抵抗负荷冲击，但势必会大幅增加能耗，同时影响缺氧池的正常运行。
表5-2  BOR改良型氧化沟效果
项  目
BOR改良型氧化沟
改良SBR工艺
A2O/氧化沟工艺
占地
小
较大
大
0.5-0.6

1

1.2-1.5

三种工艺均为生化处理工艺，工艺流程中预处理段基本一致，则在假设改良SBR工艺主处理池的占地为1的基础上，以主处理生化段进行占地比较。
单位污水耗电
低
较高
高
0.55-0.6

1

1.1-1.2

BOR改良型氧化沟的低溶氧控制条件和曝气系统的高效氧传递效率使得在鼓风机供风电耗方面大大降低，同时BOR改良型氧化沟大比倍空气推流系统仅消耗鼓风机供风量的5%（对于传统生化工艺的市政污水处理厂，其风机能耗占总能耗的约60-70%，在假设改良SBR工艺单位污水耗电为1的基础上）
工程总投资
较低
较高
高
0.8

1

1.1-1.4

前两者占地较大，土建费用较高，设备相对繁多，BOR改良型氧化沟建设相同排放标准的污水处理厂，在土建及设备总投资方面具有优势。
直接运行成本
低
较高
高
0.5-0.6

1

1.2

因BOR改良型氧化沟低溶氧、供风量大幅降低等特点，使得应用BOR改良型氧化沟在电耗及药耗成本相对较低，而且剩余污泥量下降40%以上，同时因工艺简便流畅，维护量较小等因素，使得在维修费用方面亦具备优势，因此与传统生化工艺相比，BOR改良型氧化沟直接运行成本明显降低。
剩余污泥量
低
较高
较高
0.6

1

1

在BOR改良型氧化沟的低溶氧、高活性污泥浓度控制条件下，污泥龄较长，污泥生长速度较缓慢，从而剩余污泥的产出量明显降低。
出水达标
稳定
一般
一般
由上表可知，相对改良型SBR工艺、A2O/氧化沟工艺， BOR改良型氧化沟在脱氮除磷、能耗、抗冲击能力等方面均存在优势。
项目BOR改良型氧化沟分为厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区，总水力停留时间为10.8h。好氧区容积负荷为0.11kgBOD5/(kgMLVSS·d)，沉淀区表面负荷为0.5 m3/m2·h。
通过BOR改良型氧化沟处理后出水进入序批式除磷沉淀池。通过向水中添加PAC、PAM，使水中污泥絮凝沉淀。序批式除磷沉淀池设计停留时间为3h，表面负荷为1.2 m3/m2·h。
为了进步一降低出水中的悬浮物，经序批式除磷沉淀池处理后出水进入活性砂滤池。精密过滤器系包括过滤系统、反冲洗系统、排泥系统、控制系统等部分组成，其过程包括过滤、反冲洗和排泥。进水经活性砂过滤，除去水中悬浮物，出水SS≤10mg/L。精密过滤器反冲洗后，污泥随反冲洗水进入细格栅间。

经处过滤后出水进入紫外线消毒池，项目消毒使用采用渠道式，设计流量为75m3/h。
用于消毒的紫外线是 UVC区，即波长为 200-280nm的区域，特别是在254nm附近。紫外线消毒机理与前面氧化剂不同，是利用波长254nm及其附近波长区域对微生物 DNA的破坏，阻止蛋白质合成，而使细菌不能繁殖。由于紫外线隐孢子虫的高效杀灭作用和不产生副产物，属于清洁技术。
表5-4  污水消毒方式比较
项目
液氯
二氧化氯
紫外线
臭氧
需要处理时间
10~30分钟
比液氯稍快
最小
5~10分钟
对细菌的有效性
有
有
有
有
对病毒的有效性
有一些
有一些
有一些
有
设备投资
最低
比液氯高，比其他方法低
高
较高
运行费用
最低
比液氯高，比其他方法稍低
与臭氧类似
比液氯高
优点
设备投资和运行费用低、技术成熟、有持续杀菌的能力
设备投资少，处理效果稳定，有持续杀菌能力
占地面积小，杀菌效率高，危险性小，无二次污染
占地面积小，杀菌效率高，并有脱色和除臭效果
缺点
氯气对人体有害、有刺激性气味并损害人体健康，与有机物结合会有致癌的二次污染物的产生
气态的二氧化氯是剧毒的化合物，对人体有害，且与液氯一样具有致癌的二次污染物产生
设备及运行费用高，无持续杀菌能力，对水的前处理要求高
设备投资大，运行费用高，无持续杀菌能力
适合类型
自来水和各种废水
自来水和各种废水
自来水和经二级或三级处理后的废水
饮用水和游泳池水
经过上述处理后的污水处理厂出水经农灌渠、青年渠、万鲇渠排入华容河。

BOR改良型氧化沟及序批式除磷沉淀池产生的污泥绝大部分排至贮泥池，而后经板框压滤机脱水，脱水后污泥含水量约60%。干化后污泥运至华容县鼎山垃圾填埋场进行处置。污泥脱水机产生的废水进入厂区污水管道。细格栅产生的栅渣及沉砂外运至华容县鼎山垃圾填埋场。

本项目处理工艺符合《城市污水处理及污染物防治技术政策》的要求。
污水处理工艺技术可靠性和经济可行性分析
本项目采用“一体化化BOR改良型氧化沟+序批式高效沉淀池（化学除磷）及精密过滤器+紫外线消毒”处理万庾镇镇区的生活污水，其核心技术为一体化化BOR改良型氧化沟，该设备具有投资低、运行费用低、自动化程度高等优点。采用其处理工艺的工程实例具体如下：
（1）华容县麻浬泗污水处理厂
华容县麻浬泗污水处理厂位于岳阳市华容县护城乡蔡兴村五组，2017年进行提质改造后设计处理能力为日处理污水4万立方米，处理工艺为“一体化化BOR改良型氧化沟+序批式高效沉淀池（化学除磷）及精密过滤器+紫外线消毒”。华容县麻浬泗污水处理厂由华容县中环污水处理有限公司负责运行，正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，运行稳定达标。
根据岳阳市生态环境局网站发布的《华容县中环污水处理有限公司监督性监测数据公开》可知，2018年-2019年监测结果见下表5-5。
表5-5  华容县麻浬泗污水处理厂监测结果一览表
污染物名称
单位
尾水监测数据
排放标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准
是否达标
2018

2019

CODCr
mg/L

33

24

50

达标
TN

mg/L

7.7

4.28

15

达标
NH3-N

mg/L

0.123

0.116

5

达标
TP

mg/L

0.32

0.13

0.5

达标
粪大肠菌群
个/L

790

920

1000

达标
（2）本项目稳定运行及达标可靠性分析
华容县中环污水处理有限公司旗下有多个污水处理厂，具有较为丰富的污水处理厂的运营和管理经验，能保证污水处理厂的正常稳定运行。
经类比同类工程华容县麻浬泗污水处理厂，其污水处理设施均采用“一体化化BOR改良型氧化沟+序批式高效沉淀池（化学除磷）及精密过滤器+紫外线消毒”处理，处理污水均为居民生活污水。根据同类工程的水质监测结果显示，同类工程的出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。因此本项目污水处理厂污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准是稳定可靠的。
施工期污染工序：

本项目污水处理厂及配套管网工程均已建成，无土建工程，施工期影响已成既定事实，故不对施工期进行影响分析。
运营期主要污染工序

1运营期废水

（1）生活污水

根据《湖南省地方标准—用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，本项目劳动定员为6人，均在厂区内食宿，本项目在厂食宿员工用水量为每人145L/人·d，则本项目生活用水量为318t/a（0.87m3/d），生活污水的产生量按用水量的80%计，则项目生活污水年产生量为254t/a（0.7m3/d），生活污水中主要污染为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，接入污水处理厂进水口跟接纳的生活污水一并处理。

（2） 生化污泥、除磷污泥压滤废水
项目BOR改良型氧化沟会产生生化污泥，产生量为1824t/a（含水率99.5%），序批式除磷沉淀池会产生除磷污泥，产生量为245t/a（含水率98%），污泥含水量极高，生化污泥、除磷污泥由高压板框压滤机压滤后送往华容县鼎山垃圾填埋进行卫生填埋，压滤后含水率按60%计，压滤后生化污泥和除磷污泥总量为35t/a，则压滤废水量为2034t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，接入污水处理厂进水口跟接纳的生活污水一并处理。
（3）反冲洗废水

本项目反冲洗废水主要来自精密过滤器，反冲洗水使用污水处理厂处理后的尾水，项目反冲洗水使用量为处理量1%，则反冲洗产生量为6m3/d（2190m3/a），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，接入污水处理厂进水口跟接纳的生活污水一并处理。

2运营期废气

（1）恶臭

本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为一体化污水提升泵房、细格栅间、调节池、BOR改良型氧化沟、污泥脱水间等。恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类等，对于本项目而言，其主要污染物为NH3及H2S。通过类比同类项目污染物产生情况，参考同类型（采用改良型氧化沟+深度处理工艺）污水处理厂恶臭污染源产生源强，污水处理厂恶臭物质各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位体积散发量表征，项目根据设计的构筑物表面积估算污水处理厂的废气源强，见表5-7：

表5-6 污水厂臭气污染物产系数

处理区域

NH3(mg/s·m2)
H2S（mg/s·m2）
细格栅间、调节池
0.03
0.00139

污泥浓缩池、污泥脱水间
0.1

0.00712

本项目恶臭产生情况：

表5-7  臭气污染物产生速率

处理区域

构筑物表面积（m2）

NH3(kg/h)
H2S（kg/h）
细格栅间、调节池

42
0.004
0.0002
污泥浓缩池、污泥脱水间
40
0.014
0.001
1）有组织排放恶臭

项目细格栅间安装风管，通过风管送至除臭系统；污泥脱水机上方设置抽风罩，抽风罩和抽风管连通，经风管送至除臭系统为有组织排放，则项目厂区有组织NH3产生速率为0.018kg/h（0.16t/a）、H2S产生速率为0.0012kg/h（0.01t/a），产生浓度分别为18mg/m3、1.2mg/m3，排放速率分别为0.004kg/h（0.032t/a）、0.0002kg/h（0.002t/a），排放浓度分别为4mg/m3、0.2mg/m3（抽风机吸风量为1000m3/h，生物过滤除臭装置除臭效率为80%）。
本项目格栅渠、调节池污泥浓缩池恶臭气体收集的方式是进行全地埋式，池体加盖，进行密闭，再通过进风口和出风口进行换气，通过抽风机（抽风机吸风量为1000m3/h）将恶臭气体抽送到生物过滤除臭装置进行处理；针对污泥脱水间的臭气收集的方式是在板框压滤机上设置集气罩，通过抽排风系统将臭气抽送到生物过滤除臭装置中进行处理。

生物过滤除臭装置处理恶臭气体的基本原理是：气体中引起臭味的污染物（如H2S、NH3等）通过传质扩散过程进入填料（沸石、珍珠岩、陶粒）表面的生物中，再通过微生物的好氧代谢作用被转化为无臭味的代谢产物（如H2O、CO2等简单无机物）。根据生物过滤除臭装置实际运转效率，NH3和H2S去除率可达80%，处理后的废气经15m高排气筒（G1）高空排放。
本项目现有恶臭排气筒高度约为8m，其高度不能满足要求，需进行整改，将排气筒加高至15m。
2）无组织排放恶臭

项目厂区无组织排放恶臭主要为BOR改良型氧化沟及厂区其他未收集的臭气，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本次项目BOR改良型氧化沟处理规模为600吨/天，BOD进水水质浓度为120mg/L、出水水质浓度为10mg/L，则本次项目BOR改良型氧化沟去除BOD量为24t/a，恶臭气体产生量分别为NH3：0.07t/a（0.008kg/h），H2S：0.003t/a（0.0003kg/h），呈无组织排放。

（2）食堂油烟

根据建设方提供的资料，本项目在厂内就餐职工6人，产生的废气主要是厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取（最大值）4%计算，则食堂油烟日产生量为0.0072kg，年产生量为2.5kg。集气罩总风量1000m3/h，每天工作时间按4小时计，则油烟产生浓度为1.8mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至建筑物顶排放，油烟净化器处理效率不得低于65%（按65%计），则油烟排放量可降低至0.9kg/a，排放浓度0.63mg/m3。

3运营期噪声

本项目的主要噪声源来自于污水厂的潜水泵、污泥泵、鼓风机、污泥浓缩脱水机等设备，其噪声级在70～100dB（A），其噪声源强见表5-8。

表5-8   主要产噪设备及源强表   单位：dB（A）

序号

设备名称

噪声源强

数量

降噪措施

降噪后噪声

1

鼓风机

95~100

2台
机房隔音、配消音器，基础减震、加强厂区绿化等

≤70
2

潜污泵

75-85
2台

水下布置、选用低噪声设备、基础减震、加强厂区绿化等

≤65
3
吸泥泵

75-85
2台

≤65
4
螺杆泵

75-85
1台

≤65
5
搅拌机

70-75
1台

选用低噪声设备、机房隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等

≤65
 4固体废弃物

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，项目劳动定员6人，年工作时间以365天计，生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.1t/a。

（2）污水处理固废

本项目污水处理过程中产生的固体废弃物主要有栅渣、沉砂、生化污泥、序批式除磷沉淀池除磷污泥。
1）栅渣、沉砂

通过建设单位提供的设计资料可知，项目栅渣产生量按格栅的平均截留栅渣量为0.1t/103m3污水，经计算栅渣产生量为0.06t/d（21.9t/a）。沉砂产生量按每0.03kg/m3污水计算，项目沉砂产生量为18kg/d（6.6t/a）。

2）生化污泥

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年修订），生化污泥（80%含水量）产生量的计算公式如下：

[image: image1.png]S=0.7K,P.




式中：S ：污水处理厂含水率80％的污泥产生量，吨/年；

k2：城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，吨/吨-化学需氧量去除量，参考手册表2，k2取1.75； 

P：城镇污水处理厂的化学需氧量去除总量，37.23吨/年；

则生化污泥（80%含水量）产生量约为45.6t/a。

BOR改良型氧化沟生化污泥含水率约为99.5%，则污泥（99.5%含水率）产生量为1824t/a，经压滤脱水后，污泥含水量约为60%，则污泥（60%含水率）产生量为22.8t/a。

3）除磷污泥
为保证TP达标排放，本项目设有序批式除磷沉淀池，采用化学除磷，除磷过程会产生除磷污泥。本项目设计进水水质TP浓度为4.0mg/L，出水浓度为0.5mg/L，需要去除TP浓度为3.5mg/L，处理水量为600m3/d，去除的TP0.766t/a（2.1kg/d）。
4）废紫外线消毒灯管
本项目尾水消毒方式采用紫外线消毒，由紫外线消毒灯产生紫外线对尾水进行消毒处理，紫外消毒模块共有12个紫外线消毒灯，紫外线消毒灯约每3年更换1次，产生废紫外线消毒灯约1.5kg。紫外线消毒灯产生紫外线的原理为灯管内的低压汞蒸气被电流激活产生紫外线，故紫外线消毒灯内含有少量的汞蒸气，属于《国家危险废物管理名录（2016）》中HW29含汞废物（900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），需交有资质单位进行处置。
表5-9  除磷PAC加药量计算

化学方程式

Al3++HnPO4(3-n)-=AlPO4↓+nH+
1mol铝消耗1mol磷

摩尔质量比K=TAl/TP
0.87

铝27g/mol，磷31g/mol

理论需铝量
3
mg/L
投加系数
2
除磷率87.5%
室外排水设计规范
实际需铝量
6
mg/L
/

购买PAC中Al2O3有效含量

28

%

查看包装说明

有效铝含量

14.8
%

所需投PAC的量

24.3
kg/d
8.87t/a
表5-10  除磷污泥计算

磷酸铝污泥

化学方程式

Al3++PO43-=AlPO4↓

1mol铝消耗1mol磷

摩尔质量比K=T AlPO4/TAl
3.94

磷酸铝122g/mol，磷31g/mol

磷酸铝污泥产生量

13.79

mg/L

8.3kg/d（3t/a）

氢氧化铝污泥

化学方程式

Al3++3OH-=Al(OH)3↓

1mol铝消耗3mol氢氧根

摩尔质量比K=T Al(OH)3/TAl
2.89

氢氧化铝78g/mol，铝27g/mol

参与反应Al3+量
3
mg/L
实际需铝量-理论需铝量
氢氧化铝污泥产生量

8.67

mg/L

5.2kg/d（1.9t/a）

除磷污泥合计

绝干

13.5 kg/d（4.9t/a）

含水量98%

245t/a
含水量60%

12.2t/a

表5-11  固体废物产生情况

固废名称

重量(t/a)

固废性质

含水率(%)

栅    渣

21.9
一般固废

≤60

沉    砂

6.6
一般固废

≤60

生化污泥

22.8
一般固废

≤60

除磷污泥

12.2
一般固废
≤60
废紫外线消毒灯管
0.0015kg/3年
危废
/

生活垃圾

1.1
一般固废

/




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	BOR改良型氧化沟及厂区及其未收集臭气
	NH3
	0.008kg/h（0.07t/a）
	0.008kg/h（0.07t/a）

	
	
	H2S
	0.0003kg/h（0.003t/a）
	0.0003kg/h（0.003t/a）

	
	细格栅间、污泥脱水间
	NH3
	18mg/m3、0.16t/a
	4mg/m3、0.032t/a

	
	
	H2S
	1.2mg/m3、0.01t/a
	0.2mg/m3、0.002t/a

	
	食堂油烟
	动植物油
	1.8mg/m3、2.5kg/a
	0.63mg/m3、0.9kg/a

	水

污

染

物
	污水处理厂
	废水
	21.9万m3/a
	21.9万m3/a

	
	
	CODCr
	220mg/L
	48.18t/a
	50mg/L
	10.95t/a

	
	
	BOD5
	120mg/L
	26.28t/a
	10mg/L
	2.19t/a

	
	
	SS
	100mg/L
	21.9t/a
	10mg/L
	2.19t/a

	
	
	TN
	30mg/L
	6.56t/a
	15mg/L
	3.28t/a

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	5.48t/a
	5（8）mg/L
	1.095t/a

	
	
	TP
	4.0mg/L
	0.88t/a
	0.5mg/L
	0.11t/a

	固

体

废

物
	格  栅
	栅渣
	21.9t/a
	送鼎山垃圾填埋场

	
	调节池
	沉砂
	6.6t/a
	

	
	污泥脱水间
	污泥
	35t/a
	

	
	生活垃圾
	纸屑等
	1.1t/a
	

	
	紫外消毒
	废紫外线消毒灯管
	0.0015kg/3年
	交有资质单位处理

	噪声
	鼓风机房及各构筑物
	70-100dB（A）
	厂界达标

	其它
	污水厂事故排放，存在水环境污染风险。管网破裂，污水渗漏，对地下水以及管网铺设沿线周边交通、居民生活造成影响，存在环境污染的风险。

	主要生态影响：

工程评价范围内是以人类活动为中心，以农业生产为基础的人工生态系统，现存动植物主要是在人类控制下，为满足人类的需要被保留和发展的物种。本项目污水处理厂及管网工程已建成，施工期对周边生态环境影响已成既定事实，故不对其进行分析。




表七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目污水处理厂及配套管网工程均已建成，无土建工程，施工期影响已成既定事实，故不对施工期进行影响分析。



	营运期环境影响分析：
本工程项目建设宗旨是减少进入万庾镇镇区及周边村落水体的污染物，保护华容河水环境质量，确保沿岸人民群众的生活环境以及下游地区人民生活和工业用水安全，本身就是一项环境保护工程。

1.水环境影响分析

本项目生活污水及污水处理过程中产生的污泥压滤废水、反冲洗水，均进入本污水处理厂处理。

本项目污水处理厂设计处理能力为600m3/d，采用BOR改良型氧化沟+深度处理工艺，项目只接纳生活污水，其设计进出水水质及其处理效率见下表：

表7-1   项目进出水质及处理效率一览表

水质项目

pH

CODCr
BOD5
SS

TN

NH3-N
TP

设计进水水质(mg/L)

6～9

220

120

100

30

25

4.0

处理效率（%）

-

≥77

≥92

≥90

≥50

≥68

≥87.5

设计出水水质(mg/L)

6～9

≤50

≤10

≤10

≤15

≤5（8）

≤0.5

排放标准（mg/L）

6～9

≤50

≤10

≤10

≤15

≤5（8）

≤0.5

废水排放量（t/a）

219000

正常排放浓度(mg/L)

6～9

50

10

10

15

5（8）
0.5

正常排放量（t/a）
/

10.95
2.19
2.19
3.28
1.095
0.11
事故性排放浓度(mg/L)

/

220

120

100

30

25

4.0

事故性排放量（t/a）

/

48.18
26.28
21.9
6.56
5.48
0.88
  (注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。)
工艺处理后尾水中的各项污染物浓度均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，达标排放。

本项目排污口位于场区东侧青年渠，尾水经青年渠往南由万鲇渠、万庾闸口排入华容河，排放方式为连续排放，入河方式为暗管，青年渠、万鲇渠为农灌和排渍渠，故本项目地表水影响分析主要预测项目尾水对华容河水质的影响。
1.1地表水环境影响预测与评价

（1）受纳水体水文参数

表7-2  华容河水文参数

水文期

河流流量m3/s

u流速m/s

H水深m

B河宽m

I水力坡降‰

枯水期平均

22.5
0.1

2.5

90
2.5
（2）预测因子

根据项目排污特征，本次评价选取污染因子CODCr、NH3-N、TP作为预测因子。

（3）预测模式

采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中推荐的河流纵向一维水质模型预测。
混合过程段的长度可由下式估算：

[image: image2.png]),
r,={0.11+0.7[05-%-11[05-2 1B
B B E,

b L, ——RABKE, m

B KR ms

@ —— L m;
U —— W ws;

E,— 5 R, mYs.




式中：Lm—— 混合段长度，m；

      B—— 水面宽度，m，本项目取90m；

a—— 排放口到岸边的距离，m，本项目取0m；

u—— 断面流速，m/s，本项目取0.1m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，本项目取0.18m2/s。

Ey采用泰勒法求得：
      Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2

式中：H—— 平均水深，m，本项目取2.5m；

      B—— 水面宽度，m，本项目取90m；

I—— 河底坡度，本项目取2.5‰；

g—— 重力加速度，m/s2，本项目取9.8m/s2。
经计算Ey=0.18m2/s，Lm=1989m。
河流纵向一维水质模型简化、分类判定条件根据α和Pe的临界值来选择相应解析公式。
[image: image3.png]



式中：k—— 污染物综合衰减系数，s-1，根据《水资源研究》期刊发布的《华容河水质模拟分析与调度方案研究》（2018.7.4）及《华容河治理前后水量水质耦合模拟研究》（人民长江，2009.7）等文献资料，本项目kCOD取0.22d-1，kNH3-N、kTP取0.2d-1；

     Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s，本项目取3.67m2/s；

u—— 断面流速，m/s，本项目取0.1m/s。

Ex采用爱尔德法求得：

     Ex=5.93H（gHI）1/2
式中：H—— 平均水深，m，本项目取2.5m；

I—— 河底坡度，本项目取2.5‰；

g—— 重力加速度，m/s2，本项目取9.8m/s2。

经计算Ex=3.67m2/s，αCOD=9.3*10-4，αNH3-N=8.5*10-4，αTP=8.5*10-4，
[image: image4.png]



式中：u——断面流速，m/s，本项目取0.1m/s；

B——水面宽度，m，本项目取90m；

Ex——染物纵向扩散系数，m2/s，本项目取3.67m2/s。

经计算Pe=2.45。

故本项目α≤0.027、Pe≥1，适用对流降解模型：

[image: image5.png]C=C, exp(fﬁ)
u




式中：C0—— 河流排放口初始断面混合浓度mg/L，正常排放CCOD=6.01mg/L，CNH3-N=0.28mg/L， CTP=0.0301mg/L；非正常排放CCOD=6.06mg/L，CNH3-N=0.286mg/L， CTP=0.0312mg/L；

k—— 污染物综合衰减系数，s-1，本项目kCOD取0.22d-1，kNH3-N、kTP取0.2d-1；

u——断面流速，m/s，本项目取0.1m/s。

（4）初始浓度

华容河上游监测断面平均浓度CODCr：6mg/L，NH3-N：0.278mg/L，TP：0.03mg/L。
[image: image6.png]C=(60,+C0)/(©Q,+0)

s C— 5 RAKRIE, mo/L:
C,—— TR BORIE, mg/L:
O, — TR, ms:
C,— L LW RPN, mg/Ls
O, —— I, mYs.




经计算正常排放CCOD=6.01mg/L，CNH3-N=0.28mg/L， CTP=0.0301mg/L；非正常排放CCOD=6.06mg/L，CNH3-N=0.286mg/L， CTP=0.0312mg/L。
（5）评价标准

华容河地表水水质采用《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准即COD：20mg/L，NH3：1.0mg/L，TP：0.2mg/L。

（6）预测结果

预测结果见表7-3。

表7-3  项目建成后CODCr、NH3-N、TP预测结果   单位：mg/L

河流

距排污口距离（m）

正常排放

非正常排放

CODCr
NH3-N

TP
CODCr
NH3-N

TP
华容河

0

6.01
0.28
0.0301
6.06
0.286
0.0312
100

5.987
0.2796
0.03005
6.037
0.2856
0.03115
200

5.964
0.2792
0.03
6.014
0.2852
0.0311
500
5.896
0.278
0.02985
5.946
0.284
0.03095
1000
5.784
0.276
0.0296
5.834
0.282
0.0307
2000

5.563
0.272
0.0291
5.613
0.278
0.0302
4000

5.138
0.264
0.0281
5.188
0.27
0.0292
6000

4.733
0.256
0.0271
4.783
0.262
0.0282
8000

4.318
0.248
0.0261
4.368
0.254
0.0272
10000

3.903
0.24
0.0251
3.953
0.246
0.0262

	（7）结果分析

本项目排水量为600t/d（0.00694m3/s），华容河枯水期流量为22.5m3/s，尾水排放量仅占华容河枯水期流量的0.03%，尾水排放量相对华容河流量占比极小，对其水质不利影响较小。在污水处理厂出水达标排放时，尾水进入华容河后，对华容河的影响较小，其水质可达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；非正常排放情形下，废水的影响较大，导致华容河水质恶化，但不会导致华容河CODCr、NH3-N水质超标。
（8）污水处理厂综合废水保护措施

①加强污水处理厂的运行管理，定期进行设备维护，尽可能避免污水处理厂停电导致事故排放。

②禁止不利于污水处理设施正常运行的有毒有害污染物进入，确保不对污水处理系统正常运转构成威胁。

③加强对排放尾水水质的监测及纳污水体的例行监测，以避免或减少污染事故的发生。

表7-4  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP

直接排入江河、湖、库（华容河）

连续排放，流量稳定

DW001

华容县万庾镇污水处理厂

一体化自回流改良型氧化沟+深度处理工艺

表7-5  项目废水污染物排放信息表
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度mg/L

日排放量t/d

年排放量t/a

1

DW001

CODCr
50

0.03
10.95
BOD5
10

0.006
2.19
NH3-N

5（8）
0.0048
1.095
TN

15

0.009
3.28
TP

0.5

0.0003
0.11
全厂排放口合计

CODCr
10.95

BOD5
2.19

NH3-N

1.095
TN

3.28

TP

0.11

(注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。)

2、地下水环境影响分析

（1）地下水环境影响分析（对华容县万庾镇自来水厂地下水饮用水水源保护区影响分析）
本项目南侧1600m为华容县万庾镇自来水厂地下水饮用水水源保护区，位于区域地下水流向下游方向。根据《华容县万庾镇自来水厂地下水饮用水水源保护区划分方案》及《岳阳市乡镇及以下千吨万人集中式饮用水水源保护区划分方案》，饮用水源保护区划分范围为以取水井为中心，半径30米的圆形区域，，地下水类型为孔隙承压水，承压水含水层与潜水之间有隔水层隔离，地表水及潜水与承压水之间无水力联系。故本项目污水处理厂外排尾水及事故状态下厂区废水对华容县万庾镇自来水厂地下水饮用水水源保护区基本无影响。

一般情况下，各污水构筑物主要考虑污水收集池渗漏和排水管道渗漏两个方面。污水处理厂构筑物（池体）等钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土，污水收集和排放采用防渗的管道，各污水处理单元连接管道并采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化，不会改变区域地下水的现状使用功能。

（2）本项目对地下水污染途径

最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染的。深层潜水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。

①正常情况：

在正常运行的情况下，项目污水处理区各污水处理池均采用防渗措施，若运行、操作正常，基本不存在对地下水环境产生影响的污染源。

在运行正常的情况下，管道与污水处理池与阀门之间连接口密封性能好，不存在“跑、冒、滴、漏”等情况的发生。

②事故状态：

污水处理厂发生渗漏，泄漏的污染物可能进入土壤，最终会渗入地下水，成为地下水污染源。

项目需加强日常管理维护，若发生泄漏，维护人员能及时发现，减少污染物的渗漏量。

因此在采取合理的措施情况下，本项目对地下水影响较小。

（3）评价项目地下水影响分析和防控措施

1）地下水控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

①源头控制措施

选择成熟、可靠的工艺技术，尽可能在源头上减少污染物排放，主要包括在工艺、管道、污水处理构筑物和污泥处理单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②防渗分区措施

厂区内污水管网做好密封及防腐，确保无管道腐蚀、渗漏现象。

在调节池、BOR改良型氧化沟、混凝沉淀池、污泥浓缩池等各类水池以及污泥脱水间进行防渗；其中对调节池、BOR改良型氧化沟、混凝沉淀池、污泥浓缩池等池体进行重点防渗，要求防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，污泥脱水间等进行一般防渗处理，防止发生下渗对区域地下水造成污染；同时做好场所的防雨措施，防止雨水淋溶污染物下渗。
2）污染物源头控制

①对工艺、管道接口、污水处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

②所有污水处理构筑物、污泥处理单元均做防腐、防渗处理。

经上述地下水控制原则章节提出的各项防控措施，避免本项目废水污染地下水，本区域地下水受到污染的可能性较小，对自来水厂及取水井影响较小。
通过上述分析，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。
3.大气环境影响分析
本项目产生的废气主要有污水处理过程中散发出来的恶臭、食堂油烟。

（1）预测分析

大气污染物有组织排放参数见表7-6，无组织排放参数见表7-7。

表7-6  本项目点源污染源参数表
名称

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

氨气

硫化氢

恶臭

15

0.15

15.7
20

8760

正常

0.004
0.0002
15

0.15

15.7
20

8760

非正常

0.018
0.0012
表7-7  大气污染源面源参数表
名称

面源长度/m

面源宽度/m

与正北夹角/（°）

面源有效排放高度/m

年排放小时/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

氨气

硫化氢

恶臭
65
45
0
3.4
8760
正常

0.008
0.0003
表7-8估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

—

最高环境温度（℃）

40

最低环境温度（℃）

-12.6

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

—

岸线方向/°

—

根据HJ2.2-2018AERSCREEN模型中”筛选计算与评价等级”对项目的大气环境评价工作进行分级。
表7-9  主要大气污染物的评价工作等级

污染物

有组织排放

无组织排放

氨气

硫化氢

氨气

硫化氢

环境空气质量标准mg/m3
0.2

0.01

0.2

0.01

最大地面浓度mg/m3
0.0006
0.00003
0.011423
0.000429
最大地面浓度占标率Pmax

0.3%

0.3%

5.71%

4.29%

评价工作等级

二级

表7-10  正常情况下有组织排放大气污染物影响预测结果表

距离中心下风向距离D/m

G1—恶臭

NH3
H2S

下风向预测浓度ci1/(mg/m3)

浓度占标率Pi1/%

下风向预测浓度ci1/(mg/m3)

浓度占标率Pi1/%

10

0

0

0

0

100

0.000578

0.29

0.000029

0.29

116

0.0006

0.30

0.00003

0.30

200

0.000463

0.23

0.000023

0.23

300

0.000343

0.17

0.000017

0.17

400

0.000277

0.14

0.000014

0.14

500

0.000235

0.12

0.000012

0.12

1000

0.000141

0.07

0.000007

0.07

2500

0.000071

0.04

0.000004

0.04

最大落地浓度

0.0006

0.30

0.00003

0.30

所在位置（m）

116

项目除臭采用生物填料除臭，恶臭气体处理后经15m排气筒排放除，本项目除臭效率取80%计算，则NH3、H2S排放速率分别为0.019kg/h、0.0011kg/h，排放量分别为0.17t/a，0.01t/a。其排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.339kg/h的排放标准。

表7-11  无组织排放厂界浓度预测结果表

距离中心下风向距离D/m

无组织恶臭

NH3
H2S

下风向预测浓度ci1/(mg/m3)

浓度占标率Pi1/%

下风向预测浓度ci1/(mg/m3)

浓度占标率Pi1/%

1

0.005169

2.58

0.000194

1.94

25

0.00957

4.79

0.000359

3.59

46

0.011423

5.71

0.000429

4.29

50

0.011365

5.68

0.000426

4.26

100

0.009406
4.70
0.000353
3.53
200

0.005614
2.81
0.000211
2.11
500

0.002011
1.01

0.000075
0.75
1000

0.000834
0.42

0.000031
0.31

2500

0.000319

0.16

0.000012

0.12

最大落地浓度

0.011423

5.71

0.000429

4.29

所在位置（m）

46
根据上表分析本项目无组织废气经预测最近厂界浓度均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准，其厂界无组织污染物浓度达标。

环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则-大气导则》（HJ2.2-2018）“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域”，本项目大气环境评价工作为二级，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，可不设大气防护距离。
同时根据《城市污水处理工程项目建设标准（修订）》（建标）[2001]77号文条文说明第五十九条中“产生臭气的污水、污泥处理生产设施，应位于污水厂内辅助生产区夏季主导风向的下风向，并应尽量远离厂外居住区，且符合国家的有关规定，当不能满足时，厂外居住区与污水厂产生臭气的生产设施的距离，不宜小于50~100m。”本项目污水处理厂规模较小，且大部分恶臭气体均收集后呈无组织排放，故本项目污水处理厂设置50m防护距离，即项目厂区周边50m范围距离内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。
（2）食堂油烟

根据建设方提供的资料，本项目在厂内就餐职工6人，产生的废气主要是厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取（最大值）4%计算，则食堂油烟日产生量为0.0072kg，年产生量为2.5kg。集气罩总风量1000m3/h，每天工作时间按4小时计，则油烟产生浓度为1.8mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至建筑物顶排放，油烟净化器处理效率不得低于65%（按65%计），则油烟排放量可降低至0.9kg/a，排放浓度0.63mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。

根据前文工程分析章节及大气环境影响评价等级计算章节内容可知，项目大气污染物排放浓度情况及执行标准的统计情况如下表。
表7-12  项目大气污染物排放浓度达标情况一览表
序号

污染源

污染物

排放浓度（mg/m3）

标准浓度值（mg/m3）

排放速率（kg/h）

速率标准值（kg/h）

标准来源

1

G1排气筒

氨气

4

/

0.004
4.9

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准

硫化氢

0.2

/

0.0002
0.33

2

无组织面源

氨气

0.011423
1.5

0.008

-

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单表4中二级标准

硫化氢

0.000429
0.06

0.0003
-

3

G2食堂

油烟

0.63

2.0

-

-

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

根据《环境影响评价技术导致大气环境》HJ2.2-2.18中8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。大气污染物排放量核算包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量。本项目各排放源的大气污染物浓度及排放速率均低于各排放标准限值，故本项目大气环境影响可接受。
表7-13  大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）

核算排放速率

（kg/h）

核算年排放量

（t/a）

一般排放口

1

G1排气筒

氨气

4

0.004
0.032
硫化氢

0.2

0.0002
0.002
2

G2排气筒

油烟
0.63
0.0001
0.0009
排放口合计

氨气

0.032
硫化氢

0.002

油烟

0.0009

表7-14  大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口

编号

产污环节

污染物

主要污染

防治措施

国家或地方污染物

排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

项目无组织面源

污水处理

氨气

/

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单表4中二级标准

1.5

0.07

硫化氢

/

0.06

0.003

无组织排放总计

氨气

0.07

硫化氢

0.003

表7-15  大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

年排放量（t/a）

1

氨气

0.102
2

硫化氢

0.005

3

油烟

0.0009

表7-16  非正常情况下大气污染物年排放量核算表
污染源

非正常排放原因

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

G1
氨气
生物过滤除臭装置失效

18
0.018
0.5

1

关闭风机，采用除臭剂对污泥间污泥及压滤机进行喷洒除臭，关闭进风口和出风口，维护生物过滤除臭装置
硫化氢
1.2
0.0012
0.5

1

4.声环境影响分析

项目营运期噪声源主要是鼓风机、搅拌机、泵类等机械设备的运行噪声。项目高噪声设备较多，各设备声压级在70～100dB(A)之间。

项目采取了以下噪声控制措施削减噪声源强：

①选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB(A)；

②各设备在机房内合理布局，泵类水下布置，通过隔音起到降噪的作用，同时在机房使用有吸声效果墙壁对噪声进行隔绝和吸收作用，特别是鼓风机房门窗建议使用真空窗户，可以使噪声源强降低15~20dB(A)；

③项目可加强厂区绿化，利用个构筑物及厂区周围高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。

表7-17  主要设备噪声声压级（单位：dB（A））

序号

设备名称

噪声源强

数量

降噪措施

降噪后噪声

1

鼓风机

95~100

2台
机房隔音、配消音器，基础减震、加强厂区绿化等

≤70
2

潜污泵

75-85
2台

水下布置、选用低噪声设备、基础减震、加强厂区绿化等

≤65
3

潜水泵

75-85
5台

≤65
4

吸泥泵

75-85
2台

≤65
5

螺杆泵

75-85
2台

≤65
6

搅拌机

70-75
1台

选用低噪声设备、机房隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等

≤65
7

反冲洗风机

90-95
2台

隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等

≤70
项目设备基本安装在机房内或构筑物内，本项目噪声源与厂区东侧距离约为10m、与厂区南侧距离约为10m、与厂区西侧距离约为10m、与厂区北侧厂界距离约为10m。项目设备昼夜间运行24小时。

项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：

   
[image: image7.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

A

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：
[image: image8.wmf]A

L

—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）；


[image: image9.wmf]i

L

—第I个噪声源的声级，dB（A）；

 
[image: image10.wmf]n

—噪声源的个数。

本项目依据表7-5中数据计算得综合噪声源强（以最大计）为82.6dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为：

LA=L0-20lg(ra/r0)-△L

式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）；

      L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）；

      △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）；

根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值如下表所示。
表7-18     项目厂界噪声预测值    单位：dB（A）

噪声源与厂界距离

贡献值

东厂界
45.3

南厂界
45.3
西厂界
45.3
北厂界
45.3
评价标准（2类）

昼间60dB（A）；夜间50 dB（A）

由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境的贡献值为43.5-~45.7dB(A)，东、南、西、北侧厂界达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。

由上述可知，项目噪声经采取上述措施后，达标排放具有可靠性。

5.固体废物环境影响分析
（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，项目劳动定员6人，年工作时间以348天计，生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，则生活垃圾产生量为9t/a，收集后运往垃圾填埋场。

（2）污水处理一般固废

本项目污水处理过程中产生的固体废弃物主要有栅渣、沉砂和脱水污泥。栅渣产生量为42t/a（含水率≤80%），沉砂产生量为12.4t/a（含水率≤60%），脱水污泥产生量为44/a（含水率≤60）。项目栅渣、沉砂和脱水污泥经收集后送鼎山垃圾填埋场处理，生活垃圾直接运往垃圾填埋场，对项目周围环境影响较小。
本项目栅渣、沉砂和脱水污泥属于一般固废，厂区未设置一般固废暂存间，本环评要求在污泥脱水间附近新增一个一般固废暂存间，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单的相关要求建立固体废物堆放场地，分类暂存栅渣、沉砂和脱水污泥，不得随处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止生活垃圾混入。
根据现场踏勘，目前万庾镇生活垃圾经环卫部门收集后集中运往鼎山垃圾填埋场进行卫生填埋，栅渣、沉砂和脱水污泥预处理后拟运往鼎山垃圾填埋场进行卫生填埋。鼎山垃圾填埋场位于华容县万庾镇鼎山村，距县城约8km，占地面积约300 亩，总库容360.7 万m3，总投资9346 万元。该填埋场采用改良型厌氧卫生填埋工艺，一期总库容159.0 万m3，日处理生活垃圾230t/d，服务年限13年；二期总库容201.7万m3，日处理生活垃圾330t/d，服务年限13.5 年。该填埋场于2010年1月8 日开工建设，主要建设内容包括进场区、渗沥液处理区、填埋区、办公区、环场道路等，于2011 年10 月整体竣工并投产运行，对华容县县城及周边乡镇的生活垃圾卫生填埋处理，目前其库容余量不少于160万m3，余量较大，能满足本项目需求。卫生填埋场的作业方式拟实行分区分单元填埋，每天收集的垃圾经地磅房计量后进入填埋场内，垃圾按指定的单元作业点卸下，卸车后用推土机推铺，再用压实机碾压。分层压实达到一定高度后，再在上面覆盖粘土或聚乙烯膜，并重复上述的卸料、摊铺、压实和覆盖的过程。

（3）污水处理危废
本项目产生危废为紫外消毒装置更换紫外消毒灯产生的废紫外消毒灯，更换周期为3年/次，每次更换12个，约1.5kg，本项目拟设置危废暂存间，采用密闭包装袋收集暂存后交有资质单位进行处置。
项目拟设置一个约5m2的危废暂存间，位于设备房1楼，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对暂存场进行防雨、导流、防风等处理。危险废物暂存间采用混凝土地面，铺设2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s，同时规范危废暂存间的标识标牌。
（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚采用混凝土建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。
（2）危废暂存间周边设计建造有径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。
（3）设施内设有安全照明设施和观察窗口。
（4）用以存放的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
（5）设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
（6）危险废物暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏。
危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。
6.土壤影响分析
根据本项目土壤环境质量现状调查可知，项目所在区域土壤主要为黄色、红棕色粘土，区域土壤环境质量较好。

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和污水的处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。

本项目固体废物种类较少。厂区设有一般固废暂存间和危废暂存间，一般固废暂存间严格遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）要求及相关建筑设计规范建设，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求及相关建筑设计规范建设。

根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，其中固废贮存区、污水管线、污水处理系统等防渗系数达到1*10-11~1*10-13cm/s，办公食堂区、仓库等区域综合防渗系数达到1*10-10cm/s。可有效降低固体废物对土壤的污染影响。

本项目尾水经厂区污水处理系统处理达标后排入东侧青年渠，最终排入排入华容河。通过完善生活污水的收集系统，并对污水收集管网、处理系统等采用相应的防渗措施，降低污水泄露造成的土壤污染风险。

项目各污染物经对应环保措施处理后均能得到妥善处置，废水、固废经防渗处理后难以进入土壤环境中，外排废气主要为氨气、硫化氢，且排污量较少，不会对项目周边土壤造成明显不利影响。

本项目设有完善的污水、雨水收集系统，废水收集管道、污水处理系统均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及周边土壤影响较小。

7.环境风险

（1）环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价工作的重点是预测和防护事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响。 

（2）潜在的风险因素识别 

通过分析，本项目主要的环境风险存在于运行过程中，风险污染事故的类型主要是污水处理厂非正常运转状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。引起环境风险事故的可能环节主要有以下几方面：

a）设备故障

污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或污泥处理系统发生故障，污泥不能及时浓缩，脱水，贮泥池爆满，引起污泥发酵，散发恶臭气体。 

b）突发性外部事故

由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 

（3）风险事故的环境影响分析 

1）污泥长期堆放环境风险分析

污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。 

2）污水直排风险分析 

造成污水直排是影响因素主要有：

3）由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。

4）如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放。 

以上两种情况造成污水直排都将对小江河及其下游水质造成一定的污染。 

5）设备故障、停电、检修的风险影响 

发生设备故障、停电、检修时，有可能影响检修工作人员的健康和安全，如维修工人需进入污水管道、集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。 

6）洪水引发的事故

污水处理厂建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现20年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。

（4）风险事故防范 

1）污水非正常排放的防范措施 

设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。 防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。 

2）污泥非正常排放的防范措施 

污水处理厂污泥经脱水处理后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气、撒落，污染环境。污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如熟石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。 

3）厂区内污水管网泄露防范措施

a）在管网建设过程中适当距离设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。

b）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

c）当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 

4）其他防范措施

设置进、出水水量自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD 进行在线监测，对总排口废水量、COD、氨氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。
当污水处理厂不正常运行、尾水超标时，由排口三通管关闭总排口，不达标尾水回流至调节池，进入污水处理系统进行二次处理，直至达标排放。本项目污水调节池设计有效容积较大，可容纳短时间内的全部进水不外排，预防尾水超标排放。
（5）风险事故应急处理措施

1）应急预案制定 

a）污水处理厂成立应急事故处理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长，组员由各工段长组成，负责事故处理的指挥和调度工作。

b）成立事故应急队，由副厂长负责，技术、维修、操作岗位人员参加。

c）给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。

d）对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 

2）应急预案实施 

a）当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

b）值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。

c）应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 

d）力争保证格栅和调节池正常运行，使进水中的SS 和COD得到一定的削减。 

e）如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。 

f）事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 

（6）环境风险分析结论

综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括污水事故排放及污泥非正常排放的风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。

8.项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析

（1）项目选址的可行性分析

本项目污水处理厂位于华容县万庾镇万庾村涛湖二组，根据《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）乡镇污水处理厂网项目可行性研究报告》（华发改投审[2017]80号）及《华容县污水处理设施厂网一体化（二期）重点乡镇及工业园污水处理PPP项目初步设计》（华建复[2018]46号）内容，可研及初步设计对万庾镇污水处理厂污水处理工艺进行了比选，最终选定万庾镇万庾村涛湖二组作为建设地址；根据华容县国土局下发的《华容县万庾镇污水处理厂不动产权证书》（湘（2019）华容县不动产权第0006499号），项目用地为公用设施用地，因此本项目选址不与县城总体规划相冲突；项目选址离现有建成区和规划区都有一定的距离，周边村民较少，项目地靠近华容河且位于中游段，出厂水排水管很短；项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。综上所述，项目选址合理。

（2） 厂区平面布置合理性与建议

华容县万庾镇污水处理厂所在地区年主导风向为北风，项目北部为预留用地，由于镇区污水处理厂规模较小，为了节省投资，不设综合办公楼，仅设设备房（一楼含变配电房、压滤机房、加药房、风机房、维修房、二楼会议室、休息室、办公室等）。项目布置有格栅渠及调节池、进水在线监测房、除臭系统、BOR改良型氧化沟、序批式除磷沉淀池、精密过滤器、消毒池、出水在线监测房及消毒设备房、设备房、污泥浓缩池、门卫、加药房。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于3.0米的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化，项目平面布置基本合理。
（3）产业政策符合性分析

本项目为城市基础设施，属于《产业结构调整目录》（2019年本）中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第7条“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”以及鼓励类四十三“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。本项目属于国家产业结构指导目录中鼓励类产业。本项目生产所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年）限制类、淘汰类设备。
因此，本项目符合现行的国家产业政策。

（4）与 “三线一单”符合性分析

①生态红线

本项目选址位于华容县万庾镇万庾村涛湖二组，项目周边均为农田，项目建成后镇区及周边村落的生活污水能得到妥善处理。本项目的实施对万庾镇的生态环境起着极大的改善功能。综上所述，本项目不占用生态红线保护区域范围，本项目行为符合管控要求，本项目的建设符合华容县生态红线区域保护规划。

②环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；地表水华容河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目厂界东南西北侧噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

本项目的实施能将万庾镇居民生活污水妥善收集并处理，从而起到改善华容河水质的作用，臭气经妥善处理后均可达标排放，固废得到合理处置，噪声对周边影响较小，本项目的建设将会改善项目所在地华容河的水环境。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制和审批决策提供重要依据；

本区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活用水使用自来水；能源主要来自电网供电；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。

9. 环境管理
1、环境管理制度

（1）严格执行“三同时”制度

在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）建立环境报告制度

应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变时必须及时向相关环保行政主管部门申报。

（3）健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

（5）建立环境保护教育制度

对干部和工人尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确有环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度。这是防止污染事故发生的有力措施。

（6）自动监测制度

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废水排放量大于100吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测。故本项目需在出水口安装自动测流设施并开展流量自动监测。

2、排污口规范化

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

（1）废水排放口

本项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设生活污水排放口1个，生活污水排放口需设置采样口（半径大于150mm）。

（2）废气排放口

项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。

（4）固体废物储存场

一般工业固体废物、危废和生活垃圾设置专用堆放场地，采取防止二次污染措施。

（5）设置标志牌要求

对企业废水处理、车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。

环境保护图形标志的形状及颜色见表7-19，环境保护图形符号见表7-20。

表7-19  环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表7-20  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image11.png]i




[image: image12.png]



废水排放口

表示废水向外环境排放

2

[image: image13.png]



[image: image14.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image15.png]



[image: image16.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

[image: image17.png]DI((




[image: image18.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

5

/

[image: image19.jpg]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

10、营运期企业自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废水排放量大于100吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测。

故本项目需在出水口安装自动测流设施并开展流量自动监测。企业营运期自行监测计划详见下表。

表7-21  营运期企业自行监测计划—废气

阶段

监测地点

监测项目

监测频次

监测时间

实施机构

负责机构

营运期

H1—恶臭排放口

烟气量、H2S、NH3、臭气浓度

4次/年

3次/天，连续监测1天

监测单位

建设单位

厂界上风向、下风向

H2S、NH3、臭气浓度

4次/年

表7-22  营运期企业自行监测计划—地表水

阶段

监测地点

监测项目

监测频次

监测时间

实施机构

负责机构

营运期

污水总排放口

流量、水温、pH、CODCr、TN、NH3-N、TP 

在线监测

1次/天 

万庾镇污水处理厂
岳阳市生态环境局华容分局
流量、水温、pH、CODCr、TN、NH3-N、TP 

4次/年
1次/天
万庾镇污水处理厂
岳阳市生态环境局华容分局
表7-23  营运期企业自行监测计划—噪声

阶段

监测地点

监测频次

监测时间

实施

机构

负责机构

营运期

东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界
1次/季度

昼间、夜间每天各2次，连续监测2天

监测单位

建设单位

10.环保投资及三同时验收：

（1）环保投资
华容县万庾镇污水处理厂建设项目总投资为1746万元，本环评仅计算由于项目二次污染防治产生的环保投资。具体环保投资及三同时验收见表7-24。

表7-24 项目环保投资及三同时验收表

治理项目
污染物
内容
投资(万元)

废水治理
本项目生活污水
建立污水收集系统，收集污水经格栅过滤后进入厂区污水处理系统（已建）
5

反清洗废水
污泥压滤废水
废气治理
格栅渠、调节池、BOR改良型氧化沟
池体加盖，使用抽风机将恶臭气体抽送到污泥脱水间的生物过滤除臭装置进行处理（已建）
15m排气筒（整改）
20

污泥浓缩池
污泥脱水间
板框压滤机上设置集气罩，通过抽风机将臭气抽送到生物过滤除臭装置中进行处理（已建）
食堂油烟
吸油烟机、油烟排出管道引至楼顶高空排放（已建）
1

噪声治理
设备噪声
基座减振，厂房隔声（已建）
2

固废
格栅渠：栅渣
预处理（已建）+一般固废暂存间（新建）+鼎山垃圾填埋场
14
调节池：沉砂
员工：生活垃圾
污泥脱水间：污泥
消毒：废紫外线消毒灯
危废暂存间（新建）
1
排污口标识标牌及废水台账（新建）
2

出水口安装自动测流设施（已建）
15

合计
60

其中由于项目二次污染防治产生的环保投资为60万元，占总投资的3.4%。

表7-25 项目二次污染环保投资及三同时验收表

时期
验收
类别
防治措施与工艺
三同时竣工验收项目
验收依据
运行期
大气污染物
格栅渠、调节池、污泥浓缩池采取池体加盖，污泥脱水间板框压滤机设置集气罩，使用抽风机将恶臭气体抽送到污泥脱水间的生物过滤除臭装置进行处置+15m排气筒排放
格栅渠、调节池、污泥浓缩池：池体加盖。
污泥脱水间板框压滤机：集气罩。使用抽风机将恶臭气体抽送到污泥脱水间的生物过滤除臭装置进行处置+15m排气筒排放
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准
食堂油烟经过吸油烟机处理后引至楼顶高空排放
吸油烟机+楼顶排放管道
《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准
水污染物
本项目产生的生活污水、反冲洗废水、污泥压滤废水建立污水收集系统，收集污水经格栅过滤后进入调节池
污水收集系统，收集污水经格栅过滤后进入调节池
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
设备
设备噪声：基座减振，厂房隔声
基座减振，厂房隔声
昼间：60dB（A）
夜间：50dB（A）
固体
废物
格栅渠产生的栅渣、调节池产生的沉砂、污泥脱水间产生的污泥清运至鼎山垃圾填埋场处理。
清运至鼎山垃圾填埋场处理。
妥善处理
员工产生的生活垃圾运到鼎山垃圾填埋场处理
尾水消毒产生的废紫外线消毒灯管
交有资质单位处置
妥善处理
 （2）环境效益分析

本项目本身属于污水处理工程，项目的建设可以大大减轻污水直排对华容河水质的影响，预计可减排CODCr37.23t/a，氨氮4.385t/a。同时在项目运营过程中，通过采取各类措施，减少污水处理过程中的恶臭等污染物对周围环境的影响，因此项目环保投资环境效益明显。
11.污水处理厂排污口论证
一、总则
1、项目来源
水环境保护事关人民群众切身利益，当前我国一些地区水环境质量差、水生态受损重，环境隐患多等问题十分突出，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，制定“水十条”。
根据“水十条”的工作目标：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
为促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，通过实地查勘，收集本项目前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为水行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，保证生生活、生产和生态用水安全。
根据湘建村[2019]230号文： “（二）入河排污口设置论证可纳入污水处理设施环境影响评价内容，不再单独出具论证报告”，故本项目不单独出具论证报告。
2、论证目的
建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施。通过入河排污口专题论证可以明确本项目污水排放的科学性和合理性，为本项目入河排污口设置方案的实施提供科学依据和技术指导。
3、论证原则
（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。
（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。
（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。
（4）符合水功能区管理要求。
4、论证范围
本项目经处理达标后的尾水排入项目南侧的农灌渠，通过青年渠、万鲇渠汇入华容河，论证范围为项目南侧农灌渠排污口至华容河万庾闸排口下游4km。
5、论证程序
（1）现场查勘和资料收集
根据已建排污口设置的方案，组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集该项目所在区域的自然环境和社会环境资料，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，同时收集可能影响的其他取排水用户资料。
（2）资料整理
根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况：分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。
（3）影响分析
根据现状及资料分析结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对华容河的影响的程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。
（4）排污口设置合理性分析
根据影响论证结果，综合考虑水功能区水质和水生态保护的要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求。
建设项目入河排污口设置论证程序见图7-1。

图7-1  建设项目入河排污口设置论证程序
6、论证内容
按照《入河排污口管理技术导则》要求，本次论证主要内容如下：
（1）项目概况（排污单位废污水产生环节、入河排污量、主要污染物种类、浓度和总量、达标排放情况及排放去向等）；
（2）入河排污口所在水域水质现状及纳污状况；
（3）入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析
（4）风险分析及防治措施；
（5）水质保护措施；
（6）入河排污口设置可行性、合理性分析：
（7）论证结论与建议。
二、项目概况
1、项目基本情况、建设内容
华容县万庾镇污水处理厂设计规模为600m3/d，推荐工艺为一体化自回流BOR改良型氧化沟+深度处理工艺，并配套建设污水主干管及污水支管共12.3km，镇区管网实行雨污分流（本项目仅涉及配套污水管网建设内容），项目总投资约1746万元，具体的基本情况、建设内容、设计进出水水质等详见建设项目基本情况章节。
2、项目污水处理工艺
污水处理工艺：污水收集系统→细格栅→调节池及提升泵房→BOR改良型氧化沟→序批式除磷沉淀池→精密过滤器→紫外线消毒池→排水。污水处理工艺详见工程分析章节。
3、项目所在区域概况
本项目位于华容县万庾镇万庾村（N 29°34'53.71"，E112°30'20.49"），区域概况详见项目所在地自然环境简况章节。
三、论证范围内水功能区（水域）状况
1、水功能区（水域）保护水质管理目标与要求
根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43023-2005），项目尾水涉及的华容河河段属渔业用水区，现状水质为Ⅲ类水质，青年渠、万鲇渠属于农业用水，现状水质为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质目标。
根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目工程入河排污口涉及青年渠、万鲇渠属于农业用水水功能区，华容河河段属于渔业、农业用水水功能区，无养殖（渔业）用水需求，本项目的建设及运行不改变所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护华容河水资源，建设项目单位在运行期间应采取措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。
2、水功能区（水域）现有取排水状况
项目所在地位于华容县万庾镇，随着城镇人口的逐渐增加，污水量也相应增多，但现状排水状况不容乐观，管网建设不完善，导致部分灌渠淤积严重，排水不畅，且排水系统没有形成完整的雨污分流体系，镇区内现状排水为合流制形式与散排形式排放，镇区内主要街道有现状合流排水系统，合流管收集居民建筑生活污水、建筑屋面雨水、道路雨水就近排入附近河涌、水塘或农田里，没有现状合流管的片区均为散排形式，以就近排放原则排放至周边水渠、水溏、农田等低洼处，对当地居民生活造成较大影响。
本项目论证范围均不在饮用水源保护区内，且目前该区域已在自来水集中供水管网的覆盖范围内。项目涉及水体为青年渠、万鲇渠、华容河，用于农田灌溉和渔业用水，无饮用水源取水口、工业生产取水口、人工渔业养殖，基本无规模化取排水情况。
本项目建设运营后，区域内的生活污水将进入该污水处理厂进行处理，处理达标后外排，将极大缓解生活污水直接排入周围水体的问题。
3、水功能区（水域）水质现状
本项目尾水最终进华容河，项目2019年10月15日-17日对华容河设置了两个断面，分别位于在项目尾水入华容河排口上游500m处设一个监测断面，项目尾水入华容河排污口下游1500m处设一个监测断面，监测因子为pH、CODcr、BOD5、溶解氧、氨氮、总磷、LAS、SS、粪大肠菌群、石油类，根据现状监测结果，本项目东南侧的华容河2个断面水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准（具体监测内容见地表水环境质量现状章节）。
四、拟建入河排污口情况
1、废污水来源及构成
根据工程分析章节可知，本项目废水产生主要为厂区值班人员生活污水，生化污泥、除磷污泥压滤废水，精密过滤器反冲洗废水，生活污水、反冲洗废水、污泥压滤废水经厂区管网收集格栅过滤后进入厂区污水处理系统进行处理达标后外排。
另项目本身为环保工程，主要收集处理华容县万庾镇镇区的居民生活污水，进行集中处理后达标排放于项目东南侧华容河，即尾水达标外排环节为本项目的废污水产生环节。
2、废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量
项目主要污染物及其排放浓度：COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5（8）mg/L (注：括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标)、TP≤0.5mg/L 、TN≤30mg/L，排放总量分别为COD：10.95t/a、BOD：2.19t/a、SS：2.19t/a、氨氮：1.095t/a、TP：0.11t/a、TN:3.28t/a。
3、废污水产生关键环节分析
项目外排尾水主要来源于接纳的镇区居民生活污水。
4、废污水处理措施及效果
本项目污水处理工艺：污水收集系统→细格栅→调节池及提升泵房→BOR改良型氧化沟→序批式除磷沉淀池→精密过滤器→紫外线消毒池→排水。污水处理工艺详见工程分析章节。
本项目建成后，华容县万庾镇区域生活污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放，排放尾水中各项污染因子的浓度均得到大幅度的消减，尤其是COD、BOD、SS、氨氮、TP去除率可达到80%以上，废水经处理后各污染物排放浓度分别为：COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5（8）mg/L (注：括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标)、TP≤0.5mg/L，对青年渠、万鲇渠、华容河水体影响较小。
本项目经处理达标后的尾水排入项目东侧青年渠，经万鲇渠、万庾闸排入华容河。
5、入河排污口设置方案
本项目位于华容县万庾镇，符合万庾镇土地利用总体规划。排污口设置于项目污水处理厂南侧农灌渠，排污口坐标东经112°30’20.49”，北纬29°34’53.71”。排污口的类型属于生活污水入河排污口，排污口性质为新建排污口，排放方式为连续排放，排污口的入河方式为暗管，排污口设置的基本情况见表7-26。
表7-26  排污口设置情况表
序号
名称
项目设置情况
1

排污口位置
所在行政区
华容县万庾镇万庾村
排入水体名称
农灌渠
排入的水功能区名称
农业用水
经纬度
东经112°30’20.49”，北纬29°34’53.71”
2

排污口类型
新建
3

排污口性质
生活污水入河排放口
4

排放方式
连续排放
5

入河方式
暗管
五、入河排污口设置可行性分析
1、水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求
入河排污口设置的原则要求：
（1）符合国家法律、法规、规划和相关政策的要求和规定；
（2）符合流域或区域的综合规划、水资源保护等专业规划；
（3）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程；
（4）符合水功能区管理要求；
（5）与第三方无纠纷或纠纷已有确定的解决方案；
（6）设置单位既往无违法排污记录或违法行为已改正。
本项目为城镇污水处理厂建设项目，为《华容县县城排水专项规划》（2012-2020）及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》的通知（湘政办发〔2019〕43号）大力推进项目，满足《水污染防治法》、《环境保护法》、《防洪法》，以及《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》等相关法律法规要求。
本项目为城市基础设施，属于《产业结构调整目录》（2019年本）中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第7条“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”以及鼓励类四十三“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。本项目属于国家产业结构指导目录中鼓励类产业。 本项目生产所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年）限制类、淘汰类设备。因此，本项目符合现行的国家产业政策。
根据《华容县县城排水专项规划》（2012-2020）及《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》的通知（湘政办发〔2019〕43号），“2019年，所有县市区开展县域乡镇污水处理设施建设专项规划编制、可研、选址、初步设计等前期工作;具备条件的县市区完成PPP项目入库和合同签订工作；已建成的污水处理设施正常运行。2020年，洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇，以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖。2021年，实现全省较大规模的建制镇(建成区常住人口5000人以上)污水处理设施全覆盖。2022年，实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。”本项目为污水处理厂及配套管网建设项目，项目建设符合上述规划和行动方案要求。
根据华容县国土局下发的《华容县万庾镇污水处理厂不动产权证书》（湘（2019）华容县不动产权第0006499号），项目用地为公用设施用地，因此本项目选址符合镇区总体规划要求。
本项目接纳的生活污水经细格栅→调节池及提升泵房→BOR改良型氧化沟→序批式除磷沉淀池→精密过滤器→紫外线消毒池处理后外排，外排废水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合达标排放要求，不会对纳污水体农灌渠、华容河水功能区、水生态和重要第三方可能产生的重大影响。
2、水域纳污能力及限制排放总量
根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-201l）5.3.6条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按SL348-2006的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。
本项目纳污水体华容河没有水行政主管部门或流域管理机构核定水域纳污能力，故根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）进行计算，计算公式如下：
[image: image20.png]M=(C;-C)Q+Q,)

C.=G nwxf)




式中：M一水域纳污能力，g/s；
Cs一水质目标浓度值，mg/L；
Cx一流经x距离后的污染物浓度，mg/L；
C0一初始断面污染物浓度，mg/L；
Q 一初始断面的入流流量，m3/s；
Qp —废污水排放流量，m3/s；
x一沿河段的纵向距离，m；
u一设计流量下河道断面的平均流速，m/s；
K一污染物综合衰减系数，1/s。
华容河各参数确定详见影响分析地表水预测章节，华容河流量为22.5m3/s，初始断面污染物浓度C0取万庾镇污水处理厂排污口上游500m处断面实测浓度值，即CODCr：6mg/L，NH3-N：0.278mg/L，水质目标浓度Cs按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，即CODCr：20mg/L，NH3-N：1.0mg/L，污水处理厂排放流量为0.00694m3/s（600m3/d）。
经计算，华容河在设计水文条件下，CODCr的纳污能力为9937t/a，NH3-N为512t/a。由上述可知，华容河COD、氨氮均有纳污能力。
本项目为万庾镇生活污水处理厂建设项目，项目建设前，万庾镇居民生活污水600t/d未经处理直接外排，本项目污水处理厂建成后该部分废水经污水处理厂处理后经农灌渠、青年渠、万鲇渠排入华容河，有利于减轻万庾镇居民生活污水对华容河水环境的不利影响。
综上：本项目运营中消减了大部分的入河污染物，华容河的COD、氨氮纳污能力都有增加，且增加量较大。本项目营运过程中的COD、氨氮入河量分别为10.95t/a、1.095t/a，均在华容河纳污能力范围内，满足华容河纳污能力要求。
3、入河排污口所在水域纳污状况
论证范围内功能区有存在农业灌溉取排水情况，无饮用水源取水口、工业生产取水口、人工渔业养殖，基本无规模化取排水情况。主要入河污染来源主要为现状生活污水排放，主要水生态问题为水质COD超标。

青年渠、万鲇渠灌溉面积约为3.45km2，灌溉方式为农灌渠抽排，年灌溉水量约为157万m3。
本项目本身为减排的环保工程，项目的建设改变了万庾镇生活污水直排的现状，大大减少了污染物的排放量，有利于改善项目所在镇域的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进城乡环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻纳污水体华容河的水质污染压力，有利于区域流域治理。
4、入河排污口设置可行性分析

（1）废水来源及构成
本项目服务范围为万庾镇镇区，服务面积约为2.4km2，服务人口为0.7万人。项目入河排污口废水来源主要是服务范围居民生活污水经万庾镇污水处理厂处理达标后排放的尾水，主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN等，入河废水量为600m3/d（21.9万吨/年），污水处理厂外排水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目入河排污口正常与非正常情况下（污水未经处理直接排入华容河）污染物排放量见表7-28。
表7-28  入河排污口正常与非正常情况下污染物排放量
类别
污染物名称
出水浓度（mg/L）
日排放量（t/d）
年排放量（t/a）
相对减少量（t/a）
消减率（%）
正常
COD

50

0.03

10.95

37.23

77.3

BOD5
10

0.006

2.19

24.09

91.7

SS

10

0.006

2.19

19.71

90

氨氮
5（8）
0.003
1.095
4.385
68

TN

15

0.009

3.28

3.28

50

TP

0.5

0.0003

0.11

0.77

87.5

非正常
COD

220

0.132

48.18

/

/

BOD5
120

0.072

26.28

/

/

SS

100

0.06

21.9

/
/
氨氮
25

0.015

5.48

/
/
TN

30

0.018

6.56

/
/
TP

4.0

0.0024

0.88

/
/
（2）本项目污水处理厂主要处理万庾镇居民生活污水，项目一服务区域内规划、现状用水量以及现状污水排放量等基础资料为依据，按照统一规划，分期建设，近远结合的原则，确实污水处理厂处理能力为600t/d，处理规模与万庾镇镇域预计排放量基本一致，符合发展规划。
（3）根据华容县国土局下发的《华容县万庾镇污水处理厂不动产权证书》（湘（2019）华容县不动产权第0006499号），项目用地为公用设施用地，本工程污水处理厂选址合污水管网选线符合万庾镇总体规划要求，符合万庾镇土地利用总体规划。排污口位于厂区南侧，排污口设置不影响周边规划，排污口符合排水规划的要求。
（4）本项目外排流量为0.00694m3/s，占华容河枯水期流量的0.03%，不会影响农灌渠、华容河行洪排涝。
（5）根据污水处理工程工艺方案，本工程污水处理工程出水排入农灌渠、经青年渠、万鲇渠进入华容河，水质拟按下列条件确定：
①农灌渠、青年渠、万鲇渠用于农业用水，华容河用于农灌、渔业用水，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
②根据规划要求，污水处理工程处理出水要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
故万庾镇污水处理厂将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入农灌渠、经青年渠、万鲇渠进入华容河，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，拟建入河排污口符合达标排放标准。
（6）根据污水量预测，确定污水处理工程设计规模600m3/d。污水经收集后排入污水管网输送到万庾镇污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）一级A标准后，排入农灌渠、经青年渠、万鲇渠进入华容河。项目入河排污口污水近期排放量为21.9万m3/a，污水中CODcr、TP和NH3-N污染因子在正常排放和非正常排放情况下的排放情况见表7-3。本工程污水处理厂建成后每年相对污染物未经处理时减少排入水体的污染物为： COD：37.23t/a、BOD5：24.09t/a、氨氮：4.385t/a、总氮：3.28t/a、总磷：0.77t/a。污染物排放量小于其论证河段的纳污限制排放总量，并且有效改善了华容河现状水质。
（7）水域管理要求的相符性分析
①与水功能区区划的相符性
本项目入河排污口处于厂区南侧的农灌渠，经青年渠、万鲇渠进入华容河，水质目标为Ⅲ类。本项目正常排放情况下，尾水出水要达到《城镇污水处理工程污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本排污口的设置有利于改善排污口所处水功能环境，本工程亦有利于全面有效的从源头解决华容河水体污染问题，并为保障当地人民身体健康，促进万庾镇镇域环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻华容河的水质污染压力，改善华容河的水环境功能。
②与饮用水水源地保护区划的相行性
万庾镇镇区的饮用水源为地下水，取水井位于华容县万庾镇自来水厂，上述水源地不在本排污口影响范围，位于本项目排污口南侧1.7km，故本项目不存在影响饮用水水源地的问题。
③第三者权益的相符性分析
本项目选址位于万庾镇万庾村，厂址为旱地，不涉及拆迁，且位于镇区集中居民区北侧550m，虽处于年主导风向（北风）侧风向，但距离较远。排污口设置于项目厂区南侧，经农灌渠、青年渠、万鲇渠排入华容河，排水便利。排污口设置对周边无影响。
项目排污口距离周边最近居民散户约80m，且排污口地势低，有绿化带阻隔，排污时对周边居民影响较小。
排污口设置于距离厂区南侧，对农业生产影响较小，排污口所在华容河下游无饮用水水源取水口，下游用户主要为农业灌溉用水、渔业用水。本项目设置入河排污口排放的污水水质达到《城镇污水处理工程污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，亦符合《农田灌溉水质标准》（GB5086-2005），不会对农业用水产生不利影响。
④河流生态的相符性分析
本项目为环保工程，项目正常排污时，尾水符合《城镇污水处理工程污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，可以从源头减少污水的排放，有效改善当地水环境，最终对华容河水质改善亦有促进作用。故本项目排污口设置符合当地河流生态保护要求。
⑤入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析
本项目排污口设置于厂区南侧农灌渠，经农灌渠、青年渠、万鲇渠进入华容河，华容河万庾镇段河宽90m，两岸堤岸稳固且草本植被茂盛，河道通畅。项目流量为0.00694m3/d，占华容河枯水期流量的0.03%，不会对华容河堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口采用暗管排放，不在农灌渠、华容河上建设构筑物，故不会影响农灌渠、华容河正常行洪。因此，排污口设置对农灌渠、华容河的影响较小，满足河道管理的要求。
本污水处理厂排污口的防洪设计应按防洪标准设计，入河排污口口门设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。项目排污口排放方式采用暗管，采用自流方式进入农灌渠，标高为27.45m，高于农灌渠最高水位26.7m，无穿堤工程。项目出水流量槽出水高度与农灌渠岸线高度基本齐平，在洪水淹没线之上，洪水期不会引起水流倒灌。
入河排污口口门设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。
（8）入河排污口设置可行性分析结论
根据入河排污口设置对水域水质的影响范围分析可知，污水处理厂正常排污情况下，对农灌渠、华容河水质影响不大，从源头改善了当地水功能环境。此外，从产业政策、水域管理以及项目尾水排放对水域、河流生态和第三者权益的影响等诸方面因素来看，影响也较小。
项目排污口的设置符合国家法律法规和相关产业政策，符合华容县万庾镇发展规划、土地利用总体规划，符合排水规划的要求，外排尾水流量不会影响华容河行洪排涝，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过其入河排污口排入农灌渠，经青年渠、万鲇渠进入华容河，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，符合达标排放标准，污染物排放量小于其论证河段的纳污限制排放总量，并且有效改善了华容河现状水质，符合当地河流生态保护要求，符合区域水环境功能区划，不存在重大水污染事故风险因素，满足地下水保护和河道管理要求。
综上所述，拟设排污口的设置基本可行。
六、入河排污口设置合理性分析
1、入河排污口设置影响范围
本项目经处理达标后的尾水排入项目南侧的农灌渠，通过青年渠、万鲇渠汇入华容河，论证范围为项目南侧农灌渠排污口至华容河万庾闸排口下游4km。
2、位置与排放方式分析
万庾镇污水处理厂入河排污口设置于项目污水处理厂南侧，排污口坐标东经112°30’20.49”，北纬29°34’53.71”。排污口的类型属于生活污水入河排污口，排污口性质为新建排污口，排放方式为连续排放，排污口的入河方式为暗管，尾水排入南侧农灌渠，经青年渠、万鲇渠进入华容河，水域功能为渔业、农业用水，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准保护。入河排污口所在的农灌渠两岸堤岸稳固且草本植被茂盛，河道通畅。项目流量为0.00694m3/d，不会对农灌渠、华容河堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口采用HDPE双壁波纹管排放，不在农灌渠、华容河上建设构筑物，故不会影响农灌渠、华容河正常行洪。因此，排污口设置对农灌渠、华容河的影响较小，满足河道管理的要求。
本污水处理厂排污口的防洪设计应按防洪标准设计，入河排污口口门设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。项目出水流量槽出水高度与农灌渠岸线高度基本齐平，在洪水淹没线之上，洪水期不会引起水流倒灌。
项目废水排放量、主要污染物名称、主要污染物的排放浓度及排放总量如下表。
表7-29  项目废水产生情况及排放情况一览表
污水处理厂
污染物名称
产生浓度及产生量
排放浓度及排放量
废水量
21.9万m3/a

21.9万m3/a

CODCr
220mg/L

48.18t/a

50mg/L

10.95t/a

BOD5
120mg/L

26.28t/a

10mg/L

2.19t/a

SS

100mg/L

21.9t/a

10mg/L

2.19t/a

TN

30mg/L

6.56t/a

15mg/L

3.28t/a

NH3-N

25mg/L

5.48t/a

5（8）mg/L

1.095t/a

TP

4.0mg/L

0.88t/a

0.5mg/L

0.11t/a

(注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。)

3、排放时期分析
本项目为万庾镇污水处理厂项目，排水方式为连续排放，排水时期分为正常达标排放和事故排放。
4、外排尾水地表水环境影响分析
本次预测因子选定为CODCr、NH3-N、TP，采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中推荐的河流纵向一维水质模型预测。
根据地表水环境影响分析章节的预测可知，在华容河不利的水文条件下（枯水期），外排尾水混合过程段的长度为1989m，达标排放情况下，正常排放情况下，混合断面COD浓度为6.01mg/L、NH3-N浓度为0.28mg/L、TP浓度为0.0301mg/L，排放口下游COD、氨氮、TP浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，下游无超标点，华容河可接纳污水处理厂排放的污水。
事故排放情况下，混合断面COD浓度为6.06mg/L、NH3-N浓度为0.286mg/L、TP浓度为0.0312mg/L，排污口下游COD、氨氮、TP浓度达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
污水处理厂出水对华容河水质的影响程度及范围均较小，对整个预测河段产生的影响较小。
本项目本身为减排的环保工程，项目的建设改变了万庾镇生活污水直排的现状，减少了污染物的排放量，有利于改善项目所在镇域的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进镇域环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻纳污水体华容河的水质污染压力，有利于区域流域治理。
5、对水功能区水质影响
项目尾水达标排放时，尾水进入华容河后其主要控制指标（CODCr、NH3-N、TP）均能够达到Ⅲ类水质标准，满足水功能区水质管理目标要求，没有改变水功能区的使用功能，也不会对相邻功能区产生影响。
事故排放情况下，对水功能水质不利影响增加，导致华容河CODCr、NH3-N、TP水质超标。污水处理工程运营单位应加强日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，确保污水处理厂正常运营，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝事故废水排放的发生。因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对华容河的水质造成严重污染。
本项目为减排项目，项目实施后可削减排入华容河地表水污染物COD37.23t/a、BOD524.09t/a、氨氮4.385t/a、总氮3.28t/a、总磷0.77t/a，对华容河水质有较好的改善作用。
6、对水生态影响的分析
从预测结果来看，本项目正常排污时，对上、下游水质并没有太大影响，但是尾水中剩余的无毒有机污染物及N、P等营养型污染物将促进该水域局部（排污口附近）水体中的藻类繁殖、生长，在一定的时间和区域内可以达到高峰，此时，种类最多，数量最大。尾水中可能存在有毒有害污染物对水生生物生长起到一定的抑制作用，二者相互影响的结果使水生生物群落中的耐污性种类的数量逐渐增多；而一些不耐污、清水性的种类减少或逐渐消失，使影响区域的水生生物群落结构由清水性向污水性群落演变，生物的多样性减少，群落趋向不稳定，最终演化结果可能是排污口附近局部水域的富营养化，对下游局部河段生态环境有一定影响。
本项目排污口所在华容河本身为当地的纳污渠道之一，水中藻类等浮游植物生长旺盛。本项目的建设，将万庾镇镇区生活污水收集后集中处理，从源头上减少了华容河的废污水流入量，故本项目正常排污时，有利于减少排污口附近及下游水体中的N、P浓度总量，抑制藻类等浮游植物的生长，并有利于改善水体生态环境。
本工程实施后对华容河底栖动物的影响甚微。在水质影响区内，由于不产生污染底泥的淤积，对底栖动物的生境影响甚微，对其种类和生物量产生影响较小。
7、对鱼类的影响分析
本项目为减排项目，本项目建成后将进一步改善华容河水质，因此本项目对鱼类的影响为正影响。故本项目对华容河鱼类的影响较小。
5、对其他水生生物的影响分析
华容河有一定的水生生物，除鱼类外，还有各种微生物、浮游植物与浮游动物。经过论证计算可知，正常的排放情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该河段饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，但对水生生物影响极其有限。
因此，论证排污口的废污水排放对论证范围内华容河水质产生影响较小，不会改变论证范围内华容河的水质类别。
9、对地下水影响分析
项目入河排污口污水排放量近期为600m3/d，入河排污口废污水经处理达标排放（正常排放）与未经处理直接排放（非正常排放）相比，华容河水质得一定的改善。本项目排污管采用HDPE双壁波纹管敷设，排污口入河方式为暗管，埋设在农灌渠左岸，无长距离输送，不会入渗地下含水层，对地下水系统乃至地下水质产生影响。
本项目区域生活用水均为自来水，水源为长江，不取用地下水，生活污水不排入地下水，对地下水的影响主要是项目营运过程中管网发生渗漏。
区域地质为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，厂区地面水泥硬化，污水管网按规范施工防止渗漏，不会对厂区周围地下水造成污染（具体防渗措施见地下水影响分析章节）。
10、对第三方影响分析
项目污水处理厂入河排污口设置于厂区南侧农灌渠，经青年渠、万鲇渠进入华容河中游段，调查结果表明，华容河下游河段无取水口分布，污水处理厂收水范围内各零星排污口将陆续关闭、停止排放。华容河下游区域基本为农田，无集中生活、工业取水户，主要农业灌溉取水和渔业用水。
综上所述，若该入河排污口直接将未处理过的污水外排，将对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生一定影响。但只要建设单位对入河污水进行处理，严格控制污水水质达标排放，则不会对华容河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。
因此本项目排污口的设置不会对第三者有明显不利影响。
七、水资源保护措施
1、工程措施

（1）加强工程运行管理
切实加强污水处理厂运行管理，保证污水处理工程运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。
（2）完善入河排污口规范化建设
入河排污口设置单位应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点：安装监测入河排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备，与水行政主管部门的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。
（3）建立信息报送制度
入河排污口设置单位定期（每年2月1日前）向县级水行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。
县级水行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。
（4）开展排污口设置竣工验收
为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。
入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格：入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求：有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。
2、管理措施
（1）加强水功能区监督管理
县级水行政主管部门应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。
（2）水质保护对策措施
制定并实施污水排放监测计划，建设单位应按规定安装尾水排放在线检测设备，并协助当地的环境监测部门做好污水排放的监控，监测计划见表。
表7-30  营运期企业自行监测计划—地表水
阶段
监测地点
监测项目
监测频次
监测时间
实施机构
负责机构
营运期
污水总排放口
流量、pH、水温、CODCr、TN、NH3-N、TP 

在线监测
1次/天 

万庾镇污水处理厂
岳阳市生态环境局华容分局
3、突发水污染事件应急预案
在充分识别水污染事故风险的基础上，编制科学的、实效的和可操作的水污染事件应急预案。应急预案应对突发水污染事件处置的适用范围、责任制度、组织机构与职责、运行机制、应急保障及后期处置等方面作出明确规定。
经分析，万庾镇污水处理厂发生水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面：
（1）生活污水进水不均匀，导致排放尾水浓度超标。
（2）温度异常，导致生化处理效率降低。
（3）由于操作不当，出现事故性排放。
（4）管网破损。
本项目存在一定的环境风险，包括污水事故排放及污泥非正常排放的风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。
具体的风险防范措施及影响分析详见影响分析章节中环境风险分析内容。
九、论证结论与建议
（1）论证结论
华容县万庾镇污水处理厂排污口设置于污水处理厂南侧，排污口坐标东经112°30’20.49”，北纬29°34’53.71”。排污口的类型属于生活污水入河排污口，排污口性质为新建排污口，排放方式为连续排放，排污口的入河方式为暗管，设计可行。 
①万庾镇污水处理厂设计规模为600m3/d，本次论证按600m3/d计，不会对农灌渠、华容河岸线产生冲刷。
②万庾镇污水处理厂位于华容县万庾镇万庾村，污水处理厂地理中心坐标为N 29°34'54.76"，E 112°30'21.17"，排污口设置于污水处理厂南侧，地理中心坐标为东经112°30’20.49”，北纬29°34’53.71”，尾水排入农灌渠，经青年渠、万鲇渠排入华容河。
③本项目污水处理厂采用一体化自回流BOR改良型氧化沟+深度处理+紫外线消毒处理工艺；污泥采用重力浓缩+高压板框压滤后送鼎山垃圾填埋场填埋处理。本项目各项污染控制措施均有较高的去除率。
④污水处理的污水经处理达到《城镇污水处理工程污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入农灌渠，经青年渠、万鲇渠排入华容河，营运过程中的COD、氨氮入河量分别为10.95t/a、1.095t/a，均在华容河纳污能力范围内，满足华容河纳污能力要求。。
⑤本项目排污口所涉及农灌渠、青年渠、万鲇渠、华容河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，水质目标为Ⅲ类。
污水处理厂在事故排污时，CODCr、NH3-N、TP对水质有一定影响，污水处理工程运营单位应加强日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，确保污水处理厂正常运营，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝事故废水排放的发生。因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对华容河的水质造成严重污染。
⑥随着本项目的建设，消减了大部分的入河污染物，华容河的COD、氨氮纳污能力都有增加。
⑦本项目正常排污时，除对排污口附近水域生态有一定影响外，对论证河段上下游水质并没有太大影响。
⑧正常排放情况下，本排污口的设置不会改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。
⑨本项目建设运营后可消减入河污染量，增加环境容量，有利于改善华容河水环境。本项目污水处理厂的建设减少了入河排污量，对论证区域内地表水环境具有正效益。
综上所述，在正常排污下，本排污口下游论证范围内，尾水基本能达到Ⅲ类水质标准，符合水功能区管理目标的要求。另外，从河段河势、河床的稳定以及项目尾水排放对河流生态、第三者权益的影响等诸方面因素来看，影响也较小。
可见，拟设入河排污口设置是合理的。
（2）建议
①为确保入河排污口污水处理达标排放，应严格执行污水处理厂进水的排放标准。
②项目建设和竣工验收必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保尾水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。
③工程建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决，并承担相应责任。
④建设单位应积极配合和服从水行政主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向水行政主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合水行政主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合水行政主管部门监测机构定期或不定期的监测。
⑤应急措施
为预防事故排放的发生本项目应建立以下应急措施：
1）电力保障和工艺保障措施
本污水处理厂供电系统设计双电源供电，当出现断电的情况时，保障本污水处理厂的供电电源不受影响；主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。
2）建立运行应急组织机构
针对废水风险事故排放，建立一个快速反应的机构来组织应对险情，本项目在正式运营前建立应急组织机构。
3）实施水环境监测方案
发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。
⑥入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。
⑦入河排污口设置单位应在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向入河排污口管理单位提出入河排污口设置申请，验收合格后的入河排污口方可投入使用。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	营运期
	废

气

污

染

物
	格栅、调节池、污泥脱水间
	NH3、H2S
	池体加盖，使用抽风机将恶臭气体抽送到污泥脱水间的生物过滤除臭装置进行处理
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准

	
	
	BOR改良型氧化沟及其他未收集臭气
	NH3、H2S
	无组织排放
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准

	
	
	厨房
	油烟
	油烟净化器
	达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求

	
	水

污

染

物
	城镇污水
	CODcr、BOD5、SS等
	集中至污水处理厂污水处理系统，使用BOR改良型氧化沟工艺处理
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中表1中一级标准的A标准。

	
	
	反冲洗废水
	
	
	

	
	
	污泥脱水
	
	
	

	
	
	生活污水
	
	
	

	
	固

体

废

物
	格  栅
	栅渣
	清运至鼎山垃圾填埋场处理。
	对周边环境不造成影响

	
	
	调节池
	沉砂
	
	

	
	
	污泥脱水间
	污泥
	
	

	
	
	生活垃圾
	纸屑等
	交由环卫部门处置
	

	
	
	紫外线消毒
	废紫外线消毒灯管
	交有资质单位
	

	
	噪

声
	选用低噪声设备、隔音降噪，加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。特别是加强提升泵房降噪措施，以确保厂界噪声达标，降低对周边环境的影响。

	生态保护措施及预期效果：

本项目施工期已结束，已及时硬化路面和恢复厂区绿化。随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。同时，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观。



表九、结论与建议

	1、 结论：

1、工程概况
项目包括建设600m3/d污水处理厂一座及配套管网约6.26km（支管管径为DE75mm~DE200mm，主干管管径为DN300mm～DN500mm），厂区占地8202m2。项目构筑物主要包括格栅渠及调节池、进水在线监测房、除臭系统、一体化自回流BOR改良型氧化沟、序批式除磷沉淀池、精密过滤器、消毒池、出水在线监测房及消毒设备房、设备房、污泥浓缩池、门卫、加药房等以及厂内电气、管网、道路和绿化工程。本项目为华容县万庾镇污水处理厂一期工程（设备按一期600t/d安装，土建按总体1000t/d建设），污水厂及管网工程均已完工。项目总投资为1746万元。

项目实施后不仅可以减少万庾镇水污染物排放总量，减轻对地表水体的污染，保护水体功能，而且可以改善华容县万庾镇的投资环境，提高华容县万庾镇对外形象，有利于招商引资，促进华容县万庾镇的经济腾飞和经济的可持续发展。本项目具有较好的环境效益、社会效益和经济效益。

2、环境质量状况
大气环境：华容县环境空气质量监测污染物PM2.5在年平均浓度、24小时平均第95百分位数均不达标，超标倍数分别为0.37、0.47，因此本项目所在区域（华容县）为不达标区域。项目所在区域NH3、H2S未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。

地表水环境：本项目东侧青年渠和东南南侧的华容河3个断面水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

声环境：根据湖南精科检测有限公司2019年10月15日～10月16日对项目所在地、东北侧80m处居民、东侧100m处居民设1个监测点位，华容县万庾中学、华容县万庾中心小学、万庾镇人民政府环境噪声监测结果，各监测点位昼间噪声为51.2~58.9dB(A)、夜间噪声为43.5~48.5dB(A)，昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

地下水环境：万庾镇区域地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求，地下水环境质量较好。
3、项目污染防治措施

本项目总投资为1746万元，其中用于项目二次污染防治产生的环保投资60万元，占总投资的3.4%
4、环境影响预测评价结论

废水：本项目产生废水及接纳的生活污水经BOR改良型氧化沟+深度处理工艺处理后排水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改清单中的一级A标准要求，污水排放对华容河水质影响较小。

废气：大气污染物为来源于BOR改良型氧化沟等处的无组织恶臭污染物。格栅渠、污泥浓缩池采取池体加盖，污泥脱水间的板框压滤机上设置集气罩，使用抽风机将恶臭气体抽送到生物过滤除臭装置进行处置；项目食堂房产生的油烟废气经油烟净化设施处理后，通过食堂屋顶的排气竖管向外排放。

噪声：项目营运期噪声源主要是鼓风机、搅拌机、泵类等机械设备的运行噪声。项目在采取消声、减振措施后，本项目产生噪声经有效处理后均可达标排放，同时对周围声环境不会产生明显的影响。
固废：本项目栅渣、沉砂和脱水污泥清运至鼎山垃圾填埋场处理，生活垃圾暂存后运送到生活垃圾无害化处理场进行卫生填埋，废紫外线消毒灯管交有资质单位处理，对周围环境影响较小。
5、总量控制
废水污染物建议指标：COD：10.95t/a、氨氮1.095t/a。
6、综合评价结论

综上所述，华容县万庾镇污水处理厂建设项目属城市污染治理基础设施，可有效削减万庾镇居民外排生活污水污染物的外排量，可削减COD37.23t/a、BOD524.09t/a、氨氮4.385t/a、总氮3.28t/a、总磷0.77t/a，对华容河水质有明显的改善作用。项目的建设符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，符合华容县万庾镇城镇规划，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。

二、建议与要求

（1）建设单位应认真落实环保“三同时”，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。

（2）建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增强企业员工的环境保护意识。



	预审意见：

                                                 公     章

经办人：

                                   年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公     章

经办人：

                                    年    月    日


	注  释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  项目环评委托书

附件2  项目建设会议纪要

附件3  项目初步设计批复

附件4  项目不动产权证

附件5  行政处罚事先（听证）告知书（华环罚（听）告字[2019]19号）
附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环保目标图及管网布置图

附图4  项目区域水系图

附图5  项目监测布点图

































水功能区（水域）现状





废污水排放情况





污水处理措施





基础资料整理分析





拟纳污水域概况：


水文、水质


污染源、水生态现状


生态敏感点


……





废污水产排分析：


排污位置、方式


排污总量、浓度


……





设置单位概况：


生产工艺


用水流程


废污水处理工艺


污废水排放情况





补 充 监 测





资 料 收 集





现 场 查 勘

















入河排污口设置可行性合理性分析





入河排污口设置论证结论与建议





对第三者影响分析





对地下水影响分析





对水功能区水生态影响分析





对水功能区水质影响分析





风险事故与影响分析





污水





细格栅及提升泵房





恶臭、噪声、栅渣





调节池





恶臭、噪声





压榨液





反冲洗水





剩余污泥





BOR改良型氧化沟





鼓风机房





鼓风





除磷污泥





噪声





污泥浓缩池





序批式除磷沉淀





噪声





恶臭、


噪声





噪声





板框脱水机





反冲洗水





精密过滤器





噪声











污泥








噪声





紫外线消毒池





外运至鼎山垃圾填埋场





经青年渠、万鲇渠进入华容河





影 响


分 析





入河排污数值模拟分析





容





型





类





内








11
                                               第   页


_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

