
岳环评〔2020〕58号

关于岳阳县黄沙街镇800吨/天污水处理工程及配套污水管网建设项目环境影响报告表的批复
岳阳县中岳环保科技有限公司：
你公司《关于〈岳阳县黄沙街镇800吨/天污水处理工程及配套污水管网建设项目环境影响报告表〉报批稿予以批复的申请报告》、岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

 一、为保护黄沙河水质和生态环境，岳阳县住房和城乡建设局拟委托岳阳县中岳环保科技有限公司建设黄沙街镇污水处理厂及纳污管网。污水处理工程位于岳阳县黄沙街镇树德坝荒地，中心坐标东经：113.125864，北纬：29.015261，主要接纳处理黄沙集镇（包括黄沙街居委会、黄沙村和茶场）的生活污水，服务人口0.93 万人。设计污水处理能力800m3/d，采用AAO+MBBR工艺为主体工艺，采用紫外线（UV）消毒工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至黄沙河。项目总投资2451.99万元，项目占地面积4411.92m2，主要建设内容为：主体工程：格栅渠、调节池、AAO+MBBR池、二沉池、机械絮凝池、斜管沉淀池、滤布滤池、紫外消毒间、计量槽、污泥池、污泥脱水间、鼓风机房、综合管理用房等；污水管网总长33km，检查井242个；公用工程：供电、给排水等工程。项目已在建，现按照相关要求进行环保手续的完善。根据山东君恒环保科技有限公司编制的《岳阳县黄沙街镇800吨/天污水处理工程及配套污水管网建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点和环境保护对策措施。 
二、项目后续建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 

（一）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的施工扬尘、噪声等防治措施，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对周边环境的影响。施工结束及时做好绿化美化工作。
（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网。规范完善排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入黄沙河。

根据项目入河排污口设置论证报告结论，同意项目在黄沙河设置入河排污口，其地理坐标为东经1137＇32.5＂，北纬290＇54.7＂，排放方式为管道。
（三）地下水污染防治工作。做好厂内污水管网及集镇污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。
（四）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对格栅、二沉池、污泥池等臭气产生单元采取加盖密闭和投加除臭药剂处理，及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。项目以臭气产生单元为边界设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。
（五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，潜水搅拌器、污泥泵和罗茨鼓风机等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。鉴于项目未设污泥处理系统，污水处理产生的污泥经专用封闭污泥罐车运至新墙镇污水处理厂规范处理，合理安排运输路线及时间，落实好污泥转移联单制，杜绝污泥运输造成二次污染。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；污水处理产生的沉渣、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（七）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。
（八）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤14.6吨/年、氨氮≤1.5吨/年）。
三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县黄沙街镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、山东君恒环保科技有限公司。
四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。
岳阳市生态环境局

2020年4月14日
	抄送：岳阳县黄沙街镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、山东君恒环保科技有限公司


3

