- 中央空调设备选型设计说明

一、工程概况：

本工程为卓达洋沙湖第27栋办公大楼，一共5层，其中三层为餐厅。五、六、八层为行政办公部分。七层为董事长层。二层，四层为办公室预留层。计空调使用面积为3805m2。

二、设计依据：

  - 《民用建筑供暖通风与空调设计规范》（GB50736-2012）

  - 《实用供热通风设计手册》

  - 用户、建设方相关要求

  - 土建装饰有关资料

  - 《办公建筑设计规范标准》（JGJ67－2019）

三、主要室外、室内设计参数：

1、 室外气象参数：

| 名 称 | 冬 季 | 夏 季 |
| --- | --- | --- |
| 空调室外计算干球温度 | twd=2℃ | twx=36.5℃ |
| 室外计算湿球温度 | tws=17℃ | tws=27.3℃ |
| 大气压力 | Pd=97.992Kpa | Px=96.392Kpa |

2、室内空调设计参数：

| 名 称 | 冬 季 | 夏 季 |
| --- | --- | --- |
| 空调温度 | 18～22℃ | 25～27℃ |
| 相对湿度 | 40～60% | 40～65% |
| 风 速 | ＜0.2m/s | ＜0.3 m/s |

设计规范（负荷指标）如下

负荷指标（估算）（仅供参考）

| 建筑类型 | 冷负荷 W/m2 | （Cal/m2） |
| --- | --- | --- |
| 住宅、公寓、标准客房 | 138-220 | （118-188） |
| 西餐厅 | 200－286 | （170－246） |
| 中餐厅 | 257－438 | （220－376） |
| 火锅城、烧烤 | 465－698 | （400－600） |
| 小商店 | 175－267 | （150－230） |
| 大商场、百货大楼 | 250－400 | （215－344） |
| 理发、美容 | 150－225 | （129－193） |
| 会议室 | 210－300 | （180－258） |
| 办公室 | 128－170 | （110－146） |
| 中庭、接待 | 112－150 | （97－129） |
| 图书馆 | 90－125 | （77－108） |
| 展厅、陈列室 | 130－200 | （112－172） |
| 剧场 | 180－350 | （154－310） |
| 计算机房、网吧 | 230－410 | （200－350） |
| 有洁净要求的厂房、手术室等 | 300－500 | （258－430） |

## 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标（W/m2空调面积）见下表

| 序号 | 建筑类型及 房间名称 | 空调建筑面积 平方米/人 | 建筑 负荷 | 人体 负荷 | 照明 负荷 | 新风量W/m2 | 新风 负荷 | 总负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客房 | 10 | 60 | 30 | 20 | 50 | 27 | 187 |
| 2 | 宴会厅 | 1.25 | 30 | 134 | 30 | 25 | 190 | 360 |
| 3 | 小会议室 | 3 | 60 | 43 | 40 | 25 | 92 | 235 |
| 4 | 大会议室 | 1.5 | 40 | 88 | 40 | 25 | 190 | 358 |
| 5 | 健身房保龄球 | 5 | 35 | 87 | 20 | 60 | 130 | 272 |
| 6 | 舞厅 | 3 | 20 | 97 | 20 | 33 | 119 | 256 |
| 7 | 科研办公楼 | 5 | 40 | 28 | 40 | 20 | 43 | 151 |
|  | 商场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 底层 | 1.0 | 35 | 160 | 40 | 12 | 130 | 365 |
| 9 | 二层 | 1.2 | 35 | 128 | 40 | 12 | 104 | 307 |
| 10 | 三层及三层以上 | 2 | 40 | 80 | 40 | 12 | 65 | 225 |
|  | 图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 阅览室 | 10 | 50 | 14 | 30 | 25 | 27 | 121 |
|  | 展览厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 陈列室 | 4 | 58 | 31 | 20 | 25 | 68 | 177 |
|  | 会堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 报告厅 | 2 | 35 | 58 | 40 | 25 | 136 | 269 |
| 14 | 公寓住宅 | 10 | 70 | 14 | 20 | 50 | 54 | 158 |

四、空调负荷设计方案说明

本方案根据办公楼功能特点，采用风冷模块机制冷/热量，160/170KW*6；制冷/热量，80/85KW*1作为主机，一：办公楼空调使用面积为2605m2, 设计冷量：672250W,因此设计风冷模块机中央空机组：三层餐厅制冷/热量，80/85KW  1台，单台制冷量80000W，五层办公区制冷/热量，160/170KW  1台，单台制冷量160000W，六层办公区制冷/热量，160/170KW  1台，单台制冷量160000W.七层董事长层制冷/热量，160/170KW  1台，单台制冷量160000W，八层办公区制冷/热量，160/170KW 1台，单台制冷量160000

W.预留二层制冷/热量，160/170KW  1台，单台制冷量160000W，预留四层办公区制冷/热量，160/170KW  1台，单台制冷量160000W.合计总制冷量1040000W。同时使用系数大于0.7。末端采用风机盘管系统，并附带辅助带加热。制热效率提高80%。

1、空调冷热源及其他设备：

（1）、主机：根据该工程空调区域的功能分布，并考虑到其经济节能性，设计冷热源设备采用模块式风冷冷水热泵机组夏季提供7℃的冷冻水。

（2）、水泵：选用高效率、低噪音、单级立式清水泵，保证所需水流量及扬程。

2、空调风系统：

（1）、送风形式：房间及过道采用风机盘管，气流组织为侧送下回或下送下回，具体布置与见图纸设计。

（2）、空调风口：空调送风口方型散流器及矩形风口，回风口采用铝合金单层可开（带滤网）百叶风口，使气流更易到达人流工作区，达到较好的空调效果。

（3）、风速控制：盘管送风风速为3m/s为宜，不大于3.5 m/s。

2.1风管安装：

1：空调风管采用带保温镀锌风管，厚度及加工方法按

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。

2：风管与设备相连接处设置150mm-250mm防火软接头。

3：不保温风管，金属支架，水管在表面除锈后，刷新锈底漆和色漆两遍。

4：安装风机盘管，其安装处的吊顶应作成可拆卸以便检修。

5:管道的支，吊，架，必须至于保温层外，在穿过支，吊，托架处应垫堑木。

3、空调水系统：

（1）、为了使每层楼水流量分配均匀，便于调节，空调立管采用异程式，水平管采用同程式。

（2）、空调冷却水管道采用热镀锌钢管。

（3）、凝结水采用PVC-U塑料管

3.1水系统安装：

# 1：风冷热泵机组安装应严格按照制造厂提供的使用说明书进行，    同时应遵守《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010

2：空调冷水供，回水管DN50以下采用热镀锌钢管，DN50以上采用热镀锌钢管。DN100以上采用热镀锌钢管。冷凝水管采用PP-R管，其厚度和施工办法按《空调用无规镀锌钢管稳态复合管管道工程技术规程》执行。

3：管道坡度：空调供水管为0.002，坡向与管内介质流向相反，空调回水管为0.002。坡向与管内介质流向相同，空调凝结水管为0.003坡向与管内介质流向相同，水管路系统最低点应配置DN20泄水阀，最高点设置DN20  ZP-1自动排气阀，并将排水就近引入凝结水系统中。

4：空调供，回水管，凝结水管均需保温，保温材料采用橡胶保温板，保温层厚度为：空调水管（DN＞50mm）:厚19mm,

冷凝水管（DN＜50mm）:厚19mm

穿墙及穿越楼板处，保温层不得中断。

5：与设备连接处的进出水管接口处必须设置不锈钢软接头。

6：管道安装完毕后应进行水压实验，试验压力按工作压力的1.5倍，稳压10min，压力下降不得大于20KPa为合格。空调水系统工作压力为0.35MPa.

7:试压合格后，应对系统进行反复冲洗，直至排除水中不夹带泥沙，铁屑，水色不浑浊时为合格。冲洗前应先去除滤网，待冲洗结束后再装上，管道冲洗时水流不得经过任何设备。

8：未尽事宜，请遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的规定。

五、空调设计负荷估算以及末端设备选择:

本项目为办公中央空调工程，负荷计算根据平面布置图、房间功能、朝向等因数，以及参照《实用供热通风设计手册》计算，其空调房间负荷指标及负荷计算见《单层冷量配置表》（详见模块机组方案配置表）：

六、参考规范：

- 《民用建筑供暖通风与空调设计规范》（GB50736-2012）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》   (GB50275-2010)

2

2