株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 匡雄伟 | 职 称 | 高工 |  |
| 评估意见 ： 原则同意初步设计文件通过，修改完善后形成正式的成果文件。 1、《室外排水设计规范》已作废，排水工程应按《室外排水设计标准》GB50014-2021进行设计，补充《城市工程管线综合规划规范》、《城市排水规划规范》、《城镇给水排水技术规范》、《室外给水排水及燃气热力工程抗震设计规范》。补充中心城区排水专项规划； 2、根据排水规划，进一步优化排水管网设计； 3、雨水排水管道水力计算不正确，降雨历时公式错误，新规中已没有m-折减系数，设计重现期P=5年不妥，应按排水规划3年计算，粗糙系数n=0.01不妥，应根据管材确定，综合径流系数ψ=0.5偏小，应根据该区域的建筑密度情况适当增大； 4、管道纵断面图应补充砂石基础度数； 5、球墨铸铁管应补充管件档墩材料； 6、排水管道DN≤600采用HDPE管热熔连接，其余采用钢筋混凝土管承插，O型橡胶圈连接。 7、管道基础采用砂石基础，建议采用机制砂，以节省工程造价； 8、考虑到市政道路的规划要求，避免重复建设，建议按35米设计，一次设计分步实施； 9、室外消防栓建议两边布置。 |  |  |  | 修改回复 ： - 按专家意见修改补充，详见设计说明第11页～第14页。 - 已补充、材料采用C15混凝土. 9、经复核，参照《城市工程管线综合规划规范》及相关规划，本路段路基宽度为32米，因此，本工程道路的消火栓采用单侧敷设。 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 沈剑 | 职 称 | 高工 |  |
| 评估意见 ： 1、初设文件按设计说明书附件需补充可研批复文件（岳发改审（2021）109）及可研报告确定的系列建设方案，补充自规局规划方案批复意见及主要材料数量表。 2、污水管、雨水管均为单侧布设，污水管在右侧路面下，雨水管在左侧路面下，均间隔40米设置了横路管连接；雨、污水去向均为接入海泰路，应交代清楚海泰路收集的雨、污水去向，应符合现状雨污水处理的情况，符合规划审批意见。 3、雨污水可研批复的管径材料是否为IⅡ级钢筋混凝土承插管材质，而现雨污水均采用的HDPE多肋增强缠； 4、本项目经市发改委（岳发改审（2021）109）文批复工程可行性研究报告，批复的建设规模为结合一级公路工程建设，同步配套实施给排水（给水、排水、污水）工程、照明工程（路灯预埋管道）和通信工程。故本初设文件第一篇道路工程设计内容应不在本次初设范围内，建议修改为“道路工程情况说明； 5、一级公路中央分隔带下带孔Φ16PVC管及公路两侧路面排水沟应考虑纳入本排水管道汇流； 6、已建成的景湾路，为避免以后破坏路面埋设给水管，应考虑接入其两侧人行道，建议考虑对其两侧人行道处预留接入口； |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 柳周新 | 职 称 | 高工 |  |
| 评估意见 ： - 原则同意项目结构专业的初步设计； - 应补充各种检查井基底土地基承载力要求，如无法满足设计地基承载力特征值要求，应说明对软弱地基的处理方法； - 应说明此次管线埋设与道路施工同步进行，否则应作管线基槽的基坑支护设计，满足施工安全要求； - 在初设文本中一定要注明此次市政配套设施与公路同步施工。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 郭霞 | 职 称 | 高工、注册电气 |  |
| 评估意见 ： - 该项目的道路照明照度设计标准建议采用30tx，与该项目的照明计算值更为接近。同时建议与海泰路和分水垄路采取相同的道路照明设计标准； - 地埋照明管线不宜斜穿道路； - 预留道路照明专用箱变应考虑容纳周边区域道路的照明用地负荷；该项目预留箱变设计容量200KVA偏大，应复核其负荷计算； - 地埋照明管线若暂时不设照明路灯，建议不留电力电缆，利于防盗，地埋管道在不穿电缆时，应做好管道封堵以利于后期道路照明工程的续建； - 该项目未有地埋电力管线的设计； - 中间绿化带预埋照明管线过多，建议在道路两侧增设地埋照明管线，以利于后期道路改造。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 贾卫 | 职 称 | 注册造价师 |  |
| 评估意见 ： - 初步设计图中对给水、排水管材阀门的具体规格、型号、级别等要求不明，须明确后，再调整概算书； - 概算书中阀门单价，管材单价按《岳阳工程造价》2021.2中市场价格编制，偏高，建议据实调整； - 4.5工程概算①第11、12、17、18是否发生，若不发生，建议删除；②第20项，其他工程建设费，无取费依据，建议删除；③前期报建费中的土方调配费，建议删去，此项应是施工方施组考虑部分; ④预备费将基本预备费、涨价预备费分开列项； - D-5-11基础满包砼加固，初步设计中P27要求“车行道下的管道应360度C25砼包管至土路其顶面”，此项的1246方C25砼建议核查工程量（建议管顶覆土厚度满足规范要求时，可优化用人工砂回填水夯法施工。 - 道路照明平面布置图电初-02中6孔管分向路两侧，采用9孔热镀锌钢管，建议核查，此布置不是很合理； - 给水管位置改到人行道下； - 填方与余土外运综合考虑，节约造价。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 市交通运输局 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 该项目为G353洞庭湖大桥-岳阳东站干线公路株木冲路至金凤桥北路段的市政配套设施设计，未对干线公路设计方案进行调整，需做好结合工作； - 该路段兼顾城市道路，需做好与周边道路的衔接。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 通信管理办公室 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 通信管道建设完成之后，建议电信运营企业能采取购买的方式使用； |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 经开区城管局 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 地下管线的设计，除本设计方案明确的给排水、照明、通信以外，应增加燃气、强电等综合管线（横路管道）的设计； - 路灯照明系统建议设置在两侧人行道上，便于行人通行提供照明，同时便于维护维修； |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 经开区建设交通局 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 建议路灯按对称排列分布设置在路的两侧，布置在中心绿化带，不利于施工和维修。 - 电源接入点设置不合理，计算有偏差； - 涉及原有周边道路的顺接和农村公路路产、路权的处理应有交代。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 经开区自然资源局 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 补充《中心城区排水专项规划》作为依据，相应的管网走向、管径、标高等应与专项规划为依据； - 设计时应按城市市政道路标准进行设计，实施时可按一级公路建设，二者之间作好结合； - 道路目前是作为城市外围的快速路，未来会作为城市次干道，功能发生变化，预埋的管网应作好预留，尤其排水管网应充分留足余地； - 文本加强深度，加强校审。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 市资规局 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 请设计单位按城市市政道路项目进行设计，并分海泰路、柳家畈路城市道路标准深度设计。 - 平、纵、横设计应以两条道路城市规划要求设计。（在控规中有相关指标） - 柳家畈路的竖向标高应与规划的标高为基准，应充分考虑柳家畈路南侧道路及土地开发情况，应衔接到位； - 请按规划标准及要求分幅设计。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 市发改委 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 给排水工程要结合整个路网以及公路与市政路网的考虑，确保项目顺利实施，不要重复建设。 - 进一步控制投资规模，按照限额设计的要求，确保项目顺利实施。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 市水务集团 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 因给水管线的运维由市水务集团承担，要求设计单位在给水管线设计时，管道材质应为K9级的球墨铸铁管，PN=1.0MPA，以便今后的维护。 - 市规划设计院编制的《岳阳市中心城区给水专项规划》中，柳家畈路给水管径为DN400，本次配套工程是否需要DN500，请结合控详确认。 - 消火栓的建设，应在远期路幅改造时，修建人行道时，再安装。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、已修改、全部管道材质改为为K9级的球墨铸铁管，水泥砂浆内衬。压力等级1.0MPa |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 市城管局 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 因该道路路基宽度为32米，污水管单侧布置，为节约投资，避免开挖，建议污水管径适当增大，且预埋雨污水横管，便于周边的接入。 - 雨、污水井盖在车行道下建议采用防盗防坠防沉降防异响防跳动的“五防”井盖。 - 600以上的排水管材建议采用钢筋砼管； |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）

市政配套设施一期项目评审意见反馈单

| 项目名称 | 株木冲路至金凤桥北路（G353洞庭湖大桥-岳阳东站）市政配套设施一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |
| 专 家 | 照明管理中心 | 职 称 |  |  |
| 评估意见 ： - 因该条道路具体进行市政改造时间未定，因此建议设计中设置两台变压器暂不进行设置，待进行市政改造时再行配电，但横道管可以进行预埋； - 路灯管道可布置2-4根，过多无很大意义且浪费，建议管道井可以每100米设置一个，待进行路灯改造时可设置检修井；管道井能够不破坏就不破坏，如进行检修一定做好管道封堵，防止淤泥渗入管道。 |  |  |  | 修改回复 ： 1、 |
| 评估专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |