## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第1页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 暖通工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030701003001 | 空气处理机组PAU-401 | 1.名称: 空气处理机组PAU-401 2.规格参数：风量：3500m3/h，机外余压350Pa，冷量54.7kw，总电功率11.5kw 3.其他：含保温材料、减震垫过滤网等其他相关配件安装，详见图纸设计。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 030404017001 | 温控器控制柜PAU-401 | 1.名称：温控器控制柜PAU-401； 2.其他：配置控制柜，电源空气开关及二次控制回路，通用温控器，冷热水盘管等。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 030701003002 | 空气处理机组PAU-402 | 1.名称: 空气处理机组PAU-402 2.规格参数：风量：7000m3/h，机外余压350Pa，冷量108.9kw，总电功率11.5kw 3.其他：含保温材料、减震垫过滤网等其他相关配件安装，详见图纸设计。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 030404017002 | 温控器控制柜PAU-402 | 1.名称：温控器控制柜PAU-402； 2.其他：配置控制柜，电源空气开关及二次控制回路，通用温控器，冷热水盘管等。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 030701004005 | 离心式静音风机 | 1.名称：离心式静音风机 2.规格参数：风量：2100m3/h，机外余压：450Pa，功率：500W 3.其他：含减震垫等，详见图纸设计。 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第2页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6 | 030701004010 | 离心式静音风机 | 1.名称：离心式静音风机 2.规格参数：风量：1500m3/h，机外余压：380Pa，功率：320W 3.其他：含减震垫等，详见图纸设计。 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 030701004011 | 离心式静音风机 | 1.名称：离心式静音风机 2.规格参数：风量：770m3/h，机外余压：200Pa，功率：135W 3.其他：含减震垫等，详见图纸设计。 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 030108003001 | 防爆型墙壁式轴流风机 | 1.名称：防爆型墙壁式轴流风机 2.规格参数：风量：350m3/h，机外余压：25Pa，功率：25W 3.其他：DZ11型 机号2.2C 带防雨百叶、防虫网等，详见图纸设计。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称：吸顶式排气扇 2.规格参数：风量：150m3/h 3.其他：自带止回阀，详见图纸设计。 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | 030701004014 | 风机盘管FP-136 | 1.名称: 风机盘管FP-136 2.机组安装方式：吊顶式安装 3.系统方式：两管制 4.送风量：1360m3/h，机外余压：30Pa，离心式风机，制冷量：11.7KW，制热量：13.7KW，功率：151W 5.其他：含检查接线等，详见图纸设计。 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第3页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11 | 030701004015 | 风机盘管FP-102 | 1.名称: 风机盘管FP-85 2.机组安装方式：吊顶式安装 3.系统方式：两管制 4.送风量：1020m3/h，机外余压：30Pa，离心式风机，制冷量：6.1KW，制热量：10.5KW，功率：108W 5.其他：含检查接线等，详见图纸设计。 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | 030701004016 | 风机盘管FP-68 | 1.名称: 风机盘管FP-68 2.机组安装方式：吊顶式安装 3.系统方式：两管制 4.送风量：680m3/h，机外余压：30Pa，离心式风机，制冷量：4.2KW，制热量：6.8KW，功率：71W 5.其他：含检查接线等，详见图纸设计。 | 台 | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 030701004019 | 风机盘管FP-51 | 1.名称: 风机盘管FP-51 2.机组安装方式：吊顶式安装 3.系统方式：两管制 4.送风量：510m3/h，机外余压：30Pa，离心式风机，制冷量：3.2KW，制热量：5.1KW，功率：55W 5.其他：含检查接线等，详见图纸设计。 | 台 | 8 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第4页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
14 | 030701004017 | 风机盘管FP-34 | 1.名称: 风机盘管FP-34 2.机组安装方式：吊顶式安装 3.系统方式：两管制 4.送风量：340m3/h，机外余压：30Pa，离心式风机，制冷量：2.35KW，制热量：2.9KW，功率：42W 5.其他：含检查接线等，详见图纸设计。 | 台 | 8 | 0 | 0 | 0
15 | 030701003003 | 分体式空调机 | 1.名称:分体式空调机 2.1.5P 制冷量：3.6KW，制热量：4.7KW，功率：1.75KW，噪音：≤37 3.其他：含接线、室外机、减震垫、控制面板、遥控器等其他相关配件安装，详见图纸设计。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 030503003002 | 风机盘管温控面板 | 1.名称：风机盘管温控面板 2.其他：含检查接线等，液晶面板。 | 台 | 33 | 0 | 0 | 0
17 | 030703007004 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格： 200*200 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0
18 | 030703007003 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格： 400*400 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 35 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第5页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
19 | 030703007020 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格： 500*500 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | 030703008001 | 单层百叶回风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格： 300*300 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
21 | 030703008002 | 单层百叶回风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格： 500*300 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 23 | 0 | 0 | 0
22 | 030703008006 | 单层百叶回风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格： 600*400 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
23 | 030703008003 | 单层百叶回风口 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格： 800*300 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
24 | 030703008005 | 双层百叶风口 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格： 300*300 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第6页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
25 | 030703008007 | 双层百叶风口 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格： 400*400 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
26 | 030703007015 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.型号:200*200 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | 030703007021 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.型号:200*200 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 030703007023 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.型号:1000*400; 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
29 | 030703007022 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.型号:1200*400; 3.材质：铝合金 4.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
30 | 030703001009 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 160*160; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 25 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第7页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
31 | 030703001010 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 200*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 30 | 0 | 0 | 0
32 | 030703001011 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 320*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 11 | 0 | 0 | 0
33 | 030703001012 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 400*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 7 | 0 | 0 | 0
34 | 030703001028 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 400*320; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 030703001020 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 500*320; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | 030703001021 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 500*400; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 030703001022 | 手动风量调节阀 | 1.名称: 手动风量调节阀; 2.型号: 1000*500; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 030703001017 | 止回风阀 | 1.名称: 止回风阀; 2.型号: 200*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第8页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
39 | 030703001018 | 止回风阀 | 1.名称: 止回风阀; 2.型号: 320*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
40 | 030703001023 | 止回风阀 | 1.名称: 止回风阀; 2.型号: 420*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
41 | 030703001019 | 止回风阀 | 1.名称: 止回风阀; 2.型号: 400*320; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | 030703001013 | 70℃常开防火调节阀 | 1.名称: 70℃常开防火调节阀 2.型号: 160*160; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
43 | 030703001014 | 70℃常开防火调节阀 | 1.名称: 70℃常开防火调节阀 2.型号: 200*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
44 | 030703001015 | 70℃常开防火调节阀 | 1.名称: 70℃常开防火调节阀 2.型号: 320*200; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
45 | 030703001024 | 70℃常开防火调节阀 | 1.名称: 70℃常开防火调节阀 2.型号: 500*320; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
46 | 030703001025 | 70℃常开防火调节阀 | 1.名称: 70℃常开防火调节阀 2.型号: 500*400; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第9页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
47 | 030703001029 | 70℃常开防火调节阀 | 1.名称: 70℃常开防火调节阀 2.型号: 800*400; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | 030703001026 | 电动风量调节阀 | 1.名称: 电动风量调节阀; 2.型号: 500*400; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | 030703001027 | 电动风量调节阀 | 1.名称: 电动风量调节阀; 2.型号: 500*320; 3.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 030702002001 | 镀锌薄钢板风管 长边长(mm） ≤320 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.板材厚度: 0.5mm; | m2 | 265.2 | 0 | 0 | 0
51 | 030702002002 | 镀锌薄钢板风管 长边长(mm） ≤450 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.板材厚度: 0.6mm; | m2 | 308.9 | 0 | 0 | 0
52 | 030702002003 | 镀锌薄钢板风管 长边长(mm） ≤1000 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.板材厚度: 0.75mm; | m2 | 150.9 | 0 | 0 | 0
53 | 030703021001 | 静压箱 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.板材厚度: 0.75mm; 4.橡塑保温板 δ=25mm 5.规格 600*1000*600 6.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第10页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
54 | 030703021002 | 静压箱 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.板材厚度: 0.75mm; 4.橡塑保温板 δ=25mm 5.规格 800*1000*600 6.其它：成品部件安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 030703021003 | 静压箱 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.板材厚度: 0.75mm; 4.橡塑保温板 δ=25mm 5.规格 1400*1000*600 6.其它：成品部件安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
56 | 031208003001 | 风管保温 | 1、材质：橡塑保温板 2、厚度：δ=20mm 3、防火等级：B1级 | m3 | 19.6 | 0 | 0 | 0
57 | 030702008001 | 帆布接口 | 1.名称: 帆布接口; | m2 | 91.1 | 0 | 0 | 0
58 | 030503008001 | 电动二通阀 | 1.名称：压差旁通 2.规格、压力等级:DN20; 3.连接形式: 法兰连接; 4.附件: 含执行器; | 个 | 33 | 0 | 0 | 0
59 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 33 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第11页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
60 | 031003008004 | 法兰Y型过滤器 | 1.名称：法兰Y型过滤器 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
61 | 031003010002 | 金属软接 | 1.名称：不锈钢软接 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 66 | 0 | 0 | 0
62 | 031003010005 | 法兰橡胶软接 | 1.名称：法兰橡胶软接 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
63 | 031003001009 | 铜闸阀 | 1.名称：铜闸阀 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 66 | 0 | 0 | 0
64 | 031003002002 | 法兰蝶阀 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN65 3.连接方式： 法兰连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
65 | 031003002001 | 法兰蝶阀 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN80 3.连接方式： 法兰连接 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
66 | 031003001012 | 排气阀 | 1.名称：排气阀 2.规格：DN20 3.连接方式： 螺纹连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
67 | 031003001013 | 泄水阀 | 1.名称：泄水阀 2.规格：铜球阀，DN25 3.连接方式： 螺纹连接 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第12页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
68 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计; 2.0-100℃、金属壳、1/2"螺纹接口; | 支 | 4 | 0 | 0 | 0
69 | 030601002001 | 压力表 | 1.0-1.0MPa、金属壳、1/2"螺纹接口； 2.304不锈钢材质、1/2"螺纹接口； | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
70 | 031003009001 | 波纹补偿器 | 1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN80; 3.碳钢法兰连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
71 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN20 4.连接形式: 螺纹连接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 245.2 | 0 | 0 | 0
72 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN32 4.连接形式: 螺纹连接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 28.1 | 0 | 0 | 0
73 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN50 4.连接形式: 螺纹连接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 17.1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第13页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
74 | 031001002003 | 无缝钢管 DN65 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN65 4.连接形式: 焊接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 79.9 | 0 | 0 | 0
75 | 031001002004 | 无缝钢管 DN80 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN80 4.连接形式: 焊接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 215.9 | 0 | 0 | 0
76 | 031001006001 | PVC冷凝水管 De20 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:De20 4.连接形式: 粘胶连接; | m | 158.1 | 0 | 0 | 0
77 | 031001006013 | PVC冷凝水管 De32 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:De32 4.连接形式: 粘胶连接; | m | 69.6 | 0 | 0 | 0
78 | 031208002008 | 水管保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温管; 2.绝热厚度:25mm; 3.管径:DN50以内; | m3 | 2.2534 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第14页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
79 | 031208002009 | 水管保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温管; 2.绝热厚度:30mm; 3.管径:DN125以内; | m3 | 2.6506 | 0 | 0 | 0
80 | 031208007001 | 0.5防潮层、保护层 | 1.名称：防潮层、保护层 2.材质：塑料布隔气层 3.安装形式：橡塑保温材料外敷设 | m2 | 279.0202 | 0 | 0 | 0
81 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.其他：含除锈刷油，防锈漆两遍，调和漆两遍 | Kg | 1040 | 0 | 0 | 0
82 | 031002002001 | 设备支架制作与安装 | 1.其他:含除锈刷油，防锈漆两遍，调和漆两遍; | Kg | 324.5 | 0 | 0 | 0
83 | 031002003002 | 钢制普通穿墙套管 保温管管道管径DN25 | 1.名称、类型:钢制普通穿墙套管; 2.材质:钢制; 3.填料材质:按规范要求; | 个 | 99 | 0 | 0 | 0
84 | 031002003003 | 钢制普通穿墙套管 保温管管道管径DN32 | 1.名称、类型:钢制普通穿墙套管; 2.材质:钢制; 3.填料材质:按规范要求; | 个 | 5 | 0 | 0 | 0
85 | 031002003004 | 钢制普通穿墙套管 保温管管道管径DN40 | 1.名称、类型:钢制普通穿墙套管; 2.材质:钢制; 3.填料材质:按规范要求; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 电气工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第15页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
86 | 030404017003 | 配电箱4AP1 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
87 | 030404017004 | 配电箱4AP2 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
88 | 030404017005 | 配电箱4AP3 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
89 | 030404017006 | 配电箱PAU-401-AP/PAU-402-AP | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
90 | 031101007001 | 在线式UPS | 1.名称、型号:不间断电源UPS 2.规格:60KVA,含主机、电池、机柜；30分钟 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
91 | 030409008001 | 局部等电位端子箱 | 1.名称: 局部等电位端子箱; 2.规格: TD28-S; 3.含接地跨接线 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0
92 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质: 热镀锌扁钢; 2.规格: 40×40×4mm; | m | 520 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第16页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
93 | 030411006001 | 开关插座底盒 | 1.规格: 86盒; 2.安装形式: 暗装; | 个 | 454 | 0 | 0 | 0
94 | 030412001002 | LED吸顶洁净气密封灯 | 1.外观尺寸: 300×1200mm; 2.功率: 36W（带应急）; 3.安装方式: 吸顶/嵌入; | 套 | 38 | 0 | 0 | 0
95 | 030412001003 | LED吸顶洁净气密封灯 | 1.外观尺寸: 300×1200mm; 2.功率: 36W; 3.安装方式: 吸顶/嵌入; | 套 | 32 | 0 | 0 | 0
96 | 030412001004 | LED吸顶洁净气密封灯 | 1.外观尺寸:600×600mm 2.功率: 36W（带应急）; 3.安装方式: 吸顶/嵌入; | 套 | 18 | 0 | 0 | 0
97 | 030412001005 | LED吸顶洁净气密封灯 | 1.外观尺寸:600×600mm; 2.功率: 36W; 3.安装方式: 吸顶/嵌入; | 套 | 26 | 0 | 0 | 0
98 | 030412001008 | LED吸顶洁净气密封灯 | 1.外观尺寸:300×300mm; 2.功率: 36W; 3.安装方式: 吸顶/嵌入; | 套 | 4 | 0 | 0 | 0
99 | 030404034001 | 开关（单联单控） | 1.规格: 10A 220V; 2.安装方式: 暗装距地1.4m; | 个 | 44 | 0 | 0 | 0
100 | 030404034002 | 开关（单联双控） | 1.规格: 10A 220V; 2.安装方式: 暗装距地1.4m; | 个 | 40 | 0 | 0 | 0
101 | 030404034006 | 开关（双联单控） | 1.规格: 10A 220V; 2.安装方式: 暗装距地1.4m; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第17页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
102 | 030404035001 | 插座 五孔插座， 2.规格: 10A 220V; 3.安装方式: 暗装距地0.3m; | 1.五孔插座， 2.规格: 10A 220V; 3.安装方式: 暗装距地0.3m; | 个 | 199 | 0 | 0 | 0
103 | 030404035002 | 插座 | 1.五孔密闭防水插座， 2.规格: 10A 220V; | 个 | 46 | 0 | 0 | 0
104 | 030502004001 | 电话面板 | 1.名称: 电话面板; 2.规格: 单口电话，含模块; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
105 | 030502012001 | 网络面板 | 1.名称: 网络面板; 2.规格: 单口网络，含模块; | 个 | 34 | 0 | 0 | 0
106 | 030502012004 | 网络面板 | 1.名称: 网络面板; 2.规格: 外接网络，含模块; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
107 | 030502012002 | 网络面板 | 1.名称: 网络面板; 2.规格: 双口网络，含模块; | 个 | 25 | 0 | 0 | 0
108 | 030502012003 | 信息面板 | 1.名称: 信息面板; 2.规格: 双口，含电话网络模块; | 个 | 28 | 0 | 0 | 0
109 | 031101027001 | 电话交换机 | 1.名称、类别: 电话交换机; 2.规格: 4外线24内线 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
110 | 030501012001 | 网络交换机 | 1.名称: 网络交换机; 2.功能: 48口，千兆，非网管型; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
111 | 030507005002 | 双门门禁控制器 | 1.名称: 双门门禁控制器 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第18页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
112 | 030507005003 | 双门电磁锁 | 1.名称: 双门电磁锁 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
113 | 030507005004 | 开门按钮 | 1.名称: 开门按钮 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
114 | 030507005005 | 门禁读卡器 | 1.名称: 门禁读卡器 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
115 | 030507005006 | 控制器专用电源 | 1.名称: 控制器专用电源 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
116 | 030507008001 | 半球型网络摄像机 | 1.名称: 半球型网络摄像机; 2.规格: 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；镜头 2.7-12mm； | 台 | 29 | 0 | 0 | 0
117 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称: 机柜; 2.规格: 1.8米; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
118 | 031101001001 | 监控电源 | 12V,2A | 个 | 27 | 0 | 0 | 0
119 | 030507013001 | 数字硬盘录像机 | 1.名称: 数字硬盘录像机; 2.规格: 64路，DS-8616N-pu; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
120 | 030501004001 | 硬盘 | 1.名称: 硬盘; 2.规格: 4TB/64MB/5900RPM/SATA3; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
121 | 030507014001 | 专用监视器 | 1.名称: 专用监视器; 2.规格: 22寸金属外观；LED背光；物理分辨率1920×1080P；亮度500cd/㎡；对比度4000:1，功耗：≤35W; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
122 | 030506004001 | DVD播放器 | 1.名称: DVD播放器; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
123 | 030506001001 | 报警信号发生器 | 1.名称: 报警信号发生器; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第19页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
124 | 031101001001 | 电源 | 强插电源 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
125 | 030506001002 | 话筒 | 1.名称: 带钟声话筒; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
126 | 030506007001 | 矩阵 | 1.名称: 十分区矩阵; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
127 | 030506001003 | 天花吸顶喇叭 | 1.名称: 天花吸顶喇叭; 2.规格: 3/6W，70/100V; | 台 | 24 | 0 | 0 | 0
128 | 030506001004 | 寻呼器 | 1.名称: 分区寻呼器; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
129 | 030506001005 | 一体化广播中心 | 1.名称: 一体化广播中心; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
130 | 030404019002 | 音量控制器 | 1.名称: 音量控制器; | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
131 | 030507013003 | 子钟 | 1.类别:双面; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
132 | 030506001009 | 无线麦克风 | 1.类别:一拖二无线麦克风; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
133 | 030506001010 | 壁挂音箱 MK08 | 1.安装方式:壁挂音箱; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
134 | 030506001011 | 调音台 | 1.类别:调音台; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
135 | 030506004003 | 主扩功放 后级功放 | 1.名称:主扩功放 后级功放; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
136 | 030501002002 | 投影仪 | 1.名称:投影仪; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
137 | 030507014003 | 电动幕布 | 1.名称:电动幕布; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
138 | 031101027003 | 交换机 | 1.名称、类别:交换机; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第20页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
139 | 030507017001 | 安全防范系统试运行调试 摄像机 | 1.名称:安全防范系统试运行调试; 2.类别:摄像机; | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
140 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 出入口系统 | 1.类别:出入口系统; 2.名称:安全防范分系统调试; | 系统 | 3 | 0 | 0 | 0
141 | 030506003001 | 背景音乐系统试运行调试 | 1.名称:背景音乐系统试运行调试 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
142 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 101 | 0 | 0 | 0
143 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-3×70+2×35 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 126 | 0 | 0 | 0
144 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-3×50+2×25 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 62 | 0 | 0 | 0
145 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-3×35+2×16 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 34 | 0 | 0 | 0
146 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-5×10 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 80 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第21页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
147 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-5×6 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 30 | 0 | 0 | 0
148 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-5×4 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 25 | 0 | 0 | 0
149 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-5×2.5 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 50 | 0 | 0 | 0
150 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆终端头 （五芯）120mm2以下 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装; 2.电压等级（kV）:1KV; 3.材质、类型:铜芯; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
151 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆终端头 （五芯）35mm2以下 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装; 2.电压等级（kV）:1KV; 3.材质、类型:铜芯; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
152 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆终端头 （五芯）10mm2以下 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装; 2.电压等级（kV）:1KV; 3.材质、类型:铜芯; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第22页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
153 | 030411004001 | 电源线 | 1.名称: 电源线; 2.规格: WDZ-BYJ-4 450V/750V; 3.材质: 无卤低烟阻燃（耐火）铜芯聚氯乙烯绝缘电线; | m | 4996.11 | 0 | 0 | 0
154 | 030411004001 | 电源线 | 1.名称: 电源线; 2.规格: WDZ-BYJ-2.5 450V/750V; 3.材质: 无卤低烟阻燃（耐火）铜芯聚氯乙烯绝缘电线; | m | 5837 | 0 | 0 | 0
155 | 030411004001 | 信号线 | 1.名称: 信号线; 2.规格: RVVP-4×1.0 300V/500V; 3.材质: 铜芯聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆; | m | 500 | 0 | 0 | 0
156 | 030411004003 | 信号线 | 1.名称: 信号线; 2.规格: RVV-2×1 300V/500V; 3.材质: 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆; | m | 400 | 0 | 0 | 0
157 | 030411004004 | 信号线 | 1.名称: 信号线; 2.规格: RVV-2×1.5 300V/500V; 3.材质: 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆; | m | 500 | 0 | 0 | 0
158 | 030411004005 | 信号线 | 1.名称: 信号线; 2.规格: RVV-2×2.5 300V/500V; 3.材质: 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆; | m | 350 | 0 | 0 | 0
159 | 030502005001 | 超六类网络线 | 1.名称: 超六类网络线; 2.规格: CAT-6E; | m | 8128 | 0 | 0 | 0
160 | 030411003004 | 钢制槽式桥架 | 1.名称: 槽式桥架; 2.规格: 300×150×1.5mm; | m | 53 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第23页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
161 | 030411003002 | 钢制槽式桥架 | 1.名称: 槽式桥架; 2.规格: 200×100×1.5mm; | m | 103 | 0 | 0 | 0
162 | 030411003003 | 钢制槽式桥架 | 1.名称: 槽式桥架; 2.规格: 100×100×1.2mm; | m | 20 | 0 | 0 | 0
163 | 030413001001 | 桥架支架 | 1.防腐:含除锈、刷油; | kg | 533.6474 | 0 | 0 | 0
164 | 030411001001 | KBG线管 Φ20 | 1.名称: KBG线管Φ20; 2.敷设形式: 暗配; | m | 3635 | 0 | 0 | 0
165 | 030411001002 | KBG线管 Φ25 | 1.名称: KBG线管Φ25; 2.敷设形式: 暗配; | m | 120 | 0 | 0 | 0
166 | 030411001003 | KBG线管 Φ32 | 1.名称: KBG线管Φ32; 2.敷设形式: 暗配; | m | 100 | 0 | 0 | 0
167 | 030411001004 | KBG线管 Φ40 | 1.名称: KBG线管Φ40; 2.敷设形式: 暗配; | m | 80 | 0 | 0 | 0
168 | 030411001005 | 金属软管 Φ20 | 1.名称: 金属软管; 2.规格: Φ20; | m | 280 | 0 | 0 | 0
169 | 030409002002 | 接地母线 -40*4 | 1.名称:接地母线; 2.材质:镀锌扁钢; 3.规格:-40*4; 4.安装部位:室内; | m | 200 | 0 | 0 | 0
170 | 030414011001 | 接地装置系统调试 | 1.名称:接地装置系统调试; | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
171 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试; | 系统 | 5 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第24页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
172 | 030414007001 | 不间断电源系统调试 UPS | 1.名称:不间断电源系统调试 UPS; 2.容量:容量100kV·A以下; | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 给排水工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.规格、压力等级: S30408,DN20，壁厚1.0mm; 4.连接形式: 环压连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 209.3 | 0 | 0 | 0
174 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.规格、压力等级: S30408,DN25，壁厚1.0mm; 4.连接形式: 环压连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 89.9 | 0 | 0 | 0
175 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.规格、压力等级: S30408,DN32，壁厚1.2mm; 4.连接形式: 环压连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 20 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第25页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
176 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.规格、压力等级: S30408,DN40，壁厚1.2mm; 4.连接形式: 环压连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 94.4 | 0 | 0 | 0
177 | 031001006006 | PPR冷水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR,De-20, 1.6MPa，壁厚2.3mm; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 241.6 | 0 | 0 | 0
178 | 031001006007 | PPR冷水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR,De-25, 1.6MPa，壁厚2.8mm; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 31.7 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第26页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
179 | 031001006008 | PPR冷水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR,De-32, 1.6MPa，壁厚3.6mm; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 20.2 | 0 | 0 | 0
180 | 031001006009 | PPR冷水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR,De-40, 1.6MPa，壁厚4.5mm; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 15.7 | 0 | 0 | 0
181 | 031001006014 | PPR冷水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR,De-50, 1.6MPa，壁厚5.6mm; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 23.7 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第27页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
182 | 031001003005 | 薄壁不锈钢纯水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 纯水; 3.规格、压力等级: S30408,DN20，壁厚1.0mm; 4.连接形式: 环压连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 9.6 | 0 | 0 | 0
183 | 031001003006 | 薄壁不锈钢纯水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 纯水; 3.规格、压力等级: S30408,DN25，壁厚1.0mm; 4.连接形式: 环压连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒、冲洗; | m | 87 | 0 | 0 | 0
184 | 031001006010 | UPVC排水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:De50,壁厚2.0mm; 4.连接形式: 承插连接; | m | 126.3 | 0 | 0 | 0
185 | 031001006011 | UPVC排水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:De75，壁厚2.3mm; 4.连接形式: 承插连接; | m | 77.9 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第28页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
186 | 031001006012 | UPVC排水管 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:De110，壁厚3.2mm; 4.连接形式: 承插连接; | m | 60.3 | 0 | 0 | 0
187 | 031208002007 | B1级橡塑保温管 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温管; 2.绝热厚度:10mm; 3.管径:DN50以内; | m3 | 1.0757 | 0 | 0 | 0
188 | 031003005001 | PPR截止阀 | 1.类型:PPR截止阀; 2.材质:PPR; 3.规格、压力等级:De-20; 4.连接形式:热熔连接; | 个 | 33 | 0 | 0 | 0
189 | 031003005002 | PPR截止阀 | 1.类型:PPR截止阀; 2.材质:PPR; 3.规格、压力等级:De-25; 4.连接形式:热熔连接; | 个 | 7 | 0 | 0 | 0
190 | 031003005003 | PPR截止阀 | 1.类型:PPR截止阀; 2.材质:PPR; 3.规格、压力等级:De-50; 4.连接形式:热熔连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
191 | 031003001001 | 铜截止阀 | 1.类型:铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、压力等级:DN20; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 27 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第29页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
192 | 031003001002 | 铜截止阀 | 1.类型:铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、压力等级:DN25; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
193 | 031003001003 | 铜截止阀 | 1.类型:铜截止阀; 2.材质:铜; 3.规格、压力等级:DN40; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
194 | 031003010006 | 不锈钢伸缩器 DN25 | 1.材质:不锈钢; 2.规格:DN25; 3.连接形式:螺纹连接; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
195 | 031003010006 | 不锈钢伸缩器 DN32 | 1.材质:不锈钢; 2.规格:DN32; 3.连接形式:螺纹连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
196 | 031003010006 | 不锈钢伸缩器 DN40 | 1.材质:不锈钢; 2.规格:DN40; 3.连接形式:螺纹连接; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
197 | 031003001008 | 黄铜直角阀 | 1.类型:黄铜直角阀; 2.材质:铜; 3.规格、压力等级:DN15; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
198 | 031003010001 | 不锈钢软管 | 1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN15，长度300-800mm; 3.连接形式: 螺纹连接; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第30页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
199 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.材质: 优质陶瓷; 2.附件名称、数量: 含水箱、存水弯等配件; | 组 | 4 | 0 | 0 | 0
200 | 031004003001 | 柱式洗手盆 | 1.材质: 优质陶瓷; 2.附件名称、数量: 含手动水龙头，含角阀、下水及软管等配件; | 组 | 20 | 0 | 0 | 0
201 | 031004008001 | 拖布池 | 1.材质: 优质陶瓷; 2.附件名称、数量: 带不锈钢水龙头; | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
202 | 031006012001 | 容积式电加热热水器 | 1.名称:容积式电加热热水器; 2.型号、容积:40升、2.1Kw、机械; | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
203 | 031004014001 | 防臭型地漏 | 1.材质: 304不锈钢 ; 2.型号、规格: DN50; | 个 | 5 | 0 | 0 | 0
204 | 031004014002 | 清扫口 | 1.材质：304不锈钢 2、规格型号：DN50 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0
205 | 031004004001 | 不锈钢污洗池 | 1、不锈钢污洗池（双槽） 2、规格：L1500*W600*H800 3、材质：全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm 4、安装形式：落地安装 5、性能：配不锈钢鹅颈水龙头 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
206 | 031004004002 | 两人位洗手槽 | 1.材质:采用304不锈钢制造; 2.规格、类型:L×H×D为1600mm×1800mm×600mm（两人位）; 3.附件名称、数量:每台洗手池配置感应水龙头、感应皂液器和消毒液器，独立背镜、镜前灯等; | 组 | 3 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第31页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
207 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢; 2.防腐:含除锈后刷樟丹2道、调和漆2道; | Kg | 500 | 0 | 0 | 0
208 | 031002003001 | 钢制普通穿墙套管 保温管管道管径DN20 | 1.名称、类型:钢制普通穿墙套管; 2.材质:钢制; 3.填料材质:按规范要求; | 个 | 55 | 0 | 0 | 0
209 | 031002003001 | 钢制普通穿墙套管 保温管管道管径DN25 | 1.名称、类型:钢制普通穿墙套管; 2.材质:钢制; 3.填料材质:按规范要求; | 个 | 7 | 0 | 0 | 0
210 | 031002003001 | 钢制普通穿墙套管 保温管管道管径DN32 | 1.名称、类型:钢制普通穿墙套管; 2.材质:钢制; 3.填料材质:按规范要求; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
211 | 031002003001 | 钢制普通穿墙套管 保温管管道管径DN40 | 1.名称、类型:钢制普通穿墙套管; 2.材质:钢制; 3.填料材质:按规范要求; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 医气工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D.1 | 医用中心供氧系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第32页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
212 | 030801014005 | 无缝铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：φ15×1.2 3.焊接方式：氧乙炔焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 126.5 | 0 | 0 | 0
213 | 030801014002 | 无缝铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：φ10×1.0 3.焊接方式：氧乙炔焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 106.4 | 0 | 0 | 0
214 | 030807002002 | 维修阀 | 1.名称：维修阀 2.规格：TSJ0.6-8； 3.材质：不锈钢； 4.连接形式：焊接。 | 个 | 13 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第33页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
215 | 030804010001 | 铜球头、帽 | 1.材质:铜球头、帽; 2.规格:8YC; 3.焊接方法:氧乙炔焊; | 个 | 26 | 0 | 0 | 0
216 | 031008014001 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.技术要求： 1）终端流量：大于10L/min； 2）材质：不锈钢 3）双销锁定，按压解锁 4）特定元件及插头型式，保证气体绝不混淆； 5）不同气体终端采用不同颜色加以区分； 6）安装板高度可选； 7）100%气密检测。 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第34页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
217 | 031008013001 | 铝合金综合治疗带（含侧板） | 1.名称: 铝合金综合治疗带（带侧板）; 2.材质: 铝合金; 3.规格参数: 1）材料壁厚为1.5mm，宽度210mm,厚度72mm 2）表面采用丙烯酸喷漆工艺处理或静电喷塑处理，医院可根据环境要求选用相应的色彩 3）其面板可拆卸，安装维修方便 4）内设置气体、强电、弱电三个走线槽 5）侧板规格:1.5mm 6）具备省级及以上质量监督检验机构出具的医疗设备带《检验报告》，检验结果须符合GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》 及GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求。 7）具有CE认证证书； | m | 25 | 0 | 0 | 0
218 | 030817008001 | 房间穿墙套管 | 1.类型:房间穿墙套管; 2.材质:UPVC De50; | 个 | 13 | 0 | 0 | 0
219 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:角钢∠30×3; 2.管架形式:支吊架; 3.防腐除锈处理：手工除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍。 | Kg | 350 | 0 | 0 | 0
220 | 030411002001 | 铝合金槽板 | 1.规格:60*35; 2.名称:铝合金槽板; 3.材质:铝合金; | m | 27 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第35页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
221 | 030404001002 | 监视（报警）器 | 1.名称: 监视（报警）器 2.规格: 不含传感器、采集器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
222 | 031008003002 | 四气阀门箱 | 1、名称：四气阀门箱 2、规格：氧气、吸引、空气、二氧化碳 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
223 | 030404034005 | 床头灯开关 | 1.名称:大板开关； 2.规格:单联单控。 3.220V 10A | 个 | 18 | 0 | 0 | 0
224 | 030404035004 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格: 10A 220V; | 个 | 36 | 0 | 0 | 0
225 | 030411006002 | 开关插座固定板 | 1.名称:开关插座固定板; | 个 | 54 | 0 | 0 | 0
226 | 030412001006 | LED床头灯（含灯罩） | 1.名称: LED床头灯（含灯罩）; 2.型号: LED4W; 3.规格: 含灯罩（L=400mm）; | 套 | 18 | 0 | 0 | 0
227 | 030404019001 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护器 2.规格：16A | 个 | 13 | 0 | 0 | 0
228 | 030411001006 | PP波纹管 | 1.名称:PP波纹管; 2.规格:Φ18.5; | m | 60 | 0 | 0 | 0
229 | 030411004008 | 电源线 | 1.名称: 电源线; 2.型号: BVR; 3.规格: 2.5mm2; 4.材质: 铜芯聚氯乙烯绝缘线; | m | 125 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第36页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| D.2 | 医用中心吸引系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 030801006001 | 不锈钢无缝钢管 | 1.材质：不锈钢无缝钢管 2.规格：φ42*2.5 3.焊接方式：氩弧焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 126.5 | 0 | 0 | 0
231 | 030801014006 | 无缝铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：φ12*1.0 3.焊接方式：氧乙炔焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 106.4 | 0 | 0 | 0
232 | 030804003001 | 不锈钢焊嘴 | 1.材质:不锈钢焊嘴; 2.规格:8YC; 3.焊接方法:氩弧焊; | 个 | 13 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第37页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
233 | 030804010003 | 铜球头、帽 | 1.材质:铜球头、帽; 2.规格:8YC; 3.焊接方法:氧乙炔焊; | 个 | 13 | 0 | 0 | 0
234 | 031008014002 | 吸引终端 | 1.名称：吸引终端； 2.技术要求： 1）终端流量：大于30L/min； 2）材质：不锈钢 3）双销锁定，按压解锁 4）特定元件及插头型式，保证气体绝不混淆； 5）不同气体终端采用不同颜色加以区分； 6）安装板高度可选； 7）100%气密检测。 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0
| D.3 | 医用压缩空气系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 030801014008 | 无缝铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：φ15×1.2 3.焊接方式：氧乙炔焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 126.5 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第38页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
236 | 030801014009 | 无缝铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：φ10×1.0 3.焊接方式：氧乙炔焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 218.6 | 0 | 0 | 0
237 | 030807002004 | 维修阀 | 1.名称：维修阀 2.规格：TSJ0.6-8； 3.材质：不锈钢； 4.连接形式：焊接。 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0
238 | 030804010004 | 铜球头、帽 | 1.材质:铜球头、帽; 2.规格:8YC; 3.焊接方法:氧乙炔焊; | 个 | 32 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第39页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
239 | 031008014003 | 空气终端 | 1.名称：空气终端 2.技术要求： 1）终端流量：大于10L/min； 2）材质：不锈钢 3）双销锁定，按压解锁 4）特定元件及插头型式，保证气体绝不混淆； 5）不同气体终端采用不同颜色加以区分； 6）安装板高度可选； 7）100%气密检测。 | 个 | 39 | 0 | 0 | 0
| D.4 | 二氧化碳系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 031008004002 | 二氧化碳汇流排 | 1.名称：二氧化碳汇流排 2.规格：2*2瓶组 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
241 | 030807002009 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：TSJ1-12； 3.材质：不锈钢； 4.连接形式：焊接。 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第40页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
242 | 030801014012 | 无缝铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：φ15*1.2 3.焊接方式：氧乙炔焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 76 | 0 | 0 | 0
243 | 030801014013 | 无缝铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：φ10×1.0 3.焊接方式：氧乙炔焊 4.压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求： （1）压力试验：气压试验为设计压力的1.15倍 （2）泄露性试验：气压为设计压力，涂刷中性发泡剂 （3）吹扫：压缩空气吹扫 5.脱脂设计要求：管道脱脂剂脱脂 | m | 88.9 | 0 | 0 | 0
244 | 030807002008 | 维修阀 | 1.名称：维修阀 2.规格：TSJ0.6-8； 3.材质：不锈钢； 4.连接形式：焊接。 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第41页 共41页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
245 | 030804010006 | 铜球头、帽 | 1.材质:铜球头、帽; 2.规格:8YC; 3.焊接方法:氧乙炔焊; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
246 | 031008014004 | 二氧化碳终端 | 1.名称：二氧化碳终端 2.技术要求： 1）终端流量：大于10L/min； 2）材质：不锈钢 3）双销锁定，按压解锁 4）特定元件及插头型式，保证气体绝不混淆； 5）不同气体终端采用不同颜色加以区分； 6）安装板高度可选； 7）100%气密检测。 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 抗震支架 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 031002001004 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架; | Kg | 500 | 0 | 0 | 0
248 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
249 | GCJZZJF001 | 第七册：12层以下(40m)高层建筑物增加费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
250 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 | 2020-11-30

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:4F-内镜中心【安装工程】 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  | 0 | 0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 92548.42 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 |  | 77123.68
2 | 检验试验费 | 元 |  | 15424.74
| 专业工程配套服务费 | 元 |  | 0
0
合 计 |  |  |  | 92548.42
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 0
|  | 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: | 0 | 0 | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## E25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：4F-内镜中心【安装工程】 标段： | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0