## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 暖通工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030109007001 | 风冷热泵机组 | 1.名称：风冷螺杆机组 2.型号：制冷量：353kW，制热量：386kW，水量：61m3/h，功率：117kW，制冷工况：进出水温：12/7℃,环境干球温度35℃，制热工况：进出水温：40/45℃,环境干/湿球温度7/6℃ 3.其他：含安装、检查接线、减震垫等其他相关配件安装，详见图纸设计。 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 030109001001 | 卧式离心泵 | 1.名称：卧式离心泵 2.型号：流量154m3/h,扬程28m,功率22kW,工作压力1.0MPa 3.其他：含安装、检查接线、减震垫等其他相关配件安装，详见图纸设计。 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 031006015001 | 膨胀水箱 | 1.名称：膨胀水箱 2.型号：1.2m*1.2m*1.4m 不锈钢304 3.其他：含安装等其他相关配件，详见图纸设计。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 031003008004 | 法兰Y型过滤器 | 1.名称：法兰Y型过滤器 2.规格：DN125 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 031003008005 | 法兰Y型过滤器 | 1.名称：法兰Y型过滤器 2.规格：DN200 3.连接方式：法兰连接 | 组 | 3 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6 | 031003010005 | 法兰软接头 | 1.名称：法兰软接头 2.规格：DN125 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 031003010006 | 法兰软接头 | 1.名称：法兰软接头 2.规格：DN200 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
8 | 031003003001 | 止回阀 | 1.名称：碳钢法兰卧式止回阀 2.规格：DN200 3.连接方式：碳钢法兰连接 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | 031003001014 | 排气阀 | 1.名称：排气阀 2.规格：DN20 3.连接方式： 螺纹连接 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 031003003002 | 法兰蝶阀 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN125 3.连接方式： 法兰连接 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | 031003003004 | 法兰蝶阀 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN200 3.连接方式： 法兰连接 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
12 | 031003003003 | 法兰蝶阀 | 1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN250 3.连接方式： 法兰连接 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | 031003001015 | 泄水阀 | 1.名称：泄水阀 2.规格：铜球阀，DN25 3.连接方式： 螺纹连接 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
14 | 031003001009 | 铜闸阀 | 1.名称：铜闸阀 2.规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
15 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计; 2.0-100℃、金属壳、1/2"螺纹接口; | 支 | 7 | 0 | 0 | 0
16 | 030601002001 | 压力表 | 1.0-1.0MPa、金属壳、1/2"螺纹接口； 2.304不锈钢材质、1/2"螺纹接口； | 台 | 17 | 0 | 0 | 0
17 | 031003001016 | 水流开关 | 水流开关 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | 031003009001 | 波纹补偿器 | 1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN200; 3.碳钢法兰连接; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
19 | 031001002003 | 无缝钢管 DN80 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN80 4.连接形式: 焊接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 13.53 | 0 | 0 | 0
20 | 031001002004 | 无缝钢管 DN100 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN100 4.连接形式: 焊接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 46.02 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
21 | 031001002005 | 无缝钢管 DN125 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN125 4.连接形式: 焊接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 20.32 | 0 | 0 | 0
22 | 031001002006 | 无缝钢管 DN200 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN200 4.连接形式: 焊接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 140.47 | 0 | 0 | 0
23 | 031001002007 | 无缝钢管 DN250 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN250 4.连接形式: 焊接; 5.工作内容: 管道安装，管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 52 | 0 | 0 | 0
24 | 031001006013 | 纯水型PPR管 DN32 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 水; 3.材质、规格:DN32 4.连接形式: 热熔连接; 5.工作内容: 管道安装、管道保温、管件制作、安装，压力试验，吹扫、冲洗; | m | 38 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
25 | 031208002002 | 水管保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温管; 2.绝热厚度:25mm; 3.管径:DN125以内; | m3 | 0.8871 | 0 | 0 | 0
26 | 031208002001 | 水管保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温管; 2.绝热厚度:30mm; 3.管径:DN300以内; | m3 | 4.9553 | 0 | 0 | 0
27 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：防潮层、保护层 2.材质：塑料布隔气层 3.安装形式：橡塑保温材料外敷设 | m2 | 227.2977 | 0 | 0 | 0
28 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.名称：防潮层、保护层 2.材质：δ0.5mm铝板 3.安装形式：橡塑保温材料外敷设 | m2 | 227.2977 | 0 | 0 | 0
29 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.其他：含除锈刷油，防锈漆两遍，调和漆两遍 | Kg | 480 | 0 | 0 | 0
30 | 031002002001 | 设备支架制作与安装 | 1.其他:含除锈刷油，防锈漆两遍，调和漆两遍; | Kg | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 电气工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 030404017003 | 配电箱AHU501 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
32 | 030404017007 | 配电箱AHU502 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | 030404017008 | 配电箱AHU503 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | 030404017009 | 配电箱AHU504—505 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
35 | 030404017012 | 配电箱AHU506 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | 030404017011 | 配电箱PAU501 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 030404017010 | 配电箱风冷螺杆机组1-5 | 1.材质: 冷轧板喷涂; 2.安装方式: 嵌入式安装; 3.安装环境: 室内距地1.4m; 4.内部元器件详见系统图纸; | 台 | 5 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-3×25+2×16 0.6/1KV; 3.材质: 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 30 | 0 | 0 | 0
39 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆; 2.规格:WDZ-YJY-3x120+2x70 0.6/1KV; 3.材质:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆; | m | 53 | 0 | 0 | 0
40 | 030408006002 | 户内干包式电力电缆终端头 （五芯）120mm2以下 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装; 2.电压等级（kV）:1KV; 3.材质、类型:铜芯; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
41 | 030408006004 | 户内干包式电力电缆终端头 （五芯）16~25mm2以下 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装; 2.电压等级（kV）:1KV; 3.材质、类型:铜芯; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
42 | 030411003004 | 槽式桥架 | 1.名称: 槽式桥架; 2.规格: 300×100×1.5mm; | m | 11 | 0 | 0 | 0
43 | 030411003002 | 槽式桥架 | 1.名称: 槽式桥架; 2.规格: 200×100×1.5mm; | m | 21 | 0 | 0 | 0
44 | 030411003003 | 槽式桥架 | 1.名称: 槽式桥架; 2.规格: 100×100×1.2mm; | m | 79 | 0 | 0 | 0
45 | 030413001001 | 桥架支架 | 1.防腐:含除锈、刷油; | kg | 283.6324 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
46 | 030409002001 | 接地母线 -40*4 | 1.名称:接地母线; 2.材质:镀锌扁钢; 3.规格:-40*4; 4.安装部位:室内; | m | 200 | 0 | 0 | 0
47 | 030414011001 | 接地装置系统调试 | 1.名称:接地装置系统调试; | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试; | 系统 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | 抗震支架 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 031002001003 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架; | Kg | 500 | 0 | 0 | 0
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
51 | GCJZZJF001 | 第十册：12层以下(40m)高层建筑物增加费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
52 | 031301018001 | 系统调整费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
53 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 | 2020-11-30

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:设备层【安装工程】 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  | 0 | 0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 119985.35 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 |  | 99987.79
2 | 检验试验费 | 元 |  | 19997.56
| 专业工程配套服务费 | 元 |  | 0
0
合 计 |  |  |  | 119985.35
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 0
|  | 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: | 0 | 0 | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## E25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：设备层【安装工程】 标段： | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0