## E14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  | 0
1 | 直接费 |  |  |  | 0
1.1 | 人工费 |  |  |  | 0
1.2 | 材料费 |  |  |  | 0
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  | 0
1.3 | 机械费 |  |  |  | 0
2 | 管理费 |  | 32.16 |  | 0
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  | 0
4 | 利润 |  | 20 |  | 0
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  | 0
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  | 0
1.1 | 直接费 |  |  |  | 0
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 0
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 0
1.1.3 | 机械费 |  |  |  | 0
1.2 | 管理费 |  | 32.16 |  | 0
1.3 | 利润 |  | 20 |  | 0
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 0
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 |  | 0
3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 |  | 0
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 0
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  | 0
五 | 销项税额 | 四 | 9 |  | 0
单位工程建安造价 |  | 四+五 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第1页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 医用中心供氧系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030807001017 | 医用气体专用阀门 螺纹不锈钢球阀 φ45 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:球阀; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 030807001016 | 医用气体专用阀门 螺纹不锈钢球阀 φ32 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:球阀; | 个 | 17 | 0 | 0 | 0
3 | 030807001018 | 医用气体专用阀门 螺纹不锈钢止回阀 φ45 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:止回阀; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
4 | 030807001019 | 医用气体专用阀门 螺纹不锈钢安全阀 φ32 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:安全阀; | 个 | 5 | 0 | 0 | 0
5 | 030807001001 | 医用气体专用阀门 全铜截止阀 φ25 | 1.材质:铜 ; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:黄铜截止阀; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第2页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6 | 030807001001 | 医用气体专用阀门 全铜截止阀 φ15 | 1.材质:铜 ; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:黄铜截止阀; | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
7 | 030807001014 | 医用气体专用阀门 全铜球阀 φ15 | 1.材质:铜 ; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:球阀; | 个 | 72 | 0 | 0 | 0
8 | 030807001013 | 医用气体专用阀门 维修阀 φ8 | 1.材质:铜 ; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:维修阀; | 个 | 578 | 0 | 0 | 0
9 | 031008003001 | 医用氧气二级稳压箱 | 1.规格：双回路 2.功能：控制相应病区的压力 3.输出压力：0.2MPa-0.5MPa(可调) 4.箱体材料：不锈钢箱式 | 台 | 24 | 0 | 0 | 0
10 | 030601004002 | 医用氧气流量计 φ15 | 1.最大流量：0.3~300L/min 2.始动流量：0.3L/min 3.精度：±（2.0+0.5FS） 4.量程比：30:1 5.最大工作压力：1.0MPa | 台 | 24 | 0 | 0 | 0
11 | 030409001003 | 接地装置 接地跨接线 | 1.各设备与站内接地网连接; | 处 | 24 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第3页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
12 | 030801006017 | 医用氧气专用管道 不锈钢管 φ45*2.5 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 380.479 | 0 | 0 | 0
13 | 030801006001 | 医用氧气专用管道 不锈钢管 φ38*2.5 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 190.885 | 0 | 0 | 0
14 | 030801006015 | 医用氧气专用管道 不锈钢管 φ32*2.0 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 1738.002 | 0 | 0 | 0
15 | 030801006002 | 医用氧气专用管道 不锈钢管 φ25*2.0 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 619.535 | 0 | 0 | 0
16 | 030801014001 | 医用氧气专用管道 无缝铜管 φ15*1.0 | 1.材质:无缝铜管; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 2777.348 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第4页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
17 | 030801014002 | 医用氧气专用管道 无缝铜管 φ8*1.0 | 1.材质:无缝铜管; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 7320.172 | 0 | 0 | 0
18 | 030804003055 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ32*15 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 26 | 0 | 0 | 0
19 | 030804003079 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ25*15 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
20 | 030804010001 | 医用气体 铜管异径三通 φ15*8 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 715 | 0 | 0 | 0
21 | 030804010003 | 医用气体 铜管等径三通 φ15 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 73 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第5页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22 | 030804010004 | 医用气体 铜管等径三通 φ8 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 550 | 0 | 0 | 0
23 | 030804010005 | 医用气体 铜管异径四通 φ15*8 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 19 | 0 | 0 | 0
24 | 030804003076 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ45 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
25 | 030804003011 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ38 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 5 | 0 | 0 | 0
26 | 030804003011 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ32 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 46 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第6页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
27 | 030804003012 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ25 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 17 | 0 | 0 | 0
28 | 030804010001 | 医用气体 铜管等径弯头 φ15 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 99 | 0 | 0 | 0
29 | 030804010002 | 医用气体 铜管等径弯头 φ8 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2304 | 0 | 0 | 0
30 | 030804003014 | 医用气体 专用堵头 φ32 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
31 | 030804010022 | 医用气体 专用堵头 φ15 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 48 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第7页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 医用中心吸引系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 030217001002 | 医用真空负压机组（一体式） | 1.）泵工作自动启、停参数：当负压达到-0.087MPa,真空泵自动停机；当负压达到-0.04MPa,真空泵自动开机。 2.噪声：室内小于74dB(A)、室外噪音值小于60dB（A） 3.泄漏率：每小时平均应小于0.5％ 4.系统接地电阻：＜10Ω 5.每套配置1台电控柜（含在医用真空负压机中），电控柜控制真空泵，以达到1用1备或2台同时使用的目的，保证系统连续抽气。当压力高于-0.087MPa或低于-0.04MPa时均发出声光报警，具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器 6.单台功率14.6KW,处理量600m3/h | 套 | 3 | 0 | 0 | 0
33 | 030113021002 | 医用真空罐 5m3 | 1.材质：碳钢 2.容器类型：真空 3.工作压力：-0.04MPa～-0.087MPa 4.符合GB 150.1～GB 150.4-2011《压力容器 [合订本]》标准的要求56.含设备 5.含配套阀门、仪表; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第8页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
34 | 030817002003 | 医用负压分气缸 (不锈钢) | 1.规格型号:1抽6吸; 2.材质：不锈钢 3.作用：聚积、分流气体、排污 4.工作压力：-0.04MPa～-0.087MPa 5.符合GB 150.1～GB 150.4-2011《压力容器 [合订本]》标准的要求 6.含配套阀门; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 030701010001 | 除菌过滤器 | 1、名称：除菌过滤器 2、处理量:1700m3/h 3、有效除去氧气中细菌、微尘、微生物、异味； | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
36 | 030817002005 | 负压气体处理装置 | 1.单台功率30KW,处理量1000m3/h | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
37 | 030409001002 | 接地装置 接地跨接线 | 1.各设备与站内接地网连接; | 项 | 24 | 0 | 0 | 0
38 | 030807003001 | 医用气体专用阀门 法兰不锈钢碟阀 DN65 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:法兰连接; 4.型式:不锈钢碟阀; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
39 | 030807003002 | 医用气体专用阀门 法兰不锈钢球阀 DN150 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:法兰连接; 4.型式:球阀; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第9页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
40 | 030807001008 | 医用气体专用阀门 螺纹不锈钢球阀 φ45 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:球阀; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
41 | 030807001015 | 医用气体专用阀门 螺纹不锈钢球阀 φ32 | 1.材质:不锈钢; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:球阀; | 个 | 25 | 0 | 0 | 0
42 | 030810002001 | 不锈钢法兰 DN65 | 1.材质:不锈钢; 2.结构形式:对焊法兰; 3.焊接方法:氩弧焊; | 副 | 2 | 0 | 0 | 0
43 | 030810002002 | 不锈钢法兰 DN150 | 1.材质:不锈钢; 2.结构形式:对焊法兰; 3.焊接方法:氩弧焊; | 副 | 4 | 0 | 0 | 0
44 | 030801006020 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ159*4 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,清洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 18.623 | 0 | 0 | 0
45 | 030801006005 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ108*3 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,清洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 163.49 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第10页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
46 | 030801006006 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ89*3 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,清洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 317.503 | 0 | 0 | 0
47 | 030801006007 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ76*3 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,清洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 308.214 | 0 | 0 | 0
48 | 030801006019 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ57*3 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 270.907 | 0 | 0 | 0
49 | 030801006028 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ45*2.5 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 030801006018 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ38*2.5 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 0.832 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第11页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
51 | 030801006016 | 医用吸引专用管道 不锈钢管 φ32*2.0 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 2744.985 | 0 | 0 | 0
52 | 030801014003 | 医用吸引专用管道 无缝铜管 φ10*1.0 | 1.材质:无缝铜管; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 7258.33 | 0 | 0 | 0
53 | 030804003084 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ89*38 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
54 | 030804003065 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ89*32 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
55 | 030804003058 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ32*10 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 494 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第12页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
56 | 030804003060 | 医用气体 不锈钢等径三通 φ159 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
57 | 030804003083 | 医用气体 不锈钢等径三通 φ76 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 7 | 0 | 0 | 0
58 | 030804003060 | 医用气体 不锈钢等径三通 φ32 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 25 | 0 | 0 | 0
59 | 030804010008 | 医用气体 铜管等径三通 φ10 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 557 | 0 | 0 | 0
60 | 030804003066 | 医用气体 不锈钢异径四通 φ89*32 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第13页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
61 | 030804003067 | 医用气体 不锈钢异径四通 φ32*10 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 42 | 0 | 0 | 0
62 | 030804003082 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ159 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
63 | 030804003081 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ108 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 5 | 0 | 0 | 0
64 | 030804003061 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ89 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 12 | 0 | 0 | 0
65 | 030804003080 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ76 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 18 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第14页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
66 | 030804003064 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ57 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
67 | 030804003062 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ32 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 49 | 0 | 0 | 0
68 | 030804010014 | 医用气体 铜管等径弯头 φ10 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2316 | 0 | 0 | 0
69 | 030804003034 | 医用气体 专用堵头 φ89 | 1.材质:06Cr19Ni10（执行标准：GB/T 14976-2012，脱脂后出厂）;壁厚不小于同规格直管厚度; 2.处理方式:酸洗,清洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第15页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
70 | 030804003094 | 医用气体 专用堵头 φ32 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 医用中心空气系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 030801006022 | 医用空气专用管道 不锈钢管 φ38*2.5 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 80.953 | 0 | 0 | 0
72 | 030801006021 | 医用空气专用管道 不锈钢管 φ25*2.0 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 81.534 | 0 | 0 | 0
73 | 030801006023 | 医用空气专用管道 不锈钢管 φ18*2.0 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 1.247 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第16页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
74 | 030804003089 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ38*25 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
75 | 030804003087 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ38*32 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
76 | 030804003088 | 医用气体 不锈钢异径三通 φ25*18 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
77 | 030804003085 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ25 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
78 | 030804003086 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ38 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 6 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第17页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
79 | 030807001011 | 医用气体专用阀门 不锈钢截止阀 φ32 | 1.材质:不锈钢 ; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:截止阀; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
80 | 030807001011 | 医用气体专用阀门 不锈钢截止阀 φ25 | 1.材质:不锈钢 ; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:截止阀; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
81 | 030807001012 | 医用气体专用阀门 不锈钢截止阀 φ18 | 1.材质:不锈钢 ; 2.处理方式:脱脂后出厂; 3.连接形式:螺纹连接; 4.型式:截止阀; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
82 | 030804003095 | 医用气体 专用堵头 φ38 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
83 | 030804003096 | 医用气体 专用堵头 φ25 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 医用废气系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第18页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
84 | 031001006001 | PVC塑料管（给水管材）DN150 | 1.介质:废气; 2.材质、规格:PVC-U; 3.连接形式:胶粘连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、泄漏性试验; | m | 111.459 | 0 | 0 | 0
|  | 液氧站(住院楼) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 031008002001 | 医用液氧贮罐 | 1.贮罐材质：内筒选用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢，外筒选用Q245R或345R。 2.单台容积：5m3 3.设计温度：-196℃ 4.储存介质：LO2 5.工作压力：1.6MPa 6.型式：立式或球形 7.具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器。 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
86 | 031008008001 | 空温式汽化器 | 1.结构：铝制星形翅片管 2.汽化量：300m3/h 3.工作压力：1.6MPa 4.型式：空温式 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
87 | 031008008002 | 汽化器(高压氧舱用) | 1.结构：铝制星形翅片管 2.汽化量：50m3/h 3.工作压力：1.6MPa 4.型式：空温式 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第19页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
88 | 031007011001 | 氧气减压装置 | 1.处理量：300m3/h 2.输出压力：0.6MPa-0.8MPa(可调) 3.适用介质：氧气 4.结构：箱式 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
89 | 031007011002 | 氧气调压装置(高压氧舱用) | 1.处理量：50m3/h 2.输出压力：0.6MPa-0.8MPa(可调) 3.适用介质：氧气 4.结构：箱式 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
90 | 030817002004 | 医用氧气分气缸 2进8出 | 1.规格型号:2进8出; 2.材质：不锈钢 3.作用：聚积、分流气体 4.含配套阀门; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
91 | 031008004001 | 医用氧气汇流排 | 1.规格型号:2X10; 2.一套包含2组、每组10瓶,贮存气态氧气; 3.含控制柜，可手动或自动机械切换; 4.额定流量：≥50m3/h 5.额定进口压力：≥15MPa 6.额定出口压力：0.1～0.6MPa（可调） 7.自动切换压力：1±0.1MPa 8.空瓶报警压力：1±0.1MPa 9.为保证系统安全，在氧气汇流排的减压器前，应安装小于25μm滤孔的过滤器。 | 组 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第20页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
92 | 031008008003 | 自动切换装置 | 1.包含压力表、阀门、箱体等; 2.实现液氧贮罐之间的无电自动切换; 3.箱体式结构，将压力表、阀门、箱体集成在一起; | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
93 | 030601004003 | 医用氧气专用低温氧气流量计 φ32 | 1.最大流量：≥300L/min 2.始动流量：0.3L/min 3.精度：±（2.0+0.5FS） 4.量程比：30:1 5.最大工作压力：1.0MPa | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 住院楼室外总图 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 030411001003 | 室外气体管道保护管 镀锌钢管 DN65 | 1.名称:室外气体管道保护管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:DN65; 4.防腐:管道刷冷底子一遍、沥青漆二遍; | m | 10 | 0 | 0 | 0
95 | 030411001004 | 室外气体管道保护管 镀锌钢管 DN50 | 1.名称:室外气体管道保护管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:DN50; 4.防腐:管道刷冷底子一遍、沥青漆二遍; | m | 59 | 0 | 0 | 0
96 | 030411001005 | 室外气体管道保护管 镀锌钢管 DN40 | 1.名称:室外气体管道保护管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:DN40; 4.防腐:管道刷冷底子一遍、沥青漆二遍; | m | 15 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第21页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
97 | 030801006024 | 医用气体专用管道 不锈钢管 φ45*2.5 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 13.48 | 0 | 0 | 0
98 | 030801006025 | 医用气体专用管道 不锈钢管 φ38*2.5 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 35.85 | 0 | 0 | 0
99 | 030801006026 | 医用气体专用管道 不锈钢管 φ32*2.0 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 82.18 | 0 | 0 | 0
100 | 030801006027 | 医用气体专用管道 不锈钢管 φ25*2.0 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,脱脂、吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | m | 32.94 | 0 | 0 | 0
101 | 030804003090 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ45 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第22页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
102 | 030804003091 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ38 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
103 | 030804003092 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ32 | 1.材质:06Cr19Ni10 ; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 32 | 0 | 0 | 0
104 | 030804003093 | 医用气体 不锈钢等径弯头 φ25 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 12 | 0 | 0 | 0
105 | 040101002001 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内; | m3 | 20.8 | 0 | 0 | 0
106 | 040103001001 | 人工回填方 机制砂 | 1.填方材料品种: 机制砂; | m3 | 10.4 | 0 | 0 | 0
107 | 040103001002 | 人工回填土方 | 1.密实度要求:夯实; 2.填方材料品种:原开挖土方; | m3 | 10.4 | 0 | 0 | 0
|  | 铜球头帽、套管、支架 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第23页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
108 | 030804003099 | 医用气体专用接头 球头帽、焊接单头丝 φ45 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 16 | 0 | 0 | 0
109 | 030804003097 | 医用气体专用接头 球头帽、焊接单头丝 φ32 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 34 | 0 | 0 | 0
110 | 030804003098 | 医用气体专用接头 球头帽、焊接单头丝 φ25 | 1.材质:06Cr19Ni10; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:氩弧焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 20 | 0 | 0 | 0
111 | 030804010017 | 医用气体专用接头 球头帽、焊接单头丝 φ15 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 216 | 0 | 0 | 0
112 | 030804010019 | 医用气体专用接头 球头帽、焊接单头丝 φ10 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 1707 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第24页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
113 | 030804010018 | 医用气体专用接头 球头帽、焊接单头丝 φ8 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2285 | 0 | 0 | 0
114 | 030804010020 | 医用气体专用接头 8YC球形接头 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2394 | 0 | 0 | 0
115 | 030804010021 | 医用气体专用接头 6YC球形接头 | 1.材质:铜; 2.处理方式:酸洗,吹扫; 3.焊接方式:乙炔焊; 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验; | 个 | 2184 | 0 | 0 | 0
116 | 031002003002 | 穿墙套管 De32 | 1.材质: PVC; | 个 | 1208 | 0 | 0 | 0
117 | 031002003007 | 钢制套管 DN25 | 1.材质: 钢制; 2.填料材质: 防火材料; | 个 | 12 | 0 | 0 | 0
118 | 031002003004 | 钢制套管 DN32 | 1.材质: 钢制; 2.填料材质: 防火材料; | 个 | 53 | 0 | 0 | 0
119 | 031002003008 | 钢制套管 DN40 | 1.材质: 钢制; 2.填料材质: 防火材料; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
120 | 031002003005 | 钢制套管 DN50 | 1.材质: 钢制; 2.填料材质: 防火材料; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第25页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
121 | 031002003005 | 钢制套管 DN65 | 1.材质: 钢制; 2.填料材质: 防火材料; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
122 | 031002003005 | 钢制套管 DN80 | 1.材质: 钢制; 2.填料材质: 防火材料; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
123 | 031002003006 | 钢制套管 DN100 | 1.材质: 钢制; 2.填料材质: 防火材料; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
124 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.名称:医用专用支管支架; 2.形式:吊托支架; 3.型钢（镀锌）; | kg | 6560.4686 | 0 | 0 | 0
|  | 设备排水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 031001006002 | PPR塑料管 DN32 | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PPR; 4.连接形式:热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验; | m | 47.3 | 0 | 0 | 0
126 | 031004014001 | 不锈钢地漏 DN50 | 1.材质:不锈钢; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 病房末端装置及配套设施系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第26页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
127 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.病房设备带采用铝合金材质，规格宽度210mm、高度74mm、壁厚1.5mm； 2.设备带带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护； 3.设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面美观； 4.病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米； 5.色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样; 6.面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便; 7.含多媒体传呼、网络插座等开孔费用; 8.含侧板; | m | 2871.1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第27页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
128 | 031008014001 | 医用氧气终端 | 1.终端采用德标终端，终端底座采用精密铜铸件，自带维修功能、并设有防错插结构； 2.终端具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命。 3.终端表面进行清洗及抗氧化处理； 4.压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜合金制作； 5.密封圈采用硅橡胶制作； 6.所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作； 7.终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因。故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用； | 个 | 1140 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第28页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
129 | 031008014002 | 医用吸引终端 | 1.终端采用德标终端，终端底座采用精密铜铸件，自带维修功能、并设有防错插结构； 2.终端具有防卡滞结构，保证终端的工作质量和使用寿命。 3.终端表面进行清洗及抗氧化处理； 4.压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜合金制作； 5.密封圈采用硅橡胶制作； 6.所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作； 7.终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。如发现终端泄漏，可关闭终端上的维修开关，检查泄漏原因。故障排出后，打开维修开关，恢复正常使用。检修时不会影响其它病房终端正常使用； | 个 | 1140 | 0 | 0 | 0
130 | 030404035001 | 电源插座 | 1.安装方式:暗装; 2.规格型号:2+3孔; 3.符合国际标准; | 个 | 2280 | 0 | 0 | 0
131 | 030404034001 | 电源开关 | 1.安装方式:暗装; 2.规格:220V 10A; 3.型号:大板单开; | 个 | 1117 | 0 | 0 | 0
132 | 030412004001 | 一体化灯带 | 1.规格型号:LED 1*4W | 套 | 1117 | 0 | 0 | 0
133 | 030411001001 | 电气配管 PVC波纹管 φ18.5mm | 1.敷设方式：设备带内暗敷; | m | 4306.65 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第29页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
134 | 030411004001 | 电气配线 BVR-2.5 | 1.管内穿线; 2.设备带内的电源线; | m | 8613.3 | 0 | 0 | 0
135 | 030411004004 | 电气配线 BV-1.5 | 1.管内穿线; 2.设备带内的电源线; | m | 866 | 0 | 0 | 0
136 | 030413002001 | 管道暗埋槽 | 1.人工凿墙槽、砂浆抹平; 2.规格:50*25 | m | 2871.1 | 0 | 0 | 0
137 | 030404019001 | 漏电保护开关 单极 | 1.名称:漏电保护开关; | 个 | 579 | 0 | 0 | 0
138 | 030411006001 | PVC接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:PVC; 3.规格:86型; 4.安装形式:暗装; | 个 | 579 | 0 | 0 | 0
|  | 医用气体监测管理系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 030904009001 | 监测报警器 | 1.显示方式：数字显示 2.工作温度：-20℃～50℃ 3.结构：箱式 4.多种气体集成 5.功能：监测病区的压力，保证病区压力不低于所需压力，以实现连续稳定地供气，具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器。 | 台 | 24 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第30页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
140 | 030607006001 | 数据采集器 | (1)数据采集器安装于气体管井内，核心采集器件采用进口先进的高精度12位AD转换ARM微处理器， (2)实时采集各气源及区域气体的压力值，采集精度应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求； (3)断电后系统须自动恢复启动，恢复正常动作且不产生错误报警信号； (4)数据采集器具有现场报警功能，方便故障判断与现场维护； (5)RS485总线连接方式，具有远程传输功能，多个数据采集器能统一联网，便于集中联网监控。 | 套 | 31 | 0 | 0 | 0
141 | 030501002001 | 无线传输模块 | 1.名称:无线传输模块; | 块 | 2 | 0 | 0 | 0
142 | 030503006001 | 氧气压力传感器 | 1.名称: 压力变送器; 2.类别: 氧气; | 台 | 24 | 0 | 0 | 0
143 | 030503006002 | 负压（吸引）压力传感器 | 1.名称: 压力变送器; 2.类别: 空气; | 台 | 24 | 0 | 0 | 0
144 | 031101077001 | 监控计算机 | 1.名称: 监控计算机; 2.规格: 含主机、显示器等; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
145 | 030411001002 | 配管 KBG20 | 1.名称:KBG线管; 2.材质:KBG; 3.规格:Φ20; 4.配置形式:暗配; | m | 1962.552 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [6 empty] | 第31页 共31页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
146 | 030411004005 | 配线 RVS-2*0.75 | 1.名称:流量计电源线; 2.规格:RVS2*0.75; 3.材质:铜芯; 4.配线形式:管内穿线; | m | 883.7995 | 0 | 0 | 0
147 | 030411004006 | 配线 RVSP-2*0.75 | 1.名称:信号线; 2.规格:RVSP2*0.75; 3.材质:铜芯; 4.配线形式:管内穿线; | m | 990.2185 | 0 | 0 | 0
148 | 030411004007 | 配线 RVVP-2*0.75 | 1.名称:信号线; 2.规格:RVVP2*0.75; 3.材质:铜芯; 4.配线形式:管内穿线; | m | 104.7065 | 0 | 0 | 0
149 | 030411004009 | 配线 BV-2.5 | 1.名称:流量计电源线; 2.规格:BV-2.5; 3.材质:铜芯; 4.配线形式:管内穿线; | m | 360 | 0 | 0 | 0
150 | 030404035002 | 五孔插座 | 1.安装方式:暗装; | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
151 | 030411006002 | 钢制接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:钢制; 3.规格:86型; 4.安装形式:暗装; | 个 | 48 | 0 | 0 | 0
152 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 0
2 | ZYCSXM | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  |  | 0
2.3 | 031302007001 | 高层施工增加 | GCJZZJF_HJ |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 | 2022-02-08

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:住院楼【医疗气体工程】 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 365613.07 (不可竞争费) | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 91743.12 (不可竞争费) | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 |  | 365613.07 | (不可竞争费)
2 | 检验试验费 | 元 |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
0
合 计 |  |  |  | 365613.07
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 0
|  | 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: | 0 | 0 | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：住院楼【医疗气体工程】 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
| 专业工程暂估价 |  | 91743.12 | 0 | 0 | (不可竞争费)
1 | 设备基础 暂估价 |  | 91743.12 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
| 分部分项工程暂估价 |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 91743.12 | 0 | 0
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  | 0 | 0 | 0