## 模块配置表
模块机中央空调配置表
序号 | 楼层 | 区域 | 面积（㎡） | 冷指标（W/㎡） | 设备型号 | 单台冷负荷（W） | 数量（台） | 总冷负荷（W） | 备注
1 | 3层 | 食堂 | 177 | 310.7345 | FP-204WAH/G | 11000 | 5 | 55000 | 面积：170改177 设备：加两台204
2 |  | 过道 | 62 | 177.4194 | FP-204WAH/G | 11000 | 1 | 11000 | 面积：80改62 设备：204
3 |  | 大包厢 | 52.1 | 316.6987 | FP-102WAH/G | 5500 | 3 | 16500 | 设备：136改三台102
4 |  | 小包厢 | 42 | 300 | FP-238WAH/G | 12600 | 1 | 12600 | 设备：102改238
5 |  |  | 333.1 |  |  |  | 10 | 95100
主机 |  |  |  |  | LSQWRF80M/NaE |  | 1 | 80000
6 | 5层 | 1备用办公室 | 35.6 | 258.427 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 面积：23.5改35.6 设备：102改170
7 |  | 2备用办公室 | 36.1 | 254.8476 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 面积：22.9改36.1 设备：102改170
8 |  | 3备用办公室 | 33.5 | 274.6269 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 面积：22.9改33.5 设备：102改170
9 |  | 4备用办公室 | 29.6 | 248.3108 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350 | 面积：20.2改29.6 设备：102改136
10 |  | 阅览室 | 30 | 245 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
11 |  | 档案室 | 76 | 242.1053 | FP-170WAH/G | 9200 | 2 | 18400 | 面积：73改76
12 |  | 会议室 | 60 | 245 | FP-136WAH/G | 7350 | 2 | 14700 | 面积：59.8改60
13 |  | 景瑞路桥 | 33.1 | 222.0544 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
14 |  | 景瑞路桥 | 33.8 | 272.1893 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
15 |  | 景瑞路桥 | 34.1 | 269.7947 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
16 |  | 景瑞路桥 | 33.8 | 272.1893 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
17 |  | 恒源土地开发公司 | 34.1 | 269.7947 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
18 |  | 恒源土地开发公司 | 33.8 | 272.1893 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
19 |  | 博华水务公司 | 35.2 | 261.3636 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
20 |  | 博华水务公司 | 34.1 | 269.7947 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
21 |  | 燎原自来水公司 | 33.8 | 272.1893 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
22 |  | 燎原自来水公司 | 33.1 | 222.0544 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
23 |  |  | 639.7 |  |  |  | 19 | 163700
主机 |  |  |  |  | LSQWRF160M/NaE |  | 1 | 160000
24 | 6层 | 大会议室 | 115 | 240 | FP-170WAH/G | 9200 | 3 | 27600
25 |  | 法务审计部 | 34.5 | 266.6667 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
26 |  | 总工办公室 | 29.2 | 251.7123 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
27 |  | 办公室1 | 24 | 229.1667 | FP-102WAH/G | 5500 | 1 | 5500 | 设备：136改102
28 |  | 办公室2 | 32.9 | 223.4043 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
29 |  | 小会议室 | 47.7 | 264.1509 | FP-238WAH/G | 12600 | 1 | 12600 | 设备：136改238
30 |  | 备用办公室 | 35.6 | 258.427 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
31 |  | 监视会办公室 | 33.8 | 272.1893 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
32 |  | 法务审计部1 | 32 | 229.6875 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
33 |  | 法务审计部2 | 34.8 | 264.3678 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
34 |  | 资产运营部1 | 34.7 | 265.1297 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
35 |  | 资产运营部2 | 33.7 | 272.997 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
36 |  | 资产运营部3 | 33.4 | 275.4491 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
37 |  | 3#规划建设部 | 33 | 278.7879 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
38 |  | 2#规划建设部 | 33.7 | 272.997 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
39 |  | 1#规划建设部 | 34.7 | 265.1297 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
40 |  |  | 622.7 |  |  |  | 18 | 159750
主机 |  |  |  |  | 160M/NaE |  | 1 | 160000
41 | 7层 | 财务办公室1 | 12.1 | 231.405 | FP-51WAH/G | 2800 | 1 | 2800 | 原方案两间房共用一台空调 面积：24 设备：136改51
42 |  | 财务办公室2 | 12.1 | 231.405 | FP-51WAH/G | 2800 | 1 | 2800
43 |  | 财务办公室3 | 12.1 | 231.405 | FP-51WAH/G | 2800 | 1 | 2800 | 原方案两间房共用一台空调 面积：24 设备：136改51
44 |  | 财务办公室4 | 12.1 | 231.405 | FP-51WAH/G | 2800 | 1 | 2800
45 |  | 2#财务部后厅区域 | 32 | 229.6875 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
46 |  | 3#财务部前厅区域 | 26 | 282.6923 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350 | 面积：33改26
47 |  | 文印室 | 8.3 | 337.3494 | FP-51WAH/G | 2800 | 1 | 2800 | 面积：19.4改8.3 设备：102改51
48 |  | 会议室 | 52.6 | 239.5437 | FP-238WAH/G | 12600 | 1 | 12600 | 面积：67.5改52.6 设备：两台136改一台238
49 |  | 接待室1 | 45.4 | 242.2907 | FP-204WAH/G | 11000 | 1 | 11000 | 面积：90改45.4 设备：三台136改一台204
|  | 前厅 | 19 | 289.4737 | FP-102WAH/G | 5500 | 1 | 5500
50 |  | 总经理办公室 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23.12改18 设备：102改85
51 |  | 接待室2 | 11.2 | 251 | FP-51WAH/G | 2800 | 1 | 2800 | 面积：24.5改11.2 设备：102改51
52 |  | 1#副总经理室 | 17 | 264.7059 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23改17 设备：102改85
53 |  | 3#副总经理室 | 17 | 264.7059 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23改17 设备：102改85
54 |  | 2#副总经理室 | 17 | 264.7059 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：24.1改17 设备：102改85
55 |  | 纪委书记办公室 | 17 | 264.7059 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23改17 设备：102改85
56 |  | 监事会主席办公室 | 17 | 264.7059 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23改17 设备：102改85
57 |  | 1综合办公室 | 17 | 264.7059 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23改17 设备：102改85
58 |  | 2综合办公室 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23.1改18 设备：102改85
59 |  | 接待室3 | 11.2 | 251 | FP-51WAH/G | 2800 | 1 | 2800 | 面积：24.5改11.2 设备：102改51
60 |  | 董事长办公室 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 面积：23.5改18 设备：102改85
61 |  |  | 410.1 |  |  |  | 21 | 103900
主机 |  |  |  |  | 160M/NaE |  | 1 | 160000
62 | 8层 | 财务经理室 | 15.1 | 238.4106 | FP-68WAH/G | 3600 | 1 | 3600 | 设备：102改68
63 |  | 财务档案室 | 15.5 | 232.2581 | FP-68WAH/G | 3600 | 1 | 3600 | 设备：102改68
64 |  | 财务部公共区域 | 29.3 | 250.8532 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
65 |  | 接待洽谈室 | 22 | 251 | FP-102WAH/G | 5500 | 1 | 5500
66 |  | 档案室 | 31.5 | 233.3333 | FP-136WAH/G | 7350 | 1 | 7350
67 |  | 监察室 | 16.5 | 272.7273 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 设备：102改85
68 |  | 领导办公室1 | 20.6 | 266.9903 | FP-102WAH/G | 5500 | 1 | 5500
69 |  | 领导办公室1 | 20.6 | 266.9903 | FP-102WAH/G | 5500 | 1 | 5500
70 |  | 备用办公室1 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 原方案两间房共用一台空调 面积：35.8 设备：136改85
71 |  | 备用办公室2 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500
72 |  | 设备管理部1 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 原方案两间房共用一台空调 面积：35.8 设备：136改85
73 |  | 设备管理部2 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500
74 |  | 制造部1 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 原方案两间房共用一台空调 面积：35.8 设备：136改85
75 |  | 制造部2 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500
76 |  | 监管部1 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 原方案两间房共用一台空调 面积：35.8 设备：136改85
77 |  | 监管部2 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500
78 |  | 采购部1 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 原方案两间房共用一台空调 面积：35.8 设备：136改85
79 |  | 采购部2 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500
80 |  | 投资开发部1 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 原方案两间房共用一台空调 面积：35.8 设备：136改85
81 |  | 投资开发部2 | 18 | 251 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500
82 |  | 人事行政部 | 51.7 | 243.7137 | FP-238WAH/G | 12600 | 1 | 12600 | 设备：两台136改一台238
83 |  | 老总办公室 | 36.2 | 254.1436 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
84 |  | 办公室1 | 36.1 | 254.8476 | FP-170WAH/G | 9200 | 1 | 9200 | 设备：136改170
85 |  | 办公室2 | 16.8 | 267.8571 | FP-85WAH/G | 4500 | 1 | 4500 | 设备：102改85
86 |  | 办公室3 | 13.9 | 258.9928 | FP-68WAH/G | 3600 | 1 | 3600 | 设备：102改68
87 |  | 文印室 | 9.4 | 297.8723 | FP-51WA/G | 2800 | 1 | 2800
88 |  | 小会议室 | 47.7 | 230.608 | FP-204WAH/G | 11000 | 1 | 11000 | 设备：102改204
89 |  |  | 598.9 |  |  |  | 27 | 149800
主机 |  |  |  |  | 160M/NaE |  | 1 | 160000
合计 |  |  | 2604.5 |  |  |  | 95 | 672250
预留2层4层主机 |  |  |  | 160M/NaE3 |  |  | 2 | 320000

## 模块机报价表
设备辅材清单列表
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 风机盘管 | FP-238 | 4 | 台
2 | 风机盘管 | FP-204 | 8 | 台
3 | 风机盘管 | FP-170 | 28 | 台
4 | 风机盘管 | FP-136 | 13 | 台
5 | 风机盘管 | FP-102 | 8 | 台
6 | 风机盘管 | FP-85 | 23 | 台
7 | 风机盘管 | FP-68 | 3 | 台
8 | 风机盘管 | FP-51 | 8 | 台
9 | 风冷模块机 | 制冷/制热，160/170KW | 6 | 台
10 | 风冷模块机 | 制冷/制热，80/85KW | 1 | 台
11 | 模块机附件 | 主机控制开关 | 7 | 台
12 | 设备小计 |  | 95 | 台
13 | 膨胀水箱 | 0.5m³ | 7 | 台 | 国标
14 | 立式离心水泵 | 通用 | 14 | 台 | 通用
15 | 电辅加热 | 20KW | 7 | 台 | 定制
16 | 热镀锌管 | DN125 | 120 | 支 | 国标
17 | 热镀锌管 | DN80 | 149 | 支 | 国标
18 | 热镀锌管 | DN65 | 166 | 支 | 国标
19 | 热镀锌管 | DN50 | 150 | 支 | 国标
20 | 热镀锌管 | DN40 | 200 | 支 | 国标
21 | 热锌角铁 |  | 1 | 项 | 国标
22 | 保温管 | DN125 | 720 | 米 | B1级
23 | 保温管 | DN80 | 894 | 米 | B1级
24 | 保温管 | DN65 | 996 | 米 | B1级
25 | 保温管 | DN50 | 900 | 米 | B1级
26 | 保温管 | DN40 | 1200 | 米 | B1级
27 | 防锈漆 |  | 1 | 项 | 国标
28 | 玻纤扎带 |  | 1 | 项 | 优质
29 | 保温胶水 |  | 1 | 项 | 优质
30 | 蝶阀 | DN125 | 63 | 个 | 国标
31 | 橡胶软接头 | DN125 | 28 | 个 | 国标
32 | 橡胶软接头 | DN80 | 28 | 个 | 国标
33 | 法兰（带螺丝） | DN125 | 56 | 个 | 国标
34 | 法兰（带螺丝） | DN80 | 28 | 个 | 国标
35 | 铜闸阀 | DN50 | 27 | 个 | 国标
36 | 铜闸阀 | DN20 | 192 | 个 | 国标
37 | 金属软管 | DN20 | 192 | 个 | 国标
38 | Y型过滤器 | DN125 | 7 | 个 | 国标
39 | Y型过滤器 | DN20 | 95 | 个 | 国标
40 | 冷凝水管及保温 | DN25 | 800 | m | 国标/ B1级
41 | 冷凝水管及保温 | DN50 | 300 | m | 国标/ B1级
42 | 弯头直接 |  | 1 | 项 | 国标
43 | 卡托木箍 |  | 1 | 项 | 国标
44 | 止回阀 | DN125 | 7 | 个 | 福建兴达
45 | 压力表 | 0-10KG | 18 | 块 | 国标
46 | 温度计 | 0-100℃ | 18 | 个 | 国标
47 | 浮球阀 | DN20 | 12 | 个 | 国标
48 | 泄水阀 | DN20 | 12 | 个 | 国标
49 | 自动排气阀 | DN20 | 12 | 个 | 国标
50 | 自动补水阀 | DN20 | 1 | 个 | 国标
51 | 送风口 |  | 190 | 个 | ABS
52 | 进风口 |  | 95 | 个 | ABS
53 | 出风箱 |  | 95 | 个 | 国标
54 | 回风箱 |  | 95 | 个 | 国标
55 | 电子二通阀 |  | 95 | 个 | 国标
56 | 帆布 |  | 190 | m2 | 国标
57 | 风道 |  | 1 | 项 | 单面采钢板
58 | 风道 | 辅材 | 1 | 项 | 国标
59 | 主机控制线 | 3*70+2*50 | 700 | 米 | 国标
60 | 内机控制线 | 1mm2*6 | 950 | 米 | 国标
61 | 线管 | Φ16 | 760 | 米 | 国标
62 | 液晶控制器 |  | 95 | 个 | 国标
63 | 电源线 | 2.5mm2 | 800 | 米 | 国标
64 | 电源线 | 6mm2 | 800 | 米 | 国标
65 | 空气开关 | 32A | 10 | 个 | 国标
66 | 电缆线 | 3*120+2*70 | 120*7 | 米 | 以实际米数为准
67 | 电缆线 | 3*25+2*16 | 150 | 米
68 | 电缆线 | 4*16 | 200 | 米
69 | 电缆线 | 3*16 | 200 | 米
70 | 主机电源桥架 |  | 1 | 项 | 国标
71 | 运输吊装费 |  | 1 | 项 | 国标
72 | 盘管安装费 |  | 95 | 台 | 国标
73 | 主机控制柜 | （包含成套控制开关） | 7 | 套 | 国标
74 | 主机空气开关 | (200A*1个+150A*1个+63A*8个+50A*1个+20A*3个+9A*1个) | 7 | 套 | 国标
75 | 配电房空气开关 | 200A | 7 | 套 | 国标
76 | 主机基础 | 0.828m3（混凝土现浇） | 7 | 套 | 国标
77 | 辅材 |  | 1 | 项 | 国标