岳阳港城陵矶港区松阳湖三期高压新装电源接入工程电缆采购答疑澄清公告

各潜在投标人：
现对岳阳港城陵矶港区松阳湖三期高压新装电源接入工程电缆采购潜在投标人提问的回复如下：
问题1:招标文件规定:铜导体采用99.90%。国标规定：标准铜含量为 99.95%以上，我公司按国标执行是否认可？
答复：同意按照现行国标执行。本项目铜导体执行国标标准，铜导体含量≥99.95%即为合格，予以认可。
问题2:招标文件规定:绝缘及护套采用全新原生材料，绝缘厚度不低于国标标称值，绝缘偏心率≤8%。国标GB/T12706-2020规定任一断面的偏心率应不大于15%,按照国标执行，是否认可？
答复：结合现行国标GB/T12706-2020 规范要求，本项目绝缘偏心率统一执行国标标准，任一断面绝缘偏心率≤15%予以认可，招标文件原≤8%指标予以调整，以本次澄清回复为准。
问题3:招标文件规定:电缆的不圆度误差不得大于公称直径的 4%。国标不考核不圆度，是否可按照国标执行？
答复：经核查，现行电缆国家标准无电缆不圆度考核指标，删除招标文件中“电缆的不圆度误差不得大于公称直径的4%”要求，按现行国标执行即可。
问题4:招标文件规定:其它未尽事宜，其电缆的制造与验收按照 GB8918-2006、GB/T34198-2017和GB/T20118-2017执行。此次招标清单对应产品执行的国标为GB/T12706-2020执行，我公司按照对应的国标执行，是否认可?
答复：认可，本项目所有电缆的制造、检验、验收工作，统一严格执行现行有效国家标准GB/T12706-2020。
[bookmark: _GoBack]本答疑澄清公告作为招标文件组成部分，与招标文件具有同等法律效力。凡与原招标文件内容相抵触或不一致者，以本次发布的答疑澄清文件为准。本项目投标截止时间、投标保证金缴纳截止时间及开标时间不变。

招标人：岳阳松港物流有限公司
地  址：湖南城陵矶新港区进港路与沿江路交汇处岳阳新港公司办公楼5楼501室
联系人：詹先生
电  话：18974618656

招标代理机构：中技国际招标有限公司
地  址：长沙市雨花区黎锦苑商业广场（花侯路旁）达璇酒店五楼中技国际招标有限公司湖南分公司
项目负责人：彭子尧
项目组其他成员：韩峰、洪林杨、张宇
电  话：17336605818


