- 附录1：

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统

- 省、市级数据中心数据库结构文档

住房和城乡建设部

- 二〇〇九年二月

- 前 言

## 1、省、市级数据中心的数据库构成

- 省级、市级数据中心的数据库构成如下图所示：

- 省级、市级数据中心的数据库构成示意图

- A类数据库：数据中心及建筑基本情况数据库

- B类数据库：分类分项能耗数据库

- C类数据库：设计安装数据库

- D类数据库：计量表原始数值数据库

- 市级数据中心完整包含以上四类数据库，市级数据中转站可只包含A、D类数据库。

- 省级平台如要接收市级数据中转站所有上传数据则包含以上四类数据库，如只接收市级数据中心的上报数据，则可精简掉C、D类数据库和B类数据库的部分数据表。

## 2、省、市级数据中心的数据库一致性要求

- 本文档中A类、B类数据库结构是强制性要求，各省、市级数据中心对表名、字段名和字段可选值都必须严格遵守，这将是软件测评和项目验收的重点考核指标。

- 本文档中C类、D类数据库格式是推荐性要求，建议各地采用，但不强制要求。

- 全国统一：A类数据库、B类数据库

- 推荐使用：C类数据库、D类数据库

## 3、省、市级数据中心可扩展的内容

- 省、市级数据中心在确保A类、B类数据库的表名和字段名完全一致的情况下，可根据工作要求增加部分数据表或在现有数据表增加部分字段，新增的数据表（字段）不得与现有数据表（字段）冲突。

- 省、市级数据中心在确保现有数据表中部级统一数据字典的情况下，可根据工作要求增加部分可选值（建议不超过10个），新增的可选值统一从P，Q，……向下编码，不得与部级统一发布的可选值冲突。如果某个可选值先由省、市级数据中心自己添加，而后再由部级统一发布，则省、市级数据中心需要统一到部级发布的编码上并替换已被使用的原有值。

- 省、市级数据中心在打包上报数据时，对于自行添加的所有非部级统一的除分类分项能耗代码以外的数据字典可选值，需要将该值转化为“Z”（其它）之后再上传。对于省、市级数据中心自行添加的分类分项能耗代码，应与上一级数据中心协商确定上传值。

- 对于复杂建筑适用多种可选值的情况，建议单选出现频率最高的可选值，或者增添复合型可选值。

## 4、数据表及字段前缀说明

- T_*_**：T-Table（数据库表）  F-Field（数据表字段）

- T_DC_**：DC-Data Center（数据中心）

- T_BD_**：BD-Building（建筑）

- T_DT_**：DT-Dictionary（字典）

- T_EC_**：EC-Energy Consumption（能耗）

- T_ST_**：ST-Setting（设计安装）

- T_OV_**：OV-Original Value（原始值）

- 一、A类数据库：建筑基本情况数据库

## 1、数据中心基本信息表

T_DC_DataCenterBaseInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_DataCenterID | 主键 | 数据中心代码 | Char(6) | 数据中心代码由部里统一分配，用于唯一标识数据中心和数据中转站 |
|  | F_DataCenterName | 必填 | 数据中心名称 | Varchar(48) | 数据中心名称，最多24个汉字 |
|  | F_DataCenterType | 必填 | 数据中心类型 | Smallint | 数据中心类型1-数据中心 2- 数据中转站 |
|  | F_DataCenterManager |  | 数据中心主管单位 | Varchar(48) | 数据中心主管单位名称，最多24个汉字 |
|  | F_DataCenterDesc |  | 数据中心描述 | Varchar(800) | 用文字描述数据中心管理的城市数目、等信息 |
|  | F_DataCenterContact |  | 联系人 | Varchar(48) |  |
|  | F_DataCenterTel |  | 联系电话 | Varchar(48) |  |

注：数据中心代码由部里统一分配，项目开通前提交申请获取

## 2、城市温度信息表

T_DC_CityTempInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_DataCenterID | 主键、外键 | 数据中心代码 | Char(6) | 与数据中心基本信息表的数据中心代码字段关联 |
|  | F_DistrictCode | 主键 | 城市行政区划代码 | Char(6) | 数据中心管理的城市的6位行政区划代码 |
|  | F_StartTime | 主键 | 开始时间 | DateTime | 整时，如2008-06-17 15:00:00 |
|  | F_EndTime | 主键 | 结束时间 | DateTime | 整时，如2008-06-17 16:00:00 |
|  | F_TempValue | 必填 | 温度值 | Numeric(18,4) | 在开始到结束时间段内的平均温度值 |

注1：城市温度信息可从城市气象管理部门处共享，最好是逐时平均温度信息

注2：对于一个数据中心管理多个城市的情况，可存储多个城市的温度信息

## 3、建筑基本项数据表

## T_BD_BuildBaseInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_BuildID | 主键 | 建筑代码 | Char(10) | 应填写10位编码，第1-6位编码为数据中心代码，第7位编码为建筑类别编码，第8-10位编码为建筑流水号，具体编码方法参见导则 |
|  | F_DataCenterID | 主键、外键 | 数据中心代码 | Char(6) | 与数据中心基本信息表的数据中心代码字段关联 |
|  | F_BuildName | 必填 | 建筑名称 | Varchar(48) | 最多24个汉字 |
|  | F_AliasName | 必填 | 建筑字母别名 | Varchar(16) | 一般用建筑名称的声母，可降低建筑敏感性 |
|  | F_BuildOwner | 必填 | 建筑业主 | Varchar(80) | 有多位业主时存主要业主名称，外加“等××位” |
|  | F_State | 必填 | 建筑监测状态 | Smallint | 状态 1-启用监测 0-停用监测 |
|  | F_DistrictCode | 必填 | 所属行政区划 | Char(6) | 6位行政区划代码 |
|  | F_BuildAddr | 必填 | 建筑地址 | Varchar(80) | 最多40个汉字 |
|  | F_BuildLong |  | 建筑坐标-经度 | Numeric(18,4) | 建筑任意点的经度读数（默认为东经，单位为度，如131.2576度） |
|  | F_BuildLat |  | 建筑坐标-纬度 | Numeric(18,4) | 建筑任意点的纬度读数（默认为北纬，单位为度，如39.9265度） |
|  | F_BuildYear | 必填 | 建设年代 | Numeric(4) | 4位数字年份 |
|  | F_UpFloor | 必填 | 地上建筑层数 | Int | 整数 |
|  | F_DownFloor |  | 地下建筑层数 | Int | 整数 |
|  | F_BuildFunc | 必填 | 建筑功能 | Char(1) | - 办公建筑 - 商场建筑 - 宾馆饭店建筑 - 文化教育建筑 - 医疗卫生建筑 - 体育建筑 - 综合建筑 Z- 其它建筑 |
|  | F_TotalArea | 必填 | 建筑总面积 | Numeric(18,4) |  |
|  | F_AirArea | 必填 | 空调面积 | Numeric(18,4) |  |
|  | F_HeatArea | 必填 | 采暖面积 | Numeric(18,4) |  |
|  | F_AirType | 必填 | 建筑空调系统形式 | Char(1) | - 集中式全空气系统 - 风机盘管＋新风系统 - 分体式空调或VRV的局部式机组系统 Z- 其它 |
|  | F_HeatType | 必填 | 建筑采暖系统形式 | Char(1) | - 散热器采暖 - 地板辐射采暖 - 电辐射采暖 - 空调系统集中供暖 Z- 其它 |
|  | F_BodyCoef |  | 建筑体型系数 | Numeric(18,4) |  |
|  | F_StruType | 必填 | 建筑结构形式 | Char(1) | - 框架结构 - 框-剪结构 - 剪力墙结构 - 砖混结构 - 钢结构 - 筒体结构 - 木结构 Z- 其它 |
|  | F_WallMatType | 必填 | 建筑外墙材料形式 | Char(1) | - 砖 - 建筑砌块 - 板材墙体 - 复合墙板和墙体 - 玻璃幕墙 Z- 其它 |
|  | F_WallWarmType | 必填 | 建筑外墙保温形式 | Char(1) | - 内保温 - 外保温 - 夹芯保温 Z- 其它 |
|  | F_WallWinType | 必填 | 建筑外窗类型 | Char(1) | - 单玻单层窗 - 单玻双层窗 - 单玻单层窗+单玻双层窗 - 中空双层玻璃窗 - 中空三层玻璃窗 - 中空充惰性气体 Z- 其它 |
|  | F_GlassType | 必填 | 建筑玻璃类型 | Char(1) | - 普通玻璃 - 镀膜玻璃 - Low-e玻璃 Z- 其它 |
|  | F_WinFrameType | 必填 | 窗框材料类型 | Char(1) | - 钢窗 - 铝合金 - 木窗 - 断热窗框 - 塑钢 Z- 其它 |
|  | F_IsStandard | 必填 | 是否是标杆建筑 | Boolean | False–否, default True–是 |
|  | F_DesignDept | 必填 | 监测方案设计单位 | Varchar(64) | 最多32个汉字 |
|  | F_WorkDept | 必填 | 监测工程实施单位 | Varchar(64) | 最多32个汉字 |
|  | F_CreateTime | 必填 | 录入时间 | Datetime |  |
|  | F_CreateUser |  | 创建操作员名称 | Varchar(32) | 最多16个汉字 |
|  | F_MonitorDate |  | 开始监测日期 | Datetime | 也是开始上传能耗监测数据的日期 |
|  | F_AcceptDate |  | 能耗监测工程验收日期 | Datetime | 标志着该建筑的能耗监测工程是否已经验收 |

注1：行政区划代码参照民政部最新的全国行政区划规定，可细化到区。如果是国家（中央）直属单位或高校的建筑、省级直属单位或高校的建筑，则使用建筑所在城区的行政区划代码

注2：建筑功能、建筑空调系统形式、建筑采暖系统形式、建筑结构形式、建筑外墙材料形式、建筑外墙保温形式、建筑外窗类型、建筑玻璃类型、窗框材料类型等字段的可选值参见《分项能耗数据采集技术导则》，部分已有所扩展。

4、建筑扩展项数据表

T_BD_BuildExInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_BuildID | 主键、外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_WorkerNum |  | 办公人员人数 | Int | 办公建筑填写该项，取上一年日平均数 |
|  | F_CustomerNum |  | 商场日均客流量 | Int | 商场建筑填写该项，取上一年日平均数 |
|  | F_OpenHours |  | 运营时间小时数 | Numeric(18,4) | 商场建筑填写该项，取上一年日平均数 |
|  | F_ServiceLevel |  | 宾馆星级（饭店档次） | Varchar(16) | 宾馆饭店建筑填写该项，文字描述 |
|  | F_HotelLiveRate |  | 宾馆入住率 | Numeric(18,4) | 宾馆饭店建筑填写该项，取上一年平均数 |
|  | F_HotelBedNum |  | 宾馆床位数量 | Int | 宾馆饭店建筑填写该项 |
|  | F_VisitorNum |  | 影剧院建筑和展览馆建筑的参观人数 | Int | 文化教育建筑填写该项，取上一年总人数 |
|  | F_StudentNum |  | 学生人数 | Int | 文化教育建筑填写该项 |
|  | F_HospitalStandard |  | 医院等级 | Varchar(16) | 医疗卫生建筑填写该项，文字描述 |
|  | F_HospitalType |  | 医院类别 | Varchar(16) | 医疗卫生建筑填写该项（专科医院、综合医院等） |
|  | F_PatientNum |  | 就诊人数 | Int | 医疗卫生建筑填写该项，取上一年总人数 |
|  | F_HospitalBedNum |  | 病床床位数 | Int | 医疗卫生建筑填写该项 |
|  | F_SpectatorNum |  | 体育馆建筑客流量 | Int | 体育建筑填写该项，取上一年总人数 |
|  | F_GroupFunc |  | 不同建筑功能区中区分建筑用能特点情况的建筑扩展项数据 | Varchar(800) | 综合建筑填写该项，分功能区分别描述 |
|  | F_ExtendFunc |  | 其它建筑中区分建筑用能特点情况的建筑扩展项数据 | Varchar(800) | 其它建筑填写该项 |
|  | F_ElectriPrice |  | 电价说明 | Varchar(160) | 文字描述，最多80个汉字 |
|  | F_WaterPrice |  | 水价说明 | Varchar(160) | 文字描述，最多80个汉字 |
|  | F_GasPrice |  | 气价说明 | Varchar(160) | 文字描述，最多80个汉字 |
|  | F_HeatPrice |  | 热价说明 | Varchar(160) | 文字描述，最多80个汉字 |
|  | F_OtherPrice |  | 其它价格说明 | Varchar(320) | 文字描述，最多160个汉字 |

## 5、建筑附加文件表

T_BD_BuildAddFile

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_FileID | 主键 | 附加文件顺序号 | Char(14) | 建筑代码(10位)+4位流水号 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_FileFuncType | 必填 | 文件功能类型 | Char(1) | - 建筑照片 - 配电柜照片 - 支路布置图 - 部署方案 |
|  | F_FileFormatType | 必填 | 文件格式类型 | Char(1) | - JPG - DWF - DOC |
|  | F_FileDesc |  | 文件描述 | Varchar(80) |  |
|  | F_FileSize | 必填 | 文件大小 | Int | 单位：字节数Byte |
|  | F_FileDate | 必填 | 文件上传时间 | DateTime |  |
|  | F_FilePath | 必填 | 文件路径 | Varchar(160) | 指向文件存储位置的路径信息 |

注1：附加文件以文件服务器方式存储，此处保留全路径

注2：照片最好是JPG格式，分辨率最好在1024×768之内

注3：支路布置图（配电图）最好是DWF格式，便于浏览器查看，DWG文件可转换为DWF文件

## 6、建筑群基本信息表

T_BD_BuildGroupBaseInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_BuildGroupID | 主键 | 建筑群代码 | Char(10) | 应填写10位编码，第1-6位编码为建筑所在地的行政区划代码，后4位为流水号 |
|  | F_BuildGroupName | 必填 | 建筑群名称 | Varchar(48) | 最多24个汉字 |
|  | F_GroupAliasName | 必填 | 建筑群字母别名 | Varchar(16) | 一般用建筑群名称的声母，可降低建筑群敏感性 |
|  | F_GroupDesc |  | 建筑群描述 | Varchar(800) | 用文字描述建筑群与能耗监测相关的信息 |

注：建筑群由一个单位的多栋建筑组成，为便于选择和比较而定义

## 7、建筑群-建筑对应关系表

T_BD_BuildGroupRelaInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_BuildGroupID | 主键，外键 | 建筑群代码 | Char(10) | 与建筑群基本信息表的建筑群代码字段关联 |
|  | F_BuildID | 主键、外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |

## 8、建筑节能改造信息表

T_BD_BuildEngyConsRenoInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_BuildID | 主键、外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_RenoDate | 主键 | 改造时间 | DateTime |  |
|  | F_RenoDept | 必填 | 改造单位 | Varchar(64) | 最多32个汉字 |
|  | F_RenoDesc |  | 改造描述 | Varchar(800) | 描述节能改造的工艺、材料等信息 |

- 二、B类数据库：分类分项能耗数据库

## 1、分类分项能耗字典表

T_DT_EnergyItemDict

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_EnergyItemCode | 主键 | 分类分项代码 | Char(5) | 分类、分项能耗代码 |
|  | F_EnergyItemName | 必填 | 分类分项名称 | Varchar(32) | 分类、分项能耗名称 |
|  | F_ParentItemCode |  | 父分类分项代码 | Varchar(16) | 分项能耗的父分类分项代码 |
|  | F_EnergyItemType | 必填 | 能耗类型 | Char（1） | - 分类能耗 - 分项能耗 |
|  | F_EnergyItemUnit | 必填 | 分类分项单位 | Varchar(16) | 分类、分项能耗数值的单位 |
|  | F_EnergyItemFml | 必填 | 换算公式 | Varchar(16) | 换算到标准煤的计算公式 |
|  | F_EnergyItemState | 必填 | 状态 | Smallint | 0：未启用，1：启用 |

附：T_DT_EnergyItemDict表的数据

| 分类、分项能耗代码 | 分类、分项能耗名称 | 能耗类型 | 分类、分项能耗数值单位 | 换算公式 （千克标准煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01000 | 电 | A | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01A00 | 照明插座用电 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01A10 | 照明与插座 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01A20 | 走廊与应急 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01A30 | 室外景观照明 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B00 | 空调用电 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B10 | 冷热站 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B1A | 冷冻泵 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B1B | 冷却泵 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B1C | 冷机 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B1D | 冷塔 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B1E | 热水循环泵 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B1F | 电锅炉 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B20 | 空调末端 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B2A | 全空气机组 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B2B | 新风机组 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B2C | 排风机组 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B2D | 风机盘管 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01B2E | 分体式空调器 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01C00 | 动力用电 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01C10 | 电梯 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01C20 | 水泵 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01C30 | 通风机 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01D00 | 特殊用电 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01D10 | 信息中心 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01D20 | 洗衣房 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01D30 | 厨房餐厅 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01D40 | 游泳池 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01D50 | 健身房 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 01D90 | 其它 | B | 千瓦时 | 0.1229 |
| 02000 | 水 | A | 吨 | 无 |
| 03000 | 管道燃气 | A | 立方米 | 1.2143(天然气) 0.5714~0.6143(焦炉煤气) 0.3570(其它煤气) |
| 04000 | 集中供热量 | A | 兆焦 | 1.229 |
| 05000 | 集中供冷量 | A | 兆焦 | 1.229 |
| 06000 | 其它能源 | A |  | 如果能对应到以下的分类能耗，则不得使用本条目 |
| 07000 | 煤 | A | 千克 | 0.7143 |
| 08000 | 液化石油气 | A | 千克 | 1.7143 |
| 09000 | 人工煤气 | A | 千克 | 0.343（第一档） 0.623（第二档） 0.929（第三档） 1.439（第四档） |
| 10000 | 汽油 | A | 千克 | 1.4714 |
| 11000 | 煤油 | A | 千克 | 1.4714 |
| 12000 | 柴油 | A | 千克 | 1.4571 |
| 13000 | 可再生能源 | A | 千瓦时 | 0.1229 |

注：本表数据参考了《分项能耗数据采集技术导则》中规定的能耗数据模型，各地扩展时需得到部里批准

## 2、分类分项能耗拆分结果表

T_EC_EnergyItemResult

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_ResultID | 主键 | 能耗结果代码 | Char(20) | 建筑代码(10位)+“1”+9位流水号，总长度为20位 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_EnergyItemCode | 外键 | 分类分项代码 | Char(5) | 与分类分项能耗代码表对应 |
|  | F_StartTime | 必填 | 开始时间 | DateTime | 拆分计算到整时刻，如2008-06-17 15:45:00 |
|  | F_EndTime | 必填 | 结束时间 | DateTime | 拆分计算到整时刻，如2008-06-17 16:00:00 |
|  | F_Value | 必填 | 数值 | Numeric(18,4) | 从开始时间到结束时间段内的变化量 |
|  | F_EquValue |  | 当量数值 | Numeric(18,4) | F_Value换算到标准煤之后的数值 |
|  | F_State | 必填 | 状态 | Smallint | 0：无效数据，1：有效数据 |

注1：本表记录从原始仪表读数经拆分计算之后得到的分类、分项能耗变化量，要求按照15分钟间隔（1刻钟）进行时间配准，要求尽可能分项到最细项

注2：考虑到本表记录增长速度非常快，可按照月份进行数据表分区（适用于Oracle 9i、SQL Server 2005及其以上版本）

## 3、分类分项能耗拆分结果逐时汇总表

T_EC_EnergyItemHourResult

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_HourResultID | 主键 | 逐时能耗代码 | Char(20) | 建筑代码(10位)+“2”+9位流水号，总长度为20位 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_EnergyItemCode | 外键 | 分类分项代码 | Char(5) | 与分类分项能耗代码表对应，汇总到各类能耗和电耗第一级分项：01A00、01B00、01C00、01D00 |
|  | F_StartHour | 必填 | 开始小时 | DateTime | 按整小时汇总，如2008-06-17 15:00:00 |
|  | F_EndHour | 必填 | 结束小时 | DateTime | 按整小时汇总，如2008-06-17 16:00:00 |
|  | F_HourValue | 必填 | 小时数值 | Numeric(18,4) | 从开始时间到结束时间段内的变化量的汇总值 |
|  | F_HourEquValue |  | 小时当量数值 | Numeric(18,4) | F_HourValue换算到标准煤之后的数值 |
|  | F_State | 必填 | 状态 | Smallint | 0：无效数据，1：有效数据 |

注1：本表记录对分类分项能耗拆分结果按整小时、粗粒度汇总的结果

注2：本表记录相对于分类分项能耗拆分结果表已经减少很多，可按照年份进行数据表分区，也可不分区

## 4、分类分项能耗拆分结果逐日汇总表

T_EC_EnergyItemDayResult

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_DayResultID | 主键 | 逐日能耗代码 | Char(20) | 建筑代码(10位)+“3”+9位流水号，总长度为20位 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_EnergyItemCode | 外键 | 分类分项代码 | Char(5) | 与分类分项能耗代码表对应，汇总到各类能耗和电耗第一级分项：01A00、01B00、01C00、01D00 |
|  | F_StartDay | 必填 | 开始日期 | DateTime | 一天的开始，如2008-06-17 00:00:00 |
|  | F_EndDay | 必填 | 结束日期 | DateTime | 一天的结束，如2008-06-18 00:00:00 |
|  | F_DayValue | 必填 | 天数值 | Numeric(18,4) | 从开始时间到结束时间段内的变化量的汇总值 |
|  | F_DayEquValue |  | 天当量数值 | Numeric(18,4) | F_DayValue换算到标准煤之后的数值 |
|  | F_HourMaxValue | 必填 | 逐时最大值 | Numeric(18,4) | 当日逐时汇总表中对应能耗的最大值 |
|  | F_HourMaxEquValue |  | 逐时最大当量值 | Numeric(18,4) | F_HourMaxValue换算到标准煤之后的数值 |
|  | F_HourMinValue | 必填 | 逐时最小值 | Numeric(18,4) | 当日逐时汇总表中对应能耗的最小值 |
|  | F_HourMinEquValue |  | 逐时最小当量值 | Numeric(18,4) | F_HourMinValue换算到标准煤之后的数值 |
|  | F_State | 必填 | 状态 | Smallint | 0：无效数据，1：有效数据 |

注1：本表记录对分类分项能耗拆分结果按整天、粗粒度汇总的结果

注2：本表记录相对于分类分项能耗拆分结果表已经减少很多，不用按时间分区

- 三、C类数据库：设计安装数据库

## 1、支路拓扑及装表关系描述表

T_ST_CircuitMeterInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_CircuitID | 主键 | 支路代码 | Char(14) | 建筑代码(10位)+4位流水号 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_ParentID |  | 上一级支路代码 | Char(14) | 如果有上一级支路则填写上一级支路代码，如果没有上一级支路则填写-1 |
|  | F_MeterID | 外键 | 本支路安装的监测仪表代码 | Char(14) | 与监测仪表基本信息表的仪表代码字段关联。如果本支路没有安装监测仪表则为空 |
|  | F_CircuitName | 必填 | 支路名称 | Varchar(48) |  |
|  | F_State | 必填 | 支路状态 | Smallint | 0：不使用，1：使用 |

## 2、监测仪表使用信息表

T_ST_MeterUseInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_MeterID | 主键 | 监测仪表代码 | Char(14) | 建筑代码(10位)+4位流水号 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_MeterName | 必填 | 监测仪表名称 | Varchar(48) |  |
|  | F_MeterProdID | 外键 | 监测仪表产品代码 | Char(12) | 与监测仪表产品信息表的监测仪表产品代码关联 |
|  | F_CollectionID | 外键 | 数据采集器代码 | Char(12) | 描述监测仪表对应的数据采集器，与数据采集器信息表的数据采集器代码字段关联 |
|  | F_MeterAddr1 |  | 监测仪表地址1 | Varchar(32) | 记录仪表的地址1 |
|  | F_MeterAddr2 |  | 监测仪表地址2 | Varchar(32) | 记录仪表的地址2 |
|  | F_MeterAddr3 |  | 监测仪表地址3 | Varchar(32) | 记录仪表的地址3 |
|  | F_Rate | 必填 | 变比 | Numeric(18,4) | 互感器变比，无则填写-1 |
|  | F_State | 必填 | 仪表状态 | Smallint | 0：不使用，1：使用 |

注：本表格基于建筑所有监测仪表数据都通过数据采集器归集和上报的数据传输模式设置，如果不是该方式，则本表结构可做相应调整

## 3、监测仪表产品信息表

T_ST_MeterProdInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_MeterProdID | 主键 | 监测仪表产品代码 | Char(12) | 城市代码(6位)+6位流水号 |
|  | F_MeterProdName | 外键 | 仪表产品名称 | Varchar(48) |  |
|  | F_MaterType | 必填 | 仪表类型 | Char(1) | - 普通电表 - 多功能电表 - 水表 - 燃气表 - 热表 - 冷表 - 冷热量计 |
|  | F_MeterProducer |  | 仪表生产厂家 | Varchar(48) |  |
|  | F_MaterModel |  | 仪表型号 | Varchar(48) |  |
|  | F_MeterProdDesc |  | 仪表描述 | Varchar(160) |  |

## 4、监测仪表产品参数表

T_ST_MeterParamInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_MeterParamID | 主键 | 监测仪表参数代码 | Char(16) | 监测仪表代码(14位)+2位流水号 |
|  | F_MeterProdID | 外键 | 监测仪表产品代码 | Char(12) | 与监测仪表产品信息表的监测仪表产品代码关联 |
|  | F_MeterParamName | 必填 | 监测仪表参数名称 | Varchar(48) |  |
|  | F_ChangeRate | 必填 | 转换比率 | Numeric(18,4) | 参数单位转换至标准单位的比率 |
|  | F_ValueType | 必填 | 数据值类型 | Char(1) | - 累计值 - 变化值 - 瞬时值 |
|  | F_State | 必填 | 状态 | Smallint | 0：无效数据，1：有效数据 |

注：F_ChangeRate 转换成标准单位的具体分类分项单位参见表T_EnergyItemDict的说明

## 5、数据采集器信息表

T_ST_DataCollectionInfo

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_CollectionID | 主键 | 数据采集器代码 | Char(12) | 建筑代码(10位)+2位流水号 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_CollectionName | 必填 | 数据采集器名称 | Varchar(48) |  |
|  | F_CollectionURL |  | 数据采集器URL | Varchar(200) | 在网络上可访问的URL |
|  | F_CollectStartTime | 必填 | 数据采集器开始使用时间 | DateTime | 数据采集器开始采集数据的时间，精确到分钟，如2008-06-18 01:10:00 |
|  | F_CollectInterval | 必填 | 数据采集器采集周期 | Int | 设置数据采集器的采集周期，单位为分钟，如15 |
|  | F_State | 必填 | 状态 | Smallint | 0：无效数据，1：有效数据 |

## 6、分类分项计算公式表

T_ST_CalcFormula

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_FormulaID | 主键 | 分类分项计算公式代码 | Char(14) | 建筑代码(10位)+4位流水号 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_EnergyItemCode | 外键 | 分类分项代码 | Char(5) | 与分类分项能耗代码表对应 |
|  | F_FormulaName |  | 分类分项计算公式名称 | Varchar(48) |  |
|  | F_FormulaExp | 必填 | 计算公式表达式 | Varchar(800) | 记录某分类分项代码对应的拆分计算公式 |
|  | F_State | 必填 | 启用状态 | Smallint | 0：停用，1：启用 |

注：分类分项计算公式是存储在数据库中还是定义在专门负责计算的动态程序中，可由各数据中心自行决定，如果不存储则可取消本表

- 四、D类数据库：计量表原始数值数据库

## 1、计量表原始数值表

T_OV_MeterOrigValue

| 序号 | 字段名 | 主、外键 | 字段中文名 | 推荐数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F_OrigValueID | 主键 | 计量原始数据代码 | Char(20) | 建筑代码(10位)+“0”+9位流水号，总长度为20位 |
|  | F_BuildID | 外键 | 建筑代码 | Char(10) | 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联 |
|  | F_MeterID | 外键 | 监测仪表代码 | Char(14) | 与监测仪表基本信息表的监测仪表代码字段关联 |
|  | F_MeterParamID | 外键 | 监测仪表参数代码 | Char(16) | 与监测仪表参数信息表的监测仪表参数字段关联 |
|  | F_OrigValue | 必填 | 表头数据 | Varchar(80) | 按照监测仪表参数解包之后的某参数对应原始数据 |
|  | F_CollectTime | 必填 | 数据采集时间 | Datetime | 监测仪表端时间 |
|  | F_ReceiveTime | 必填 | 数据入库时间 | Datetime | 写库时间 |
|  | F_CalcTime |  | 数据拆分时间 | Datetime | 拆分计算时间 |
|  | F_State | 必填 | 拆分状态 | Smallint | -1- 数据无效 - 未拆分 - 拆分成功 - 拆分失败 - 取消拆分 |

注1：一个监测仪表的一个监测参数存一条记录。多功能表有多参数，对应有多条记录

注2：考虑到本表记录增长速度非常快，可按照月份进行数据表分区（适用于Oracle 9i、SQL Server 2005及其以上版本）